МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

ГОСТ

IEC 60947-4-3— 2017

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ

Часть 4-3

Контакторы и пускатели электродвигателей.  
Полупроводниковые контроллеры и контакторы  
переменного тока для нагрузок, отличных  
от нагрузок двигателей

(IEC 60947-4-3:2014, IDT)

Издание официальное

**Москва  
Стандарта нформ  
2018**

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан­дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар­ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при­нятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1. ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энер­гия» (АНО «НТЦ «Энергия») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5
2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про­токол от 30 ноября 2017 г. № 52)

За принятие проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166} 004—97** | **Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97** | **Совращенное наименование национального органа по стандартизации** |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Госстандарт |
| Узбекистан | UZ | Уэсгандарт |

1. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 961 -ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60947-4-3—2017 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 июня 2019 г.
2. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60947-4-3:2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагру­зок двигателей» («Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-3: Contactors and motor-starters — AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads». IDT).

Международный стандарт IEC 60947-4-3:2014 разработан подкомитетом 17 В «Низковольтная аппаратура распределения и управления» Технического комитета МС 17 «Аппаратура распределения и управления» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между­народных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых при­ведены в дополнительном приложении ДА

1. Настоящий стандарт взаимосвязан с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденным решением комиссии Таможенного сою­за 16 августа 2011 г. и реализует его существенные требования безопасности.

Соответствие настоящему стандарту обеспечивает выполнение существенных требований без­опасности технического регламента

1. ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60947-4-3—2014

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци­онном указателе «Национальные стандарты». а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от­мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведом­ление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи­циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, оформление. 2018

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1. [Область применения 1](#bookmark63)
2. [Нормативные ссылки 2](#bookmark79)
3. [Термины, определения и обозначения 2](#bookmark83)
   1. Термины и определения, относящиеся к полупроводниковым устройствам для управления

недвигательными нагрузками в цепях переменного тока 2

* 1. Свободный 7
  2. Обозначения и сокращения /

1. [Классификация 7](#bookmark150)
2. Характеристики полупроводниковых контроллеров и контакторов для цепей переменного тока .... 8
   1. [Перечень характеристик 8](#bookmark154)
   2. Тип аппарата 8
   3. Номинальные и предельные значения параметров главной цепи 10
   4. Категория применения 11
   5. Цепи управления 12
   6. Вспомогательные цепи 13
   7. Свободный 13
   8. Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ) 13
3. [Информация об изделии 13](#bookmark228)
   1. Характер информации 13
   2. Маркировка 14
   3. Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию 14
4. [Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования 14](#bookmark252)
   1. Нормальные условия эксплуатации 14
   2. Условия при транспортировании и хранении 15
   3. Монтаж 15
   4. Электромагнитные помехи и воздействия электрических систем 15
5. [Требования к конструкции и работоспособности 15](#bookmark266)
   1. Требования к конструкции 15
   2. Требования к работоспособности 16
   3. Требования по электромагнитной совместимости (ЭМС) 24
6. [Испытания 26](#bookmark376)
   1. Виды испытаний 26
   2. Соответствие требованиям к конструкции 27
   3. Соответствие требованиям к работоспособности 27
   4. Общие положения 36
   5. Проверочные и выборочные испытания 38

Приложение А (обязательное) Маркировка и идентификация выводов 40

Приложение В (рекомендуемое) Типичные условия эксплуатации контроллеров и контакторов 42

Приложение С Свободное 44

Приложение D Свободное 44

Приложение Е Свободное 44

Приложение F (рекомендуемое) Работоспособность в условиях эксплуатации 45

Приложение G Свободное 48

Приложение Н Свободное 48

Приложение I (обязательное) Модифицированная цепь для испытания на короткое замыкание полупроводниковых контроллеров и контакторов 49

Приложение J (рекомендуемое) Блок-схема построения испытаний шунтированных полупроводниковых контроллеров 51

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам 52

Библиография 53

Введение

Данный стандарт распространяется на низковольтные полупроводниковые контроллеры и кон­такторы, предназначенные для управления недвигательными нагрузками в цепях переменного тока. Как контроллеры помимо простого включения и отключения недвигательных нагрузок они имеют еще ряд функций. Как контакторы они выполняют те же функции, что и механические контакторы, но в каче­стве коммутирующих элементов используют одно или несколько полупроводниковых коммутационных устройств в полюсах главных цепей.

Эти устройства могут быть одно- или многополюсными (см. 2.3.1 IEC 60947-1:2007). Настоящий стандарт распространяется на собранные устройства, включающие все необходимые выводы и тепло­отводящие элементы. Устройства могут быть оснащены или не оснащены теплоотводами по согласо­ванию с потребителем. В информации, предоставляемой изготовителем, могут содержаться рекомен­дации по выбору теплоотводов, форме и монтажу их на устройствах.

Общий термин «контроллер» в настоящем стандарте применяют для обозначения особенностей конструкции силовых полупроводниковых коммутационных элементов. Общий термин «контактор» ис­пользуют в настоящем стандарте для обозначения простого включения и отключения. Особенности различных конфигураций конструкций для конкретного применения имеют определенные обозначения характеристик (например, характеристика 4. характеристика НхВ и т. д.).

IEC 60947-1 применим в настоящем стандарте там, где имеются специальные сноски. В сносках ука­зываются номера и обозначения пунктов, разделов, таблиц, рисунков и приложений, как они указаны в IEC 60947-1. Например. IEC 60947-1:2007 (пункт 1.2.3), IEC 60947-1:2007 (таблица 4) или IEC 60947-1:2007 (приложение А).

Настоящей стандарт, по отношению к предыдущей редакции включает в себя следующие суще­ственные технические изменения:

а) обновлены требования к маркировке (подраздел 6.1);

б) обновлены требования к электромагнитной совместимости (пункт 8.3.2);

с) изменены и дополнены подразделы, пункты и подпункты с требованиями к испытаниям (9.3.1. 9.4, 9.4.1.1. 9.4.1.2. 9.4.2.1. 9.4.2 2. 9.4.2.3, 9.4.2 4, 9.4 2.6) и др.

Поправка к ГОСТ IEC 60947-4-3—2017 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и кон­такторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В каком месте | Напечатано | Должно быть | | |
| Предисловие. Таблица согла­сования | — | Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |

(ИУС Ne 2 2020 г.)

Поправка к ГОСТ IEC 60947-4-3—2017 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В каком месте | Напечатано | Должно быть | | |
| Предисловие. Таблица согла­сования | — | Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |

(НУС N9 4 2020 г.)

ГОСТ IEC 60947-4-3—2017

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ

Часть 4-3

Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры  
и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей

Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-3. Contactors and motor-starters. AC semiconductor  
controllers and contactors for oon-motor loads

Дата введения — 2019—06—01

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на контроллеры и контакторы для недвигательных нагру­зок в цепях переменного тока, предназначенные для выполнения электрических операций путем изме­нения состояния электрических цепей переменного тока между включенным и выключенным. Типичные назначения согласно категориям применения приведены в таблице 2.

Как контроллеры они могут применяться для уменьшения амплитуды действующего напряжения переменного тока на выводах нагрузки по отношению к приложенному напряжению длительно или в течение заданного периода времени. Значение полупериода формы волны переменного тока остается неизменным по отношению к приложенному напряжению.

К ним могут подключаться сериесные механические коммутационные устройства, и они предна­значены для присоединения к цепям переменного тока с напряжением не более 1000 В.

Настоящий стандарт характеризует контроллеры и контакторы с шунтированными коммутацион­ными устройствами и без них.

Полупроводниковые контроллеры и контакторы, характеризуемые настоящим стандартом, нор­мально не предназначены для отключения токов короткого замыкания. Поэтому в составе электроуста­новки должна быть предусмотрена подходящая защита (см. 8.2.5), но не обязательно в составе самого контроллера.

Настоящий стандарт содержит требования к контроллерам и контакторам, согласованным с авто­номными устройствами для защиты от коротких замыканий.

Настоящий стандарт не распространяется на:

* оперирование двигателей переменного и постоянного тока;
* низковольтные полупроводниковые контроллеры и пускатели переменного тока для управления двигательными нагрузками, охватываемые IEC 60947-4-2;
* электронные силовые контроллеры переменного тока, соответствующие требованиям серии IEC 60146;
* логические полупроводниковые реле.

Контакторы и устройства для цепей управления, применяемые в полупроводниковых контролле­рах и контакторах, должны соответствовать требованиям конкретных стандартов на изделия. Применя­емые механические коммутационные устройства должны отвечать требованиям собственных стандар­тов на изделия, а также дополнительным требованиям настоящего стандарта.

Целью настоящего стандарта является установление:

1. характеристик полупроводниковых контроллеров и контакторов и согласованного с ними обо­рудования;
2. условий, которым должны соответствовать полупроводниковые контроллеры и контакторы от­носительно:

Издание официальное

* их работы и поведения;
* их электроизоляционных свойств;
* степеней защиты, обеспечиваемых оболочками, если применимо;
* их конструкции;

1. испытаний, предназначенных для подтверждения соответствия условий и методов, примени­мых в этих испытаниях;
2. информации, предоставляемой с оборудованием или в публикациях изготовителя.
3. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для дати­рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта (включая все изменения к нему):

IEC 60269-1:2006ч Low-voltage fuses — Part 1: General requirements (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования)

IEC 60410:19734 Sampling plans and procedures for inspection by attributes (Правила и планы вы­борочного контроля по качественным признакам)

IEC 60947-1Ч Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules. Amendment 1:2010 [Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 1. Общие правила. Изменение 1 (2010)]

IEC 61000-4 (all parts), Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques [Электромагнитная совместимость. Часть 4 (все части). Методики испытаний и измерений]

IEC 61000-4-5:2005[[1]](#footnote-2) [[2]](#footnote-3) [[3]](#footnote-4) [[4]](#footnote-5), Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-5. Методики испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения)

CISPR 11;2009[[5]](#footnote-6), Industrial, scientific and medical equipment — Radio-frequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement. Amendment 1:2010 [Оборудование промышленное, научное, медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Пределы и методы измерений. Изме­нение 1 (2010)]

1. Термины, определения и обозначения

В настоящем стандарте использованы термины и определения no IEC 60947-1, изменение 1 (2010) (раздел 2), а также следующие термины с соответствующими определениями с указанием пунктов и подпунктов, в которых они применяются.

* 1. Термины и определения, относящиеся к полупроводниковым устройствам для управления недвигательными нагрузками в цепях переменного тока
     1. полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока (AC semiconductor controllers and contactors) (solid-state contactors) (см. рисунок 1).
        1. полупроводниковый контроллер переменного тока (а. с. semiconductor controller): По­лупроводниковый коммутационный аппарат, предназначенный для выполнения функции коммутации для электрической нагрузки переменного тока (не двигательной нагрузки) и отключенного состояния.

Примечание 1 — Из-за опасного уровня токов утечки (см. 3.1.13). которые могут возникать в полупро­водниковом контроллере в отключенном состоянии, выводы нагрузки должны считаться постоянно находящимися под напряжением.

Примечание 2 — В цепи, в которой ток проходит через ноль (переменно или иначе), эффект «невключе­ния» тока, следующего после нулевого значения, равнозначен току отключения.

Примечание 3 — Определение полупроводникового коммутационного устройства см. 2.2.3 IEC60947-1.

* + - * 1. полупроводниковый контроллер (характеристики 4) [semiconductor controller (form 4)]: Полупроводниковый контроллер переменного тока, в котором коммутационная функция может заклю­чать в себе любой метод, указанный изготовителем, и который обеспечивает функции управления, со­четающие в себе комбинацию линейного нарастания, управления нагрузкой или линейного убывания. Кроме этого, может обеспечивать состояние полного включения.
        2. Свободный.
        3. полупроводниковый контроллер прямого действия (характеристики 5) [semiconductor direct-on-line (DOL) controller (form 5)]: Полупроводниковый контроллер переменного тока специальной характеристики, в котором коммутационная функция ограничивается исключительно методом комму­тации при полном напряжении, исключающим нарастание, а дополнительная функция ограничивается полным включением (также известный как полупроводниковый или твердотельный контактор).

Примечание — Это устройство [IEC 60947-1 (пункт 2.2.13)]. которое выполняет функцию контактора с помощью полупроводникового коммутационного устройства (IEC 60947-1 (пункт 2.2.3)]. Он имеет только одно положение покоя (отключенное состояние или разомкнутое положение в случае гибридного контроллера НхВ) и управляется подачей управляющего сигнала. Он способен пропускать токи нагрузки, а также изменять состояние указанной нагрузки (электрической цепи) от полного включения до отключенного состояния (размыкания) в нор­мальных условиях цепи, в том числе рабочих условиях перегрузки.

* + - 1. Свободный.

Таблица 1 — Функциональные возможности контроллеров и контакторов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Устройство** | **Характеристика 4** | **Характеристика 5** |
| Полупроводниковый контроллер | * Состояние отключения; * нарастание; * управление нагрузкой; * полное включение;   \* замедление | Не применяется |
| Полупроводниковый контроллер прямого действия | Не применяется | * Состояние отключения: * функция включения; * полное включение |
| Гибридный контроллер с характе­ристикой НхАа>. где х = 4 или 5 | Н4А;   * разомкнутое положение; * состояние отключения; * нарастание; * управление нагрузкой; * полное включение. * замедление | Н5А:   * разомкнутое положение; * состояние отключения; * функция включения; * полное включение |
| Гибридный контроллер с характе­ристикой НхВь). где х = 4 или 5 | Н4В;   * разомкнутое положение; * нарастание; * управление нагрузкой; * полное включение; * замедление | Н5В:   * разомкнутое положение; * функция включения; * полное включение |
| => Две раздельные функции управления для контроллера и последовательно включенного механического коммутационного устройства.  ь> Только одна функция управления для последовательно включенного механического коммутационного устройства. | | |




Рисунок 1 — Графическое представление возможностей контроллеров

* + 1. Гибридные контроллеры и контакторы (см. рисунок 1)
       1. гибридные контроллеры или контакторы, характеристика НхА (где х = 4 или 5) [hybrid controllers or contactors, form HxA (where x = 4 or 5)]: Полупроводниковый контроллер или контактор ха­рактеристики 4 или 5. включенный последовательно с механическим коммутационным аппаратом, оба рассчитаны как один аппарат.

Примечание — Предусмотрены раздельные управляющие команды для последовательного механи­ческого коммутационного устройства и полупроводникового контроллера или контактора. Предусмотрены все функции управления, соответствующие характеристике контроллера или контактора, наряду с разомкнутым положением.

* + - 1. гибридные контроллеры или контакторы, характеристика НхВ (где х = 4 или 5) [hybrid motor controllers or contactors, form HxB (where x= 4 or 5)]: Полупроводниковый контроллер или контактор характеристики 4 или 5, включенный последовательно с механическим коммутационным устройством, оба рассчитаны как один аппарат.

Примечание — Предусмотрена единственная управляющая команда для последовательного меха­нического коммутационного устройства и полупроводникового контроллера или контактора. Предусмотрены все функции управления, соответствующие характеристике контроллера или контактора, эа исключением состояния отключения.

* + - 1. разомкнутое положение (орел position): Состояние гибридного полупроводникового кон­троллера. при котором последовательно включенное механическое коммутационное устройство нахо­дится в разомкнутом положении.

Примечание — (см. 2.4.21 IEC 60947-1).

* + 1. функция токоограничения (cunrent-limit function): Способность контроллера ограничивать юК нагрузки До заданного значения.

Примечание — Эго не означает способность ограничивать мгновенный ток в условиях короткого замыкания.

* + 1. управление нагрузкой (load control):

Любая запланированная операция, вызывающая изменения в эффективной мощности, примени­мо к нагрузке через изменение:

* прикладываемого цикла оперирования (т. е. изменение коэффициента циклической длительно­сти *F* и/или числа циклов оперирования в час S, см. 5.3.4.6). или
* напряжения на выводах нагрузки (например, путем регулирования фазного угла), или
* комбинации вышеуказанного.

Примечание 1 — Включение является обязательной операцией управления нагрузкой, которая рас­сматривается отдельно.

Примечание 2 — Управление нагрузкой может выполняться контроллером характеристики 5. если внеш­нее коммутационное устройство или цепь управления вызывает циклический переход из состояния отключения в состояние полного включения и обратно (г. е. управление нагрузкой с помощью цикла оперирования).

* + 1. линейное нарастание (ramp-up): Функция коммутации (включение), которая вызывает пере­ход из состояния отключения (или из состояния размыкания в случае гибридного контроллера НхВ) в состояние включения (т. е. в состояние полного включения или к операции управления нагрузкой) в течение заданного периода времени (времени нарастания).
    2. линейное убывание (ramp-down): Функция коммутации (отключение), которая вызывает переход из состояния включения (или из состояния полного включения или от операции управления нагрузкой) в состояние отключения (или в состояние размыкания в случае гибридного контроллера НхВ) в течение заданного периода времени (времени убывания).
    3. Свободный.
    4. Свободный.
    5. включенное состояние (ON-state): Состояние контроллера, при котором ток проводимости может протекать в его главной цепи.
    6. полное включение (FULL-ON): Состояние контроллера, при котором управляющие функ­ции настроены на обеспечение подачи нормального полного напряжения на нагрузку.
    7. минимальный ток нагрузки (minimum load current): Минимальный рабочий ток в главной цепи, необходимый для правильного действия контроллера во включенном состоянии.

Примечание — Минимальный ток нагрузки должен быть выражен как действующее значение.

* + - 1. обнаружение минимального тока нагрузки (minimum load current detection): Способ­ность контроллера обнаруживать и сигнализировать о том, что ток нагрузки составляет ниже установ­ленного минимального значения, при этом сигнализация может достигаться состояниями отключения или размыкания.
    1. отключенное состояние (OFF-state): Состояние контроллера, в котором отсутствуют какие бы то ни было управляющие сигналы и в главной цепи не протекает ток. превышающий ток утечки в отключенном состоянии.
    2. ток утечки в отключенном состоянии (/L) (OFF-state leakage current (/L)]: Ток. который про­текает в главной цепи полупроводникового контактора в отключенном состоянии.
    3. оперирование (контроллера) [operation (of a controller)]: Переход из включенного состоя­ния в отключенное состояние и наоборот.
       1. функция коммутации (switching function): Функция, предназначенная для включения или отключения Тика В ХиДе оперирования Контроллера.
       2. Свободный.
       3. функция мгновенной коммутации (instantaneous switching function): Функция коммута­ции. вызывающая мгновенный переход из состояния включения (или из состояния полного включения или от операции управления нагрузкой) в состояние отключения (или в состояние размыкания в случае гибридного контроллера НхВ) и наоборот.

Примечание 1 — В случае отключения термин «мгновенный» обозначает минимальное время отключе­ния (IEC 60947-1 (пункт 2.5.39)).

Примечание 2 — В случае включения термин «мгновенный» обозначает время включения [1ЕС 60947-1 (пункт 2.5.43)] плюс переходное время, определяемое только сопротивлением внешней цели.

* + - 1. точка коммутации (switching point): Точка на волне подаваемого напряжения, в ко­торой полупроводниковое коммутационное устройство становится проводимым в ходе операции включения.

Примечание — См. IEC 60947-1 (пункт2.5.32).

* + - * 1. коммутация (полупроводникового контроллера) в заданной точке [defined-point switching (of a semiconductor controller)]; Способность полупроводникового контроллера допускать про- ■екание тика через главную цель только с момента, когда прикладываемое напряжение переменного тока или наоборот напряжение цепи управления переменного тока достигает установленной точки на его волне.

Примечание 1 — Прикладываемое напряжение см. IEC 60947-1 (пункт 2.5.32).

Примечание 2 — Такой вид оптимизированной коммутации может использоваться для демпфирования пиковых токов или плавной коммутации трансформаторов.

* + - * 1. коммутация (полупроводникового контроллера) в нулевой точке [zero-point switching (of a semiconductor controller)]: Особый вид коммутации в заданной точке, применимый только в случае однополюсных полупроводниковых контроллеров для недвигательных нагрузок.

Примечание 1 — Переход из отключенного состояния во включенное состояние после подачи управ­ляющего сигнала таким образом, что полупроводниковое коммутационное устройство становится проводимым в момент, когда прикладываемое напряжение переменного тока проходит через ноль.

Примечание 2 — Прикладываемое напряжение см. IEC 60947-1 (пункт 2.5.32).

Примечание 3 — Такой тип оперирования в частности подходит для резистивных нагрузок и нагрузок ламп накаливания, но не подходит для индуктивных или емкостных нагрузок, поскольку угловое смещение между током нагрузки и пусковым напряжением в таких нагрузках может вызвать высокие переходные пиковые токи.

* + - * 1. коммутация (полупроводникового контроллера) в случайной точке (random-point switching (of a semiconductor controller)]: Отсутствие способности полупроводникового контроллера до­пускать протекание тока через главную цепь только с момента, когда прикладываемое напряжение переменного тока или наоборот напряжение цепи управления переменного тока достигает установлен­ной точки на его волне.

Примечание — Прикладываемое напряжение см. IEC 60947-1 (пункт 2.5.32).

* + 1. цикл оперирования (контроллера) [operating cycle (of a controller)]: Последовательность оперирования из одного состояния в другое и обратно в первое состояние

Примечание — Последовательность оперирования не образует цикл оперирования в понимании серии операций.

* + 1. работоспособность (operational capability): В предписанных условиях способность выпол­нять серию циклов оперирования без отказа.
    2. характеристика тока перегрузки (overload current profile): Время-токовая координата, определяющая требование к расположению токов перегрузки по отношению к временному периоду (см. 5.3.5.1).
    3. номинальный параметр (rating index): Информация о номинале, расположенная в пред­писанном формате, объединяющем номинальный рабочий ток и соответствующую категорию примене­ния. характеристику тока перегрузки и период нагрузки или время отключения [см. 6.1 е)].
    4. операция расцепления (контроллера) [tripping operation (of a controller)]: Операция по установлению и поддержанию отключенного состояния (или разомкнутого положения в случае контрол­лера характеристики НхВ). инициируемая управляющим сигналом.
    5. контроллер со свободным расцеплением (trip-free controller): Контроллер, который уста­навливает и Поддерживает отключенное состояние. Которое Нельзя Преодолеть В Присутствии состоя­ния расцепления.

Примечание — В случае контроллера характеристики НхВ термин «отключенное состояние» заменяют термином «разомкнутое положение».

* + 1. устройство защиты от сверхтока; УЗСТ [overcurrent protective means (ОСРМ)]: Устрой­ство, вызывающее переход коммутационного устройства в отключенное состояние или разомкнутое положение с выдержкой времени или без нее. когда ток превысит установленное значение.
    2. время включения (ON-time): Период времени, в течение которого контроллер находится под нагрузкой.

Примечание — Например, на рисунке F.1.

* + 1. время отключения (OFF-time): Период времени, в течение которого контроллер не нахо­дится под нагрузкой.

Примечание — Например, на рисунке F.1.

* + 1. шунтированный контроллер (bypassed controller): Оборудование, в котором контак­ты главной цепи механического коммутационного устройства соединены параллельно с контактами главной цепи полупроводникового коммутационного устройства и в котором скоординированы органы управления двух коммутационных устройств.
  1. Свободный
  2. Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

* *А, —* конечная температура окружающей среды (см. 9.3.3.3.4);
* *С, —* конечная температура корпуса (см. 9.3.3.3.4):
* ЭМС — электромагнитная совместимость;
* ИУ — испытуемое устройство;
* *1С —* ток включения и отключения (см. таблицу 8);
* /е — номинальный рабочий ток (см. 5.3.2.3):
* *If —* ток утечки после блокирования и испытания на коммутационную способность (см. 9.3.3.6.3);
* *IL —* ток утечки в отключенном состоянии (см. 3.1.13);
* /о — ток утечки перед блокированием и испытанием на коммутационную способность (см. 9.3.3.6.3);
* /,h — условный тепловой ток в открытом исполнении (см. 5.3.2.1);

" 'iho — условный тепловой ток в оболочке (см. 5.3.2.2);

* /и — номинальный непрерывный ток (см. 5.3.2.4);
* SCPD — устройство для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ);
* *Uc —* номинальное напряжение цели управления (см. 5.5);
* Ц. — номинальное рабочее напряжение (см. 5.3.1.1);
* Ц — номинальное напряжение по изоляции (см. 5.3.1.2);

' Чтр — номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (см. 5.3.1.3);

* *Ur* — напряжение промышленной частоты или восстанавливающееся напряжение постоянного тока (см. таблицу 6);
* *U\* —* номинальное напряжение питания цепи управления (см. 5.5).

1. Классификация

В пункте 5.2 приведены все данные, которые могут быть использованы в качестве критерия для классификации.

1. Характеристики полупроводниковых контроллеров и контакторов для цепей переменного тока
   1. Перечень характеристик

Характеристики контроллеров и пускателей должны определяться следующими показателями, если такие показатели могут быть применены:

* типом аппарата (см. 5.2);
* номинальными и предельными значениями параметров главной цели (см. 5.3):
* категориями применения (см. 5.4);
* цепями управления (см. 5.5);
* вспомогательными цепями (см. 5.6);
* типами и параметрами реле и расцепителей (на рассмотрении);
* координацией с устройствами для защиты от коротких замыканий (см. 5.8).
  1. Тип аппарата

Необходимо указывать следующее.

1. Вид аппарата

Виды контроллеров и контакторов (см. 3.1.1 и 3.1.2).

1. Число полюсов
2. Число главных полюсов;
3. число главных полюсов, если операция управляется полупроводниковым коммутационным элементом.
4. Род тока

Только переменный.

1. Коммутационная среда (воздух, вакуум и т. д.)

Только для механических коммутационных устройств гибридных контроллеров и контакторов.

1. Условия срабатывания аппарата
2. Способ оперирования, например:

* симметрично управляемый контроллер (например, полупроводник с полным контролем фаз):
* несимметрично управляемый контроллер (например, тиристоры и диоды).

1. Способ управления, например:

* автоматический (посредством автоматического аппарата управления или программируемого контроллера);
* неавтоматический (при помощи нажимных кнопок);
* полуавтоматический (т. е. частично автоматический, частично неавтоматический).

1. Способы соединения с нагрузкой, например (см. рисунок 2):




* нагрузка со схемой «треугольник», тиристоры между нагрузкой и питанием;
* нагрузка со схемой «звезда», тиристоры между нагрузкой и питанием;
* однофазная нагрузка, тиристоры соединены между нагрузкой и источником питания.

а — Нагрузка со схемой «звезда», тиристоры между нагрузкой и питанием

Ь — Нагрузка со схемой «треугольник», тиристоры между нагрузкой и питанием

с — Однофазная нагрузка, тиристоры между нагрузкой и питанием

Рисунок 2 — Способы соединения



* 1. Номинальные и предельные значения параметров главной цепи

Номинальные и предельные значения параметров контроллера и контактора следует указывать согласно 5.3.1—5.3.6. но необязательно все параметры, применяемые при испытаниях.

* + 1. Номинальные напряжения

Контроллер или контактор характеризуют следующие номинальные напряжения.

* + - 1. Номинальное рабочее напряжение (Ц.)

По IEC 60947-1 (подпункт 4.3.1.1) со следующим дополнением.

Параметр переменного тока должен включать число фаз. за исключением параметра аппарата, специально предназначенного только для однофазного применения.

* + - 1. Номинальное напряжение по изоляции *(U)*

По IEC 60947-1 (подпункт 4.3.1.2).

* + - 1. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Цтр)

По IEC 60947-1 (подпункт 4.3.1.3).

* + 1. Токи

Контроллер или контактор характеризуют нижеследующие токи.

* + - 1. Условный тепловой ток в открытом исполнении (/lh)

По IEC 60947-1 (подпункт 4.3.2.1).

* + - 1. Условный тепловой ток в оболочке (/,he)

По IEC 60947-1 (подпункт 4.3.2.2).

* + - 1. Номинальный рабочий ток (/в)

Номинальный рабочий ток /е контроллера и контактора — это нормальный рабочий ток, когда аппарат в состоянии полного включения *с* учетом номинального рабочего напряжения (см. 5.3.1.1), но­минальной частоты (см. 5.3.3). номинального режима эксплуатации (см. 5.3.4), категории применения (см. 5.4), перегрузочных характеристик (см. 5.3.5) и типа защитной оболочки (при ее наличии).

* + - 1. Номинальный непрерывный ток (/и)

По IEC 60947-1 (подпункт 4.3.2.4).

* + 1. Номинальная частота

По IEC 60947-1 (пункт 4.3.3).

* + 1. Номинальные режимы эксплуатации

Номинальные режимы эксплуатации, считающиеся нормальными:

* + - 1. Восьмичасовой режим

Режим, в котором контроллер находится в полностью включенном состоянии, в то же время про­водя установившийся ток достаточно долго для того, чтобы аппарат достиг теплового равновесия, но не более 8 ч без перерыва.

* + - 1. Непрерывный режим

Режим, в котором контроллер находится в полностью включенном состоянии, в то же время про­водя установившийся ток без перерыва в течение более 8 ч (недель, месяцев и даже лет).

* + - 1. Повторно-кратковременный периодический или повторно-кратковременный режим

По IEC 60947-1 (подпункт 4.3.4.3), за исключением первого абзаца, изложенного в новой редакции:

Режим, в котором периоды под нагрузкой контроллера, когда он находится в полностью вклю­ченном состоянии (или в состоянии управления нагрузкой), связаны определенным соотношением с периодами обесточивания, причем те и другие периоды слишком коротки, чтобы аппарат успел достичь теплового равновесия.

* + - 1. Кратковременный режим

Режим, в котором полупроводниковый контроллер находится в полностью включенном состоя­нии (или в состоянии управления нагрузкой) в течение периодов времени, не достаточных для того, чтобы аппарат успел достичь теплового равновесия, периоды пропускания тока разделены периодами обесточивания, достаточными для того, чтобы восстановить тепловой баланс с охлаждающей средой. Стандартные значения кратковременного режима:

30 с, 1, 3, 10, 30. 60 и 90 мин.

* + - 1. Периодический режим

По IEC 60947-1 (подпункт 4.3.4.5).

* + - 1. Параметры цикла режима и обозначения

В настоящем стандарте в обозначении цикла режима использованы два символа Ей S. Они опре­деляют режим, а также устанавливают время, достаточное для охлаждения.

*F—* отношение периода нахождения под нагрузкой ко всему времени, выраженное в процентах. Предпочтительные значения *F.*

*F =* 1. 5. 15. 25. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 99 %.

S — число циклов оперирования в час.

Предпочтительные значения S.

S = 1,2. 3. 4, 5. 6.10, 20. 30.40, 50. 60 циклов оперирования в час.

Примечание — Изготовитель может установить другие значения *F* и/или S.

* + 1. Характеристики при нормальной нагрузке и перегрузке

По IEC 60947-1 (пункт 4.3.5) со следующими дополнениями.

* + - 1. Характеристика тока перегрузки

Характеристика тока перегрузки представлена время-токовыми координатами для управляемого тока перегрузки. Она обозначена двумя символами *X и Тя.*

*X* обозначает ток перегрузки как кратность /в, выбранный из множества значений по таблице 6, и представляет максимальное значение рабочего тока в рабочих условиях тока перегрузки.

Преднамеренные сверхтоки, не превышающие 10 циклов промышленной частоты, которые могут превысить установленное значение Х/е, игнорируются для характеристики тока перегрузки.

/ обозначает совокупность длительности рабочих токов перегрузки при коммутации (например, подогреватели металлических испарительных ламп), управлении нагрузкой и установившемся опери­ровании (см. таблицу 6).

* + - 1. Работоспособность

Работоспособность сочетает способности к:

* коммутации токов и пропусканию тока во включенном состоянии; и
* установлению и поддержанию отключенного состояния (блокирования) при полном напряжении в условиях нормальной нагрузки и перегрузки в соответствии с категорией применения, характеристи­кой тока перегрузки и заданных циклов режима эксплуатации.

Работоспособность характеризуется:

* номинальным рабочим напряжением (см. 5.3.1.1):
* номинальным рабочим током (см. 5.3.2.3);
* номинальным режимом эксплуатации (см. 5.3.4):
* характеристикой тока перегрузки (см. 5.3.5.1);
* категорией применения (см. 5.4).

Требования изложены в 8.2.4.1.

* + - 1. Характеристики включения, нарастания, убывания и управления нагрузкой

Типичные условия эксплуатации контроллеров и контакторов приведены в приложении В.

* + 1. Номинальный условный ток короткого замыкания

По IEC 60947-1 (подпункт 4.3.6.4).

5.4 Категория применения

По IEC 60947-1 (подраздел 4.4) со следующим дополнением.

Для контроллеров и контакторов считают стандартными категории применения по таблице 2. Лю­бое другое применение должно основываться на соглашении между изготовителем и потребителем, но в качестве такого соглашения может использоваться информация, содержащаяся в каталоге или проспекте изготовителя.

Каждая категория применения (см. таблицу 2) характеризуется значениями токов, напряжений, коэф­фициентов мощности и других параметров из таблиц 3—6 и условиями испытаний по настоящему стандарту.

Первая цифра в категории применения обозначает полупроводниковое коммутационное устрой­ство (в данном стандарте полупроводниковый контроллер или контактор).

Вторая цифра обозначает типичное применение. В случае АС-55 и АС-56 соответственно суффик­сы -а и -Ь служат для более подробного обозначения применения.

Примечание — В противоположность положению по IEC 60947-4-2 для полупроводниковых контрол­леров и пускателей двигателей в цепях переменного тока эти суффиксы не связаны с обозначением применения шунтированного коммутационного устройства.

1. Назначение параметров на основании результатов испытаний

Контроллеру или контактору, испытанному с определенными параметрами по одной категории применения можно назначить другие параметры без испытания при условии, что:

* номинальный рабочий ток и напряжение, проверявшиеся при испытании, были не ниже параме­тров. назначаемых без испытания;
* требования к категории применения и режиму для испытанного параметра были такими же или более жесткими, чем к назначаемому без испытания параметру; относительные уровни жесткости при­ведены в таблице 3;
* характеристика тока перегрузки для испытанного параметра должна быть такой же или более жесткой, чем для назначаемого без испытания параметра с относительными уровнями жесткости по таблице 3. Только более низкие значения *X,* чем испытанное значение, могут быть назначены без ис­пытания.

Таблица 2 — Категории применения

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория применения** | **Типичное назначение** |
| АС-51 | Неиндуктивные или слегка индуктивные нагрузки, печи с резистивным нагревом |
| АС-55а | Коммутация регуляторов электрических разрядных ламп |
| АС-55Ь | Коммутация памп накаливания |
| АС-56а | Коммутация трансформаторов |
| АС-56Ь | Коммутация конденсаторных батарей |
| Примечания   1. Может быть предусмотрено устройство для шунтирования полупроводникового контроллера или контак­тора после достижения состояния полного включения, оно может быть выполнено за одно целое с контролле­ром либо устанавливаться отдельно. 2. Если категорию применения рассматривать только в связи с применением шунта, описанного выше в при­мечании 1. тогда на это требуется указание изготовителя (см. 6.1). | |

Таблица 3 — Относительные уровни жесткости

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Уровень жесткости** | **Категория применения** | **Характеристика тома перегрузки** | **Требование по времени вкпючемип1откпючения** |
| Самый жесткий | АС-51  АС-55а  АС-556  АС-56а АС-56Ь все без шунта | Наибольшее значение (Х/в)2 - (примеча­ние 1) | Наибольшее значение *F ■ S* (примечание 2) |
| АС-55а только в сочетании с шунтом | Наименьшее значение време­ни отключения (примечание 3) |
| Примечания   1. Если наибольшее значение (Х/в)2 • случается с более чем одним значением Х/в, применяют наиболь­шее значение Х/в. 2. Если наибольшее знамение *F ■ S* случается с более чем одним значением S. применяют наибольшее значение S. 3. Если наибольшее значение (Х/в)2 • Гм случается с более чем одним значением времени отключения, при­меняют наименьшее значение времени отключения. | | | |

5.5 Цепи управления

По IEC 60947-1. изменение 1 (2010) (пункт 4.5.1) со следующим дополнением.

Характеристики электронных цепей управления;

* род тока;
* потребляемая мощность:
* номинальная частота (или постоянный ток);
* номинальное напряжение цепи управления *UQ* (переменный ток/постоянный ток);
* номинальное напряжение питания цепи управления (переменный ток/постоянный ток);
* вид внешних устройств для цепи управления (контакты, датчики).

Примечание — Различают напряжение цепи управления *Uc.* которое представляет входной управля­емый сигнал, и напряжение питания цепи управления *U,.* которое является напряжением, прикладываемым на входные выводы аппаратов цепи управления и отличающимся от Ц. ввиду наличия встроенных трансформаторов, выпрямителей, сопротивлений и т. д.

1. Вспомогательные цепи

По IEC 60947-1 (подраздел 4.6) со следующими дополнениями.

Электронные вспомогательные цепи выполняют полезные функции (например, мониторинг, полу­чение данных и т. д.). которые необязательно связаны с прямым управлением расчетными характери­стиками.

В нормальных условиях вспомогательные цепи характеризуются так же. как цепи управления, и подвергаются таким же требованиям. Если вспомогательные функции содержат нестандартные харак­теристики работоспособности, следует получить консультацию изготовителя по поводу определения критических характеристик.

Цифровые входы и/или цифровые выходы контроллеров и контакторов должны быть совмести­мы с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) и отвечать требованиям приложения S IEC 60947-1.

1. Свободный
2. Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ)

Контроллеры и контакторы характеризуются типом, номинальными значениями параметров и ха­рактеристиками устройств для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ). которые должны обеспечивать достаточную защиту контроллера или контактора от токов короткого замыкания.

Эти требования содержатся в 8.2.5 настоящего стандарта и в IEC 60947-1, изменение 1 (2010) (подраздел 4.8).

1. Информация об изделии
   1. Характер информации

Изготовителем должна быть выдана следующая информация:

* идентификация:

1. наименование или торговая марка изготовителя:
2. типовое обозначение или серийный номер;
3. обозначение настоящего стандарта;

* характеристики, главные номинальные значения и назначение:

1. номинальные рабочие напряжения (см. 5.3.1.1);
2. номинальные рабочие токи согласно категориям применения (см. 5.4), характеристике тока перегрузки (см. 5.3.5.1) и циклу режима (см. 5.3.4.6) или времени отключения, составляющие номиналь­ный параметр.

Предписанный формат для АС-51 показан на следующем примере:

*100 А: АС-51:1,5 х 1,-46 s: 50—30.*

Это означает номинал тока 100 А общего назначения с неиндуктивными или слегка индуктивными нагрузками. Аппарат может выдержать 150 А в течение 46 с; нагрузочный коэффициент 50 %; 30 стан­дартных циклов оперирования в ч.

Если номинальный рабочий ток предписан для контроллера только в сочетании с шунтом, тогда это должно быть указано следующим предписанным параметром, показанным на примере для АС-55а:

*100 А: АС-55а: 2x1,—30 в: 180* S.

Это означает номинал тока 100 А для включения регуляторов электрических разрядных ламп. Аппарат может выдержать 200 А в течение 30 с: время отключения не должно быть меньше 180 с до начала следующего включения:

1. значение номинальной частоты 50/60 Гц или других номинальных частот, например 16 2/3 Гц; 400 Гц;

д) номинальный режим эксплуатации, если уместно (см. 5.3.4.3);

h) обозначение характеристики (например, характеристика 4 или характеристика Н4А, см. таб­лицу 1).

Безопасность и условия установки:

j) номинальное напряжение по изоляции (см. 5.3.1.2);

k) номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (см. 5.3.1.3);

1. код IP для аппаратов в оболочке (см. 8.1.11);

т) степень загрязнения (см. 7.1.3.2);

п) номинальный условный ток короткого замыкания и тип координации контроллера и тип. номи­нальный ток и характеристики связанного с ним УЗКЗ (см. 5.8);

р) свободное.

Цепи управления:

q) номинальное напряжение цепи управления (Ц). род тока и номинальная частота и при необ­ходимости номинальное напряжение питания цели управления *(Us),* род тока, номинальная частота и любая другая информация (например, требования по калибровке полного сопротивления), необходи­мая для обеспечения удовлетворительного функционирования цепей управления [см. приложение U IEC 60947-1, изменение 1 (2010) на примерах конфигураций цепей управления].

Вспомогательные цепи:

г) вид и номинальные параметры вспомогательных цепей (см. 5.6).

Устройство защиты от сверхтока:

s) свободное.

Помехоэмиссия и уровни помехоустойчивости:

t) класс аппарата и специфические требования по установлению совместимости (см. 8.3.2), при необходимости использования фильтра применяют уровни помехоэмиссии по таблице 15, их соответ­ствия и характеристики — по 9.4.1.1;

и) достигнутые уровни устойчивости и специфические требования по установлению совместимо­сти (см. 8.3.3).

* 1. Маркировка

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010), (подраздел 5.2) для контроллеров и контакторов со следую­щим дополнением.

Данные по перечислениям d)—и) 6.1 должны быть нанесены на маркировочную табличку или на аппарат или приведены в каталогах изготовителя.

Данные по с) и I) 6.1 предпочтительно маркировать на аппарате.

* 1. Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию

По IEC 60947-1 (подраздел 5.3) со следующим дополнением.

Для изделий, охватываемых настоящим стандартом, следует учитывать специфические требова­ния:

* в случае короткого замыкания;
* в случае превышения температуры свыше 50 К металлических поверхностей радиатора устройства.

1. Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования

По IEC 60947-1 (раздел 6) со следующим исключением.

* 1. Нормальные условия эксплуатации

По IEC 60947-1 (подраздел 6.1) со следующими дополнениями.

* + 1. Температура окружающего воздуха

Температура окружающего воздуха не должна превышать +40 °C, а ее среднее значение в тече­ние 24 ч не должно превышать +35 °C.

Нижний предел температуры окружающего воздуха составляет 0 °C.

Температурой окружающего воздуха является температура воздуха вблизи оборудования, если оно без оболочки, или вблизи оболочки, если оно в оболочке.

Примечание — Если оборудование предназначено для применения при температурах окружающего воздуха свыше +40 °C (например, в аппаратуре распределения и управления и в кузницах, бойлерных, тропических странах) или ниже 0 'С (например, при минус 25 "С. как того требует серия IEC 61439 для низковольтных комплект­ных устройств распределения и управления для наружного монтажа), необходима консультация изготовителя или обращение к его каталожной информации.

* + 1. Высота над уровнем моря

По 6.1.2 IEC 60947-1 со следующим изменением.

Высота места установки не должна превышать 1000 м.

Для аппаратов, эксплуатируемых на больших высотах, необходимо учитывать снижение электро­изоляционных свойств и охлаждающий эффект воздуха. Электрический аппарат, предназначенный для эксплуатации в таких условиях, следует конструировать и применять согласно соглашению между из­готовителем и потребителем.

* + 1. Атмосферные условия
       1. Влажность

По IEC 60947-1 (подпункт 6.1.3.1).

* + - 1. Степени загрязнения

Если не установлено иное изготовителем, контроллеры и контакторы предназначены для примене­ния в условиях окружающей среды со степенью загрязнения 3. как указано в IEC 60947-1 (подпункт 6.1.3.2). Однако в зависимости от условий микросреды могут рассматриваться другие степени загрязнения.

* + 1. Удар и вибрации

По IEC 60947-1 (пункт 6.1.4).

* 1. Условия при транспортировании и хранении

По IEC 60947-1 (подраздел 6.2).

* 1. Монтаж

По IEC 60947-1 (подраздел 6.3). а также требования по ЭМС см. 8.3 и 9.4 ниже.

* 1. Электромагнитные помехи и воздействия электрических систем

Требования по ЭМС см. 8.3 и 9.4.

1. Требования к конструкции и работоспособности
   1. Требования к конструкции
      1. Общие положения

По IEC 60947-1 (пункт 7.1.1).

* + 1. Материалы
       1. Общие требования к материалам

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010), (подпункт 7.1.2.1).

* + - 1. Испытание раскаленной проволокой

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010), (подпункт 7.1.2.2) со следующим дополнением.

При испытании аппаратов или фрагментов, взятых из аппаратов, части из изоляционного мате­риала. необходимые для удержания на месте токопроводящих частей, должны отвечать требованиям испытаний раскаленной проволокой по IEC 60947-1 (подпункт 8.2.1.1.1) при испытательной температу­ре 850 °C.

* + - 1. Испытания, основанные на категории воспламеняемости

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010), (подпункт 7.1.2.3).

* + 1. Токопроводящие части и их соединения

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010). (пункт 7.1.3).

* + 1. Воздушные зазоры и расстояния утечки

По IEC 60947-1 (пункт 7.1.4) со следующим примечанием.

Примечание — Природа полупроводника делает его неприменимым для электроизоляционных целей.

* + 1. Привод

Свободный.

* + 1. Индикация положения контактов

Свободный.

* + 1. Дополнительные требования к оборудованию, пригодному для разъединения

Свободный.

* + 1. Выводы

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010), (пункт 7.1.8) со следующим дополнительным требованием.

8.1.8.4 Идентификация и маркировка выводов

По IEC 60947-1 (подпункт 7.1.8.4) с дополнительными требованиями по приложению А.

* + 1. Дополнительные требования к оборудованию, снабженному нейтральным полюсом Свободный.
    2. Обеспечение защитного заземления

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010), (пункт 7.1.10).

* + 1. Оболочки для аппаратов

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010). (пункт 7.1.11).

* + 1. Степени защиты контроллеров и контакторов в оболочках

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010), (пункт 7.1.12).

* + 1. Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010), (пункт 7.1.13).

* 1. Требования к работоспособности
     1. Рабочие условия
        1. Общие положения

Вспомогательные устройства, используемые в контроллерах и контакторах, должны действовать в соответствии с инструкциями изготовителя и согласно конкретному стандарту на изделие.

* + - * 1. Контроллеры и контакторы должны быть сконструированы так. чтобы:

1. свободно расцепляться (см. 3.1.20);
2. при воздействии на элементы управления в любое время возвращаться в разомкнутое положе­ние или отключенное состояние из рабочего положения и переходить из отключенного во включенное состояние и сохранять это состояние.

Соответствие проверяют по 9.3.3.6.4.

* + - * 1. Не должно нарушаться функционирование контроллеров и контакторов вследствие ме­ханических ударов и электромагнитных помех, вызванных срабатыванием их внутренних устройств.

Соответствие проверяют no 9.3.3.6.4.

* + - * 1. Подвижные контакты последовательно включенных механических коммутационных устройств в гибридных контроллерах нагрузки и контакторах должны быть механически сблокированы таким образом, чтобы все полюса включали и отключали ток практически одновременно, независимо от использования ручного или автоматического управления.
      1. Пределы срабатывания контроллеров и контакторов

Контроллеры и контакторы должны удовлетворительно функционировать при любом напряжении между 85—110 % их номинального рабочего напряжения *Ue* и номинального входного напряжения цели управления *Us* при испытаниях по 9.3.3.6.4. Если указан диапазон напряжения. 85 % его должны ис­пользоваться как нижнее значение и 110 % — как верхнее.

* + - 1. Реле и расцепители, объединенные с контроллерами

Реле и расцепители, объединенные с контроллером для обеспечения защиты нагрузки, долж­ны срабатывать в пределах времени *Т\** при токе X • *1е,* где X и Тч — значения заданного номи­нального параметра. В случае нескольких заданных номинальных параметров X и Тк являются значениями, соответствующими номинальному параметру, представляющему наивысший продукт

* + - 1. Свободный.
      2. Свободный.
         1. Свободный.
         2. Свободный.
      3. Испытанные полностью компоненты в шунтированных контроллерах
         1. Коммутационные устройства, отвечающие требованиям собственных конкретных стан­дартов. считают испытанными частично аппаратами, которые должны отвечать следующим дополни­тельным требованиям:

а) превышение температуры механического коммутационного устройства должно соответство­вать 8.2.2;

1. включающая и отключающая способность механического коммутационного устройства должна соответствовать 8.2.42;
2. полупроводниковые коммутационные устройства должны соответствовать 8.2.4.1 для катего­рии применения согласно предусмотренным параметрам шунтированных контроллеров.
   * + - 1. С целью установления требований к шунтированным контроллерам коммутационные устройства, соответствующие всем требованиям 8.2.1.6.1 до их установки, должны идентифицировать­ся как испытанные полностью компоненты, пригодные для неограниченного применения в шунтирован­ном контроллере (см. приложение J).
       1. Зависимые компоненты в шунтированных контроллерах

С целью установления требований к шунтированным контроллерам коммутационные устройства, не соответствующие всем требованиям 8.2.1.6.1 до их установки, должны идентифицироваться как за­висимые компоненты, пригодные только для ограниченного применения в шунтированном контроллере (см. приложение J).

* + - 1. Неограниченное применение коммутационных устройств в шунтированных контроллерах

Если механическое коммутационное устройство и полупроводниковое коммутационное устрой­ство идентифицируются как компоненты, испытанные полностью, то эти устройства должны быть уста­новлены И Присоединены К соответствующему установленному Изготовителем номинальному Парамет­ру. режиму для конечного применения. По ним не должно быть ограничений.

* + - 1. Ограниченное применение коммутационных устройств в шунтированных контроллерах

Если хотя бы одно из коммутационных устройств или оба идентифицируются как зависимые ком­поненты, коммутационные устройства должны отвечать следующим требованиям:

1. коммутационные устройства должны быть скомбинированы, рассчитаны и испытаны как один аппарат;
2. коммутационные устройства должны быть сблокированы при помощи электрических, электрон­ных и механических средств в любом сочетании так. чтобы механические коммутирующие контакты были не способны включать или отключать токи перегрузки без прямого вмешательства со стороны полупроводникового коммутационного устройства;
3. полупроводниковое коммутационное устройство должно быть способно взять на себя управле­ние током, протекающим в главной цепи, при возникновении необходимости включать или отключать токи перегрузки.
   * 1. Превышение температуры

Требования IEC 60947-1 (пункт 7.2.2) применимы к контроллерам и контакторам в чистом и новом состоянии.

Примечание — Контактное сопротивление вследствие окисления может повлиять на превышение тем­пературы при испытательных напряжениях ниже 100 В. Для проведения испытаний при таких напряжениях кон­такты механических коммутационных устройств до начала испытания могут быть очищены любым необразивным способом или подвергнуты нескольким циклам оперирования под нагрузкой или без.

Допускаются отклонения от требований по превышению температуры металлических радиатор­ных поверхностей полупроводниковых устройств: 50 К при условии, что их не касаются при нормальной эксплуатации.

Если предел 50 К превышен, в соответствии с 6.3 изготовитель должен предусмотреть соответ­ствующее предупреждение (символ IEC 60417-5041 (2002)]. Вопрос о предотвращении опасности на­ходится в ответственности установщика.

* + - 1. Свободный.
      2. Свободный.
      3. Свободный.
      4. Главная цепь
         1. Общие положения

I лавная цепь контроллера или контактора, который проводит ток в состоянии полного включения, должна быть способна проводить следующие токи без превышения температуры за пределы, обозна­ченные в IEC 60947-1 (подпункт 7.2.2.1), при испытании согласно 9.3.3.3.4:

* для контроллера или контактора, предназначенного для 8-часового режима эксплуатации, — его условный тепловой ток (см. 5.3.2.1 и/или 5.3.2.2);
* для контроллера или контактора, предназначенного для непрерывного режима, для повторно-крат­ковременного или кратковременного режима — соответствующий номинальный рабочий ток (см. 5.3.2.3).
  + - * 1. Механические коммутационные устройства последовательного соединения для гибрид­ных Контроллеров

У гибридных контроллеров проверку превышения температуры компонентов, соединенных после­довательно с главной цепью, следует проводить по методикам, описанным в 9.3.3.3.4 и 9.3.3.6.2 (см. таблицу 13).

* + - * 1. Механические коммутационные устройства параллельного соединения для шунтирован­ных контроллеров

Устройства, идентифицируемые как полностью испытанные компоненты (см. 8.2.1.6), должны быть способны проводить ток /в без превышения температуры за пределы, указанные в IEC 60947-1 (подпункт 7.2.2.1).

У устройств, идентифицируемых как зависимые компоненты (см. 8.2.1.7). превышение температу­ры следует проверять по методикам, описанным в 9.3.3.3.4 и 9.3.3.6.2 (включая таблицы 7 и 13). Устрой­ство должно испытываться как неотъемлемая часть целого, где предписанные периоды нахождения под током для двух коммутационных устройств (таблица 7) должны определяться такой же последова­тельностью операций, как при предполагаемой нормальной эксплуатации.

* + - * 1. Полупроводниковые устройства, включенные в главную цепь

Превышение температуры полупроводниковых устройств, включенных в главную цепь, следует проверять по методикам, описанным в 9.3.3.3.4 и 9.3.3.6.2 (испытание на тепловую стабильность).

8.22.5 Цепи управления

По IEC 60947-1 (подпункт 7.22.5).

1. Обмотки катушек и электромагнитов
2. Обмотки, предназначенные для работы в продолжительном и 8-часовом режимах

При протекании по шунтовой цепи максимального тока обмотки катушек должны выдерживать под непрерывной нагрузкой и при номинальной частоте (если уместно) максимальное номинальное входное напряжение цепи управления без превышения температуры выше значений, указанных в та­блице 4 настоящего стандарта и IEC 60947-1 (подпункт *7.2.22).*

Примечание — Пределы превышения температуры. представленные в таблице 4 настоящего стандарта и IEC 60947-1 (подпункт *72.2.2).* действительны только для температур окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40 "С.

1. Обмотки, предназначенные для работы в повторно-кратковременном режиме

При отсутствии тока в шунтовой цепи обмотки катушек должны выдерживать при номинальной ча­стоте, если уместно, максимальное номинальное входное напряжение цепи управления, приложенное согласно таблице 5 в зависимости от класса повторно-кратковременного режима, без превышения тем­пературы выше значений, указанных в таблице 4 настоящего стандарта и IEC 60947-1 (подпункт *7.2.22).*

Примечание — Пределы превышения температуры, представленные в таблице4 настояцегостандарта и IEC 60947-1 (подпункт *722.2),* действительны только для температур окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40 'С

1. Обмотки со специальными номиналами, предназначенные для работы в кратковремен­ном или периодическом режимах

Обмотки со специальными номиналами следует испытывать в рабочих условиях, соответствую­щих самому жесткому режиму из тех, для которых они предназначены; их номинальные характеристики должны быть указаны изготовителем.

Примечание — К таким обмоткам могут относиться катушки контакторов или контроллеров, находящие­ся под напряжением только в пусковой период, катушки расцепления запираемых контакторов и некоторые катуш­ки электромагнитных клапанов, предназначенных для управления запираемыми пневматическими контакторами.

Таблица 4 — Пределы превышения температуры изолированных катушек в воздухе и масле

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Класс изоляционного материала (согласно IEC 60085)** | **Предел превышения температуры (измеренной по методу сопротивления), К** | |
| **а воздухе** | **в масле** |
| *А* | 85 | 60 |
| *Е* | 100 |
| *В* | 110 |
| *F* | 135 |  |
| *Н* | 160 |  |

Таблица 5 — Данные по циклам испытаний в повторно-кратковременном режиме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Класс повторно-кратковременного режима** | **Продолжительность одного рабочего цикла (замыкание — размыкание), с** | **Время питания катушки управления** |
| 1 | 3600 | Время протекания тока должно соответствовать коэффициенту нагрузки, указанному изготоеи- телам |
| 3 | 1200 |
| 12 | 300 |
| 30 | 120 |
| 120 | 30 |
| 300 | 12 |
| 1200 | 3 |

1. Вспомогательные цепи

По IEC 60947-1 (подпункт 7.2.27).

8 2.2.8 Другие части

По IEC 60947-1 (подпункт 7.2.2.8) с заменой слов «пластические и изоляционные материалы» словами «изолирующие части».

* + 1. Электроизоляционные свойства

Приведенные ниже требования основываются на положениях стандартов серии IEC 60664 и обе­спечении средств достижения координации изоляции оборудования с условиями внутри установки.

Оборудование должно быть способно выдерживать:

* номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (см. 5.3.1.3) в соответствии с категорией перенапряжения, указанной в IEC 60947-1 (приложение Н);
* импульсное выдерживаемое напряжение на растворе контактов, аппаратов, пригодных для разъединения, как указано в IEC 60947-1 (таблица 14);
* напряжение промышленной частоты.

Примечание 1 — Взамен можно использовать напряжение постоянного тока при условии, что его значе­ние не меньше пикового значения планируемого испытательного напряжения переменного тока.

Примечание 2 — Корреляция между паспортным значением напряжения системы питания и номиналь­ным импульсным выдерживаемым напряжением оборудования приведена в IEC 60947-1 (приложение Н).

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение для данного номинального рабочего на­пряжения [IEC 60947-1 (подпункт 4.3.1.1. примечания 1 и 2)] должно быть не ниже, чем то, которое в IEC 60947-1 (приложение Н) соответствует паспортному напряжению системы питания цели в точке применения оборудования и соответствующей категории перенапряжения.

Требования данного подпункта проверяют испытанием no 9.3.3.4.

1. Импульсное выдерживаемое напряжение
2. Главная цепь

По IEC 60947-1 [перечисление 1) 7.2.3.1].

1. Вспомогательные цепи и цепи управления

По IEC 60947-1 [перечисление 2) 7.2.3.1] со следующим изменением перечисления 2) а):

а) для вспомогательных цепей и цепей управления, которые функционируют непосредственно от главной цепи при номинальном рабочем напряжении, воздушные зазоры между частями, находящими­ся под напряжением, и частями, предназначенными быть заземленными, и между полюсами должны выдерживать испытательное напряжение, указанное в IEC 60947-1 (таблица 12), соответственно номи­нальному импульсному выдерживаемому напряжению.

Примечание — Твердая изоляция оборудования, взаимодействующая с воздушными зазорами, должна подвергнуться испытанию импульсным напряжением.

1. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты главной цепи, вспомогательных це­пей и цепей управления

По IEC 60947-1 (подпункт 7.2.3.2).

1. Воздушные зазоры

По IEC 60947-1 (подпункт 7.2.3.3).

1. Расстояния утечки

По IEC 60947-1 (подпункт 7.2.3.4).

1. Твердая изоляция

По IEC 60947-1 (подпункт 7.2.3.5).

1. Расстояния между отдельными цепями

По IEC 60947-1 (подпункт 7.2.3.6).

8.2.4. Требования к работоспособности при нормальной нагрузке и при перегрузке

Требования, касающиеся нормальной нагрузки и перегрузочных характеристик согласно 5.3.5, приведены в 8.2.4.1 и 8.2.4.2.

1. Требования к работоспособности

Контроллеры и контакторы при испытании согласно 9.3.3.6 должны безотказно и без поврежде­ния обеспечивать включенное состояние, коммутировать и проводить токи перегрузки установленного уровня, а Также устанавливать И Поддерживать состояние отключения.

Для контроллеров и контакторов, предназначенных для категорий применения АС-51. АС-55а, АС-556, АС-56а, АС-566 и предназначенных для применения без шунта, значения Tv, соответствующие значениям *X,* не должны быть меньше указанных в таблице 6.

Контроллеры и контакторы, предназначенные для категорий применения АС-55а и предназначен­ные для применения с шунтом, могут удовлетворять таким назначениям, где требуется большее время включения при токах больших, чем номинальный длительный ток (например, коммутация ламп с пред­варительным нагревом).

Следует понимать, что максимальная тепловая способность контроллера может быть полностью исчерпана в период нагрузки. Поэтому сразу же по окончании времени под нагрузкой для контролле­ра может быть предусмотрен достаточный период обесточивания (например, путем шунтирования). Значения *Ту.* соответствующие значения *X,* а также минимальное время обесточивания должны быть предметом соглашения между изготовителем и потребителем и должны быть установлены в предостав­ляемой информации (см. 6.1).

Номинальные параметры проверяют в условиях, указанных в таблицах 7 и 8 настоящего стандар­та и в IEC 60947-1 (подпункты 8.3.3.5.2 и 8.3.3.5.3).

Если *X* /е больше 1000 А. проверку перегрузочной способности проводят по согласованию между изготовителем и потребителем (например, путем компьютерного моделирования).

В таблицах 7 и 8 режимный цикл для категорий применения АС-51, АС-55а, АС-556. АС-56а, АС-566 для применения без шунта *(F* - S = 50 - 1) и время отключения для категории применения АС-55а с шунтом равно 1440 с представляют наименее жесткие требования для 8 ч режима. Изготови­тель может установить более жесткий режим, в этом случае он должен провести испытания в самом жестком режиме в соответствии с таблицей 3.

Расчет более жестких испытательных значений времени включения и времени отключения для категорий применения АС-51. АС-55а, АС-556, АС-56а. АС-566 для применения без шунта:

* время включения (в секундах) = 36 F/S;
* время отключения (в секундах) = 36 (100 - *F)IS.*

Для категории применения АС-55а с шунтом изготовитель может заявить соответствие способ­ности выполнять операции пускового режима со временем отключения меньше 1440 с. что допустимо в качестве стандартного. Тем не менее следует провести проверку испытанием со временем отключения, заявленным изготовителем.

Для контроллеров или контакторов, предназначенных для повторно-кратковременного, кратко­временного или периодического режимов, изготовитель должен выбрать значения для *F* и S из множе­ства. представленного в 5.3.4.6.

Таблица 6 — Мжимальное время выдерживания тока перегрузки *Т\** по отношению к пропорции тока перегрузки *X*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория применения** | **\’2О ы«с** | **Гж » 200 мкс** | 1 с | **Г,» Юс** | **Г\* " 60 с** | **Тя ■ 300 с** | **Длительность** |
| АС-51 | *Х=* 1.4 | *Х=* 1.4 | Х= 1.4 | Х= 1.2 | Х= 1.1 | Х= 1.0 | Х= 1.0 |
| АС-55а | *X-* 10,0 | Х = 6.0 | Х = 4,0 | Х= 3.0 | Xя 2,0 | Х= 1.8 | Х= 1.0 |
| АС-55Ь | *Х=* 10.0 | Х = 6.0 | Х=1.2 | Х= 1.1 | Х= 1.0 | Х = 1.0 | Х= 1.0 |
| АС-56а | Х=30.0 | Х = 6,0 | Х = 1.2 | Х= 1,1 | Х = 1.0 | Х= 1.0 | Х= 1.0 |
| АС-56Ь | Х=30.0 | Xя 1,4 | Х= 1.1 | Х= 1.0 | Х= 1,0 | Х= 1.0 | Х = 1,0 |

Таблица 7 — Минимальные требования к условиям испытаний на тепловую стабильность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория применения** | **Характеристики контроллера** | **Испытательный ток ЦЦ-} Время пропускания тока а цикле оперирования, с** | | **Время обесточивания в цикле оперирования1|. с** |
| **Испытательный уровень** | |
| «г | **Время пропускания тока, с** |
| Без шунта | | | | |
| АС-51  АС-55а  АС-556  АС-56а  АС-566 | 1. Н4 2. Н5 | \*4 | 4 | 4 |
| С шунтом | | | | |
| АС-55а | 1. Н4 2. Н5 | 3-4 | 240 | К1440 |
| ’>Число циклов оперирования  Число циклов оперирования зависит от интервала времени, требуемого контроллеру для достижения тепловой стабильности.  Параметры испытательной цепи:  / — номинальный рабочий ток;  *i- —* испытательный ток;  UT— испытательное напряжение (может быть любым);  Cos <р — коэффициент мощности испытательной цепи (может быть любым). | | | | |

Таблица 8 — Минимальные требования к условиям испытаний на перегрузочную способность

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория применения** | **Параметры испытательной цепи** | | | **Время пропускания тока а цикле оперирования41, с** | **Время обесточивания а цикле оперирования4^, с** | **Число циклов оперирования** |
| **4'4** |  | **Cos ф2>** |
| АС-51 | X | 1.1 | 0.80 | 43) | г ю | 5 |
| АС-55а | 3.0 | 0.45 | 0.05 |
| АС-556 | 1.5 | **5)** | 60 | 50 |
| АС-56а | 30.0 | S1.00 | г ю | 5 |
| АС-566 | 7) | **6)** | 1000 : |
| *1с —* испытательный ток:  /е — номинальный рабочий ток;  *Ue —* номинальное рабочее напряжение;  *Ur—* восстанавливающееся напряжение промышленной частоты.  ’ > Ц/Ц, может иметь любое значение во время испытательного цикла, за исключением последних трех полных периодов времени пропускания тока промышленной частоты плюс первая секунда времени обесточивания.  2' Cos <р может иметь любое значение в периоды пониженного напряжения.  3> См. таблицу 6.  4' Время переключения не должно быть больше трех полных периодов промышленной частоты.  5> Испытание проводят с нагрузкой лампами накаливания.  6> Испытание проводят с емкостной нагрузкой.  7) Параметры конденсатора могут быть получены по результатам коммутационных испытаний конденсатора или заданы на базе установившейся практики. Ориентироваться следует на формулу  S 4sm^  где /р1ГИХ — пиковый пусковой ток конденсатора;  fISM — не повторяющийся импульс пропускаемого тока.  Температурные условия:  Начальная температура корпуса. С,, для каждого испытания должна быть не ниже 40 "С плюс максимальное превышение температуры корпуса при испытании на превышение температуры (см. 9.3.3.3). Или альтернативно: температура корпуса в соответствии с минимальным требованием к температурному условию по тепловой стабильности (таблица 7). Во время испытания температура окружающего воздуха должна быть от 10 до 40 "С. | | | | | | |

Таблица 9 — Минимальные требования и условия для испытания на работоспособность, включая блокирова­ние и коммутационную способность

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория применения** | **Параметры испытуемой нагрузки испытательной цепи** | | | **Испытательные циклы** | |
| *и/и.* | **Мощность** | **Cos** ф | **Время включения, с** | **Время отключения, с** |
| АС-51 | 1.0 | в | 0.8—1.0 | 0.5 | 0.5 |
| АС-55а | **Ь)** | 0.45 |
| АС-556 | **С>** |  | 0 |
| АС-5ба | **4)** | S0.45 | **9)** |
| АС-566 | **в)** | **е)** | **h)** |
| 31 Испытательная нагрузка — любая подходящая слегка индуктивная нагрузка.  1:1 Испытательная нагрузка — любая подходящая индуктивная нагрузка.  с> Испытательная нагрузка — любая подходящая лампа накаливания.  dl Испытательная нагрузка — любой подходящий трансформатор.  Испытательная нагрузка — любой подходящий конденсатор или батарея конденсаторов.  г' Время пропускания тока должно быть больше, чем время достижения установившегося состояния номинального тока.  9' Время обесточивания — это время, требуемое для тока, чтобы стать на 10 % меньше номинального значения пропускаемого тока.  \*0 Время обесточивания — это время, требуемое для напряжения на конденсаторе, чтобы стать на 10 % меньше номинального значения напряжения в результате разряда конденсатора через разрядный резистор.  Проводят следующие испытания:   * испытание 1: 100 циклов оперирования с 85 % Ц. и 85 % U5: * испытание 2: 1000 циклов оперирования с 110 % *Ue* и 110 % t/s.   В ходе испытаний:   * нагрузка и окружающий воздух могут иметь любую температуру от 10 до 40 "С; * средство измерения фактического действующего напряжения должно подсоединяться между выводами питания и нагрузки в каждом полюсе ИУ; * уставки выполнены внешними регулирующими устройствами, предусмотренными изготовителем для стандартного исполнения. Регуляторы с функциями возрастания должны быть установлены на максимальное время или 10 с. что меньше.   Получаемые результаты:   1. 1а) или 1Ь) должны быть выполнены:   la) /о < 1 мА и /р < 1 мА.  lb) если /о > 1 мА или *1г >* 1 мА. тогда:  - Д/ < 1 для каждого полюса, где Д/ = (/р - /оу/о;  *-10* и /р должны быть в пределах, установленных в спецификации на полупроводники.   1. Без видимых свидетельств повреждения (например, дыма, обесцвечивания). 2. Без потери функциональности, указанной изготовителем. | | | | | |

1. Включающая и отключающая способности для коммутационных устройств в главной цепи
2. Общие положения

Контроллер или контактор, в том числе механические коммутационные устройства, объединен­ные с ним, должны быть способны безотказно срабатывать в присутствии тока перегрузки. Способность безотказного включения и отключения токов должна проверяться при условиях, указанных в табли­цах 10 и 11 для требуемых категорий эксплуатации и согласно указанному числу оперирований.

Таблица 10 — Испытание на включающую и отключающую способность. Условия включения и отключения в за­висимости от категории применения механического коммутационного устройства гибридного полупроводникового контроллера и контактора характеристик Н4, Н5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория применения** | **Условия включения и отключения** | | | | | |
| V». | **и/У,** | **Cos ф** | **Время протекания тока.с** | **Время обесточивания, с** | **Число циклов оперирования** |
| АС-51 | 1.5 | 1.05 | 0.80 | 0,05 | **1)** | 50 |
| АС-55а | 3.0 | 0.45 |
| АС-55Ь | 1.5\*) | **2)** |

*Окончание таблицы 10*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория применения** | **Условия включения и отключения** | | | | | |
|  |  | **Сов ф** | **Время протекания тока, с** | **Время обесточивания, с** | **Число циклов оперирования** |
| АС-56а | 30.0 | 1,05 |  | 0.05 | 1) | 50 |
| АС-ббЬ | 4) | «) |
| 11 Время обесточивания не должно быть больше значений, указанных в таблице  Испытания проводят с нагрузкой ламп накаливания.  3> =30 /oJ2: предпочтительный  Cos <р $ 0.45.  4> Параметры конденсатора могут быть получены гю результатам коммутаци­онных испытаний конденсатора или зада­ны на базе установившейся практики.  /с — включаемый и отключаемый ток. выражаемый как действующее значение симметричной составляющей переменно­го тока,А.  /е — номинальный рабочий ток. А.  Ue — номинальное рабочее напряже­ние. В.  *Ur —* возвращающееся напряжение промышленной частоты, В. | | | Ток /е. А | | Время обесточивания, с | |
| /cs 100 100 < /с5 200 200</CS300 300 < /CS4OO 400</CS600 600 < /с S 800 800</с5 ЮОО 1000 < /eS 1300 1300 < /CS 1600 1600 *< lc* | | 10 20 30 40 60  80 100 140 180 240 | |

Таблица 11 — Условная работоспособность. Условия включения и отключения в зависимости от категории при­менения для механического коммутационного устройства гибридных контроллеров и контакторов характеристик Н4В. Н5В

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория применения** | **Условия включения и отключения** | | | | | |
|  | ц/и. | **Соз ф** | **Время протекания тока, с** | **Время обесточивайия. с** | **Число циклов оперирования** |
| АС-51 | 1,0 | 1,05 | 0.80 | 0.05 | **’) ■** | 60004' |
| АС-55а | 2.0 | 0.45 | **1»** |
| АС-556 | 1.02\* | **2)** | 60 |
| АС-56а | **3)** | **3)** | **—** |
| АС-56Ь | 3) | 3] | **—** |
| Время обесточивания не должно быть больше значений, указанных в таблице 10.  2> Испытание проводят с нагрузкой ламп накаливания.  3> На рассмотрении.  4) Для коммутационных устройств ручного управления число циклов оперирования должно быть 1000 при протекании тока с последующими 5000 при обесточивании.  *1с —* включаемый и отключаемый ток. выражаемый как действующее значение симметричной составляющей переменного тока. А.  / — номинальный рабочий ток. А.  *Ue —* номинальное рабочее напряжение. В.  *Ur —* возвращающееся напряжение промышленной частоты. В. | | | | | | |

1. Механические коммутационные устройства гибридных контроллеров, включенные по­следовательно

Механические коммутационные устройства, включенные последовательно в главную цепь кон­троллеров и контакторов, должны отвечать требованиям их собственных стандартов на изделия и до­полнительным требованиям 8.2.4.2 при испытании отдельно установленного устройства.

Механическое коммутационное устройство для шунтированных гибридных контроллеров и кон­такторов (см. рисунок 1), включенное последовательно, может быть обозначено номиналом режима, который выравнен по номиналу повторно-кратковременного режима полупроводникового контроллера.

Включающую и отключающую способности следует проверять по методикам 9.3.3.5.1 и 9.3.3.5.2.

1. Испытанные полностью механические коммутационные устройства шунтированных кон­троллеров. включенные параллельно

Включающую и отключающую способности следует проверять при испытании как отдельно уста­новленное устройство по методикам 9.3.3.5.1 и 9.3.3.5.3.

1. Зависимые механические коммутационные устройства шунтированных контроллеров, включенные параллельно

Включающую и отключающую способности следует проверять при испытании как комбинирован­ное устройство по методикам 9.3.3.5.1 и 9.3.3.5.4.

1. Полупроводниковые коммутационные устройства

Способность к управлению токами перегрузки следует проверять по методикам 9.3.3.6.3 и 9.3.3.6.4.

1. Требования к пусковой нагрузке

Пусковая нагрузка для испытания на короткое замыкание (см. рисунок 1.1) должна представлять из себя подходящую пассивную нагрузку со следующими характеристиками:

1. номинальным напряжением, равным или превышающим *Ue,* для испытуемого устройства;
2. коэффициентом мощности между 0.8 и 1,0;
3. напряжением *Ue.* прикладываемым к пусковой нагрузке, протекающим током любого значения, больше 1 А.
4. 5 Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий
5. Работоспособность в условиях короткого замыкания

Номинальный условный ток короткого замыкания контроллеров и контакторов, защищенных одним или несколькими устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ), следует прове­рять в процессе испытаний на короткое замыкание согласно 9.3.4. Такие испытания являются обя­зательными.

Номинальные характеристики УЗКЗ должны соответствовать любому данному номинальному ра­бочему току, номинальному рабочему напряжению и соответствующей категории применения.

Допускается координация двух типов — 1 или 2. Условия испытания для обоих типов содержатся в 9.3.4.3.

Координация типа 1 требует, чтобы в условиях короткого замыкания устройство не создавало опасности для людей или оборудования, хотя оно может оказаться непригодным для дальнейшей экс­плуатации без ремонта и замены частей.

Координация типа 2 требует, чтобы в условиях короткого замыкания устройство не создавало опасности для людей или оборудования и оставалось пригодным для дальнейшей эксплуатации. Воз­можность сваривания контактов допускается, и в этом случае изготовитель должен рекомендовать меры по обслуживанию оборудования.

Примечание — Применение УЗКЗ. не соответствующих рекомендациям изготовителя, может привести к нарушению координации.

8 2.5.2 Свободный.

1. Требования по электромагнитной совместимости (ЭМС)
2. Общие положения

Общепризнано, что достижение электромагнитной совместимости между разными объектами электрической и электронной аппаратуры является желанной целью. Кроме этого, во многих странах существуют обязательные требования по ЭМС.

Требования, изложенные в следующих пунктах, имеют целью достижение электромагнитной со­вместимости для контроллеров и контакторов. Все соответствующие требования по стойкости к элек­тромагнитным помехам и помехоэмиссии учтены, поэтому дополнительных испытаний не требуется или в них нет необходимости. Характеристика ЭМС не гарантирована, поскольку контроллер или кон­тактор подвержен отказу электронных компонентов. Данные условия не учитываются и не образуют части требований к испытаниям.

Все явления, как излучения, так и устойчивость к электромагнитным помехам, рассматрива­ются отдельно: данные пределы предназначены для условий, которые не имеют совокупных эф­фектов.

При испытании на ЭМС минимальной учитываемой системой является контроллер, соединенный с нагрузкой, кабелями и необходимым вспомогательным оборудованием.

Данные пункты не описывают и не влияют на требования безопасности для контроллеров и кон­такторов, как. например, защита от поражения электрическим током, координация изоляции и соответ­ствующие электроизоляционные испытания, безопасное оперирование или безопасные последствия отказа.

1. Помехоэмиссия

По 7.3.3.2 IEC 60947-1, согласно условиям окружающей среды, установленным в 7.3.1 IEC 60947-1. изменение 1 (2010).

Соответствующие условия окружающей среды могут быть указаны в информации, предоставляе­мой изготовителем совместно с оборудованием.

1. Низкочастотные излучения по отношению к сетевой промышленной частоте
2. Гармоники

По IEC 60947-1 (подпункт 7.3.3.2.2) со следующим дополнением.

Испытания для контроллеров и контакторов, работающих в состоянии полного включения или шун­тированных механическим коммутационным устройством после завершения пуска, не требуются, по­скольку значительные Гармонические Излучения При Пуске И В состоянии Полного включения отсутствуют.

1. Флуктуации напряжения

Это явление не возникает при функционировании полупроводникового контроллера или контакто­ра, поэтому испытания не требуются.

1. Высокочастотные излучения
2. Кондуктивные радиочастотные (РЧ) излучения

Пределы, указанные в таблице 15, проверяют по методике 9.4.1.1.

1. Излученное электромагнитное поле

Пределы, указанные в таблице 16, проверяют по методике 9.4.1.2.

1. Устойчивость к электромагнитным помехам
2. Общие положения

Воздействие электрической системы может быть разрушительным и неразрушительным, в зави­симости от интенсивности воздействия. Разрушительные воздействия (напряжение или ток) вызывают необратимые повреждения контроллера. Неразрушительные воздействия могут вызвать временные нарушения или временную потерю работоспособности, но контроллер возвращается к нормальному функционированию после уменьшения или устранения воздействия, в некоторых случаях требуется вмешательство оператора.

Изготовитель должен предоставлять консультации по вопросам возникновения более жестких воз­действий, чем те уровни, для которых контроллер был испытан, например установка в удаленных ме­стах с большой протяженностью силовых передающих линий; близость к промышленному, научному и медицинскому (ПНМ) высокочастотному оборудованию, как оно определено в CISPR 11.

Примечание — Осторожное применение развязки при монтаже способствует снижению внешних пере­ходных воздействий. Например, схема цепи управления должна быть отделена от схемы силовой цепи. Следует избегать близости соединений проводки, для соединений в цепях управления следует применять скрученные пары или экранированные провода.

Требования перечислены. Результаты испытаний определяют по критериям работоспособности согласно стандартам серии IEC 61000-4. Для соответствия критерии работоспособности приведены здесь и подробно описаны в таблице 12. Вот эти критерии:

1. нормальная работоспособность в установленных пределах;
2. временные нарушения или потеря функции или работоспособности, которые самовосстанав- пиваютия;
3. временные нарушения или потеря функции или работоспособности, которые требуют вмеша­тельства оператора или переустановки системы. Нормальное функционирование должно восстанав­ливаться простым вмешательством, например переустановкой или повторным пуском вручную. Отсут­ствие поврежденных компонентов.

В таблице 12 приведены критерии соответствия для общей работоспособности (А), которые ис­пользуют при испытании контроллера или контактора в собранном виде. Если невозможно испытать контроллер или контактор в собранном виде, тогда применяют критерии работоспособности функцио­нальных элементов (В. С).

Таблица 12 — Критерии соответствия для испытаний на устойчивость к электромагнитным помехам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Критерии соответствия** | | |
| **1** | **2** | **3** |
| А — Общая работо­способность | Отсутствие заметных из­менений рабочих характе­ристик.  Предусмотренное опериро­вание | Заметные изменения ра­бочих характеристик (ви­зуальные или звуковые), которые самовосстанавли- ваются | Изменения рабочих харак­теристик.  Запирание защитных уст­ройств.  Отсутствие самовосстанов­ления |
| В — Работа диспле­ев и панелей управ­ления | Отсутствие изменений в информации на дисплее.  Легкие флуктуации свето­диодов или легкое дрожа­ние изображения | Временные видимые изме­нения или потеря инфор­мации.  Непредусмотренное свече­ние светодиодов | Отключение или постоян­ное погасание дисплея.  Искажение информации или переход в незапланирован­ный рабочий режим.  Отсутствие самовосстанов­ления |
| С — Обработка и считывание инфор­мации | Связь, свободная от помех, и обмен данными с внеш­ними источниками | Временные помехи в связи с внутренними и внешними источниками с сообщени­ями о возможных ошибках связи | Неправильная обработка информации. Потеря дан­ных и/или информации.  Ошибки связи.  Отсутствие самовосстанов­ления |

1. Электростатические разряды

Испытательные параметры и методики приведены в 9.4.2.1.

В.3.3.3 Радиочастотные электромагнитные поля

Испытательные параметры и методики приведены в Э.4.2.2.

1. Наносекундные импульсные помехи (5/50 нс)

Испытательные параметры и методики приведены в 9.4.2.3.

1. Импульсы (1,2/50—8/20 мкс)

Испытательные параметры и методики приведены в 9.4.2.4.

В.3.3.6 Гармоники и коммутационные всплески

Испытательные параметры и методики приведены в Э.4.2.5.

1. Провалы напряжения и кратковременные отключения

Испытательные параметры и методики приведены в 9.4.2.6.

1. Магнитные поля промышленной частоты

Испытаний не требуется. Устойчивость подтверждается успешным завершением испытаний на работоспособность (см. 9.3.3.6).

1. Испытания
   1. Виды испытаний
      1. Общие положения

По IEC 60947-1 (пункт 8.1.1).

* + 1. Типовые испытания

Типовые испытания предназначены для проверки соответствия настоящему стандарту конструк­ции контроллеров и контакторов всех характеристик. Они предполагают проверку

1. пределов превышения температуры (см. 9.3.3.3);
2. электроизоляционных свойств (см. 9.3.3.4);
3. условной работоспособности в процессе эксплуатации (см. 9.3.3.6);
4. срабатывания и его пределов (см. 9.3.3.6.4);
5. номинальных включающей и отключающей способностей и условной работоспособности включенных последовательно механических коммутационных устройств гибридных контроллеров (см. 9.3.3.5);
6. работоспособности в условиях короткого замыкания (см. 9.3.4);

д) механических свойств выводов [IEC 60947-1. изменение 1 (2010) (пункт 8.2.4));

1. степеней защиты контроллеров и контакторов в оболочках [IEC 60947-1, изменение 1 (2010) (приложение С));
2. испытания на ЭМС (см. 9.4).
   * 1. Проверочные испытания

По IEC 60947-1 (пункт 8.1.3). когда вместо проверочных не проводятся выборочные испытания (см. 9.1.4).

Проверочные испытания контроллеров и контакторов предполагают проверку:

* срабатывания и его пределов (см. 9.3.6.2);
* электроизоляционных свойств (см. 9.3.6.3).
  + 1. Выборочные испытания

Выборочные испытания контроллеров и контакторов предполагают проверку:

* срабатывания и его пределов (см. 9.3.6.2);
* электроизоляционных свойств (см. 9.3.6.3).

По IEC 60947-1 (пункт 8.1.4) со следующими дополнениями.

Изготовитель может по своему усмотрению проводить выборочные испытания вместо провероч­ных. Выборка должна соответствовать или превышать следующие требования IEC 60410:1973 (табли­ца II-A).

Выборка на основе AQL S 1:

* приемочное число Ас = 0 (нет дефектов);
* браковочное число Re = 1 (при одном дефекте проверяют всю партию).

Выборки берут с регулярными интервалами из каждой отдельной партии.

Могут использоваться альтернативные статистические методы, которые в части вышеуказанных требований обеспечивают соответствие IEC 60410. например статистические методы управления не­прерывным производством.

Выборочные испытания для проверки воздушных зазоров, проводимые в соответствии с IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.4.3), — в стадии рассмотрения.

* + 1. Специальные испытания

К специальным испытаниям контроллеров и контакторов относят: испытания влажным теплом, соляным туманом, на удар и вибрацию. Испытания по IEC 60947-1. изменение 1 (2010) (приложение Q). Условия применения — на рассмотрении.

* 1. Соответствие требованиям к конструкции

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) (подраздел 8.2).

* 1. Соответствие требованиям к работоспособности
     1. Циклы испытаний

Каждый испытательный цикл проводят на новой выборке.

Примечание 1 — При согласии изготовителя на одной выборке могут быть выполнены несколько или все циклы испытаний. Однако испытания должны выполняться в последовательности, указанной для каждого образца.

Примечание 2 — Некоторые испытания включаются в циклы только для уменьшения количества необхо­димых выборок, и их результаты не сказываются на предшествующих или последующих испытаниях цикла. Поэтому для удобства испытаний или по договоренности с изготовителем эти испытания могут проводиться на отдельных новых выборках и не входить в соответствующий цикл. Это применимо только к следующим испытаниям, таким как.

* проверка расстояний утечки по IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 7) 8.3.3.4.1 ];
* проверка механических свойств выводов по IEC 60947-1. изменение 1 (2010) (пункт 8.2.4);
* проверка степени защиты оборудования в оболочках согласно IEC 60947-1, изменение 1 (2010) (приложение С).

Для удобства испытаний из следующей последовательности испытаний изымают испытание на соответствие 8 2.4.2. Тем не менее изготовитель обязан подтвердить соответствие другим удобным способом.

Последовательность испытаний должна быть следующей:

а) цикл испытаний I:

1. проверка превышения температуры (см. 9.3.3.3);
2. проверка электроизоляционных свойств (см. 9.3.3.4);
3. цикл испытаний II:

проверка условной работоспособности в условиях эксплуатации (см. 9.3.3.6):

1. испытание на тепловую стабильность (см. 9.3.3.6.2);
2. испытание на перегрузочную способность (9.3.3.6.3);
3. испытание на блокировку и коммутационную способность (см. 9.3.3.6.4). включая провер­ку срабатывания и его пределов;
4. цикл испытаний III:

проверка работоспособности в условиях короткого замыкания (см. 9.3.4);

1. цикл испытаний IV:
2. проверка механических свойств выводов [см. IEC 60947-1, изменение! (2010) (пункт 8.2.4)];
3. проверка степеней защиты аппаратов в оболочках (см. IEC 60947-1, изменение 1 (2010) (приложение С)];
4. цикл испытаний V:

испытания на ЭМС (см. 9.4).

* + 1. Общие условия испытаний

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) (пункт 8.3.2) со следующим дополнением.

За исключением устройств, специально нормированных только на одну частоту, испытания, про­веденные при 50 Гц. охватывают и 60 Гц и наоборот.

Выбор испытуемых образцов из серии устройств одной и той же основной конструкции без значи­тельных различий основывается на инженерном расчете.

Если не установлено иное в соответствующем пункте испытаний, вращающий момент при за­тягивании соединений должен указываться изготовителем, а если не указан, соответствовать данным IEC 60947-1 (таблица 4).

Если указаны несколько отводов тепла, должен использоваться тот, который имеет большее те­пловое сопротивление.

Должны применяться средства измерений с действующими значениями токов и напряжений.

* + 1. Работоспособность в условиях отсутствия нагрузки, нормальной нагрузки и перегрузки
       1. Свободный.
       2. Свободный.
       3. Превышение температуры
          1. Температура окружающего воздуха

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.3.1).

* + - * 1. Измерение температуры частей

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.3.2).

* + - * 1. Превышение температуры части

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.3.3).

* + - * 1. Превышение температуры главной цепи

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.3.4), за исключением того, что однофазное испытание проводят со всеми полюсами главной цепи, нагруженными их индивидуальными максимальными номинальными токами и как указано в 8.2.2.4 и со следующими дополнениями.

К внешней поверхности (которая с наибольшей вероятностью имеет наибольшее превышение температуры при испытании) корпуса полупроводникового коммутационного устройства, включенно­го в главную цепь (см. 8.2.2.4). прикрепляют термочувствительное устройство. Конечную температуру корпуса. С(. и конечную температуру окружающего воздуха. А,. следует записать для применения при испытании 9.3.3.6.3.

К механическим коммутационным устройствам (см. 8.2.2.4.2 и 8.2.2.4 4) термочувствительное устройство должно быть прикреплено согласно требованиям IEC 60947-1, изменение 1 (2010) (под­пункт 8.3.3.3).

Все вспомогательные цепи, нормально проводящие ток. должны обтекаться их максимальным номинальным рабочим током (см. 5.6), а в цели управления следует подавать их номинальное напря­жение.

* + - * 1. Превышение температуры цепей управления

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.3.5) со следующим дополнением.

Превышение температуры следует измерять во время испытания по 9.3.3.3.4.

* + - * 1. Превышение температуры катушек и электромагнитов

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.3.6) со следующим дополнением.

Электромагниты механических коммутационных устройств, предназначенных для эксплуата­ции в полупроводниковых контроллерах или для шунтированных механических коммутационных устройств, должны соответствовать 8.2.2.6 при протекании по главной цепи во время испытания соответствующего номинального тока. Превышение температуры следует измерять во время ис­пытания no 9.3.3.3.4.

* + - * 1. Превышение температуры вспомогательных цепей

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.3.7) со следующим дополнением.

Превышение температуры следует измерять во время испытания по 9.3.3.3.4.

* + - 1. Электроизоляционные свойства
         1. Типовые испытания

1. Общие условия испытаний на выдерживаемое напряжение

По IEC 60947-1. изменение 1 (2010) [перечисление 1) 8.3.3.4.1]. за исключением последнего при­мечания. См. также 8.2.3.

1. Проверка импульсного выдерживаемого напряжения
2. Общие положения

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 2 а) 8.3.3.4.1];

1. испытательное напряжение

По перечислению 2) b) 8.3.3.4.1 IEC 60947-1, изменение 1 (2010) с дополнением.

К частям, электроизоляционные свойства которых не зависят от высоты (например, соеди­нители оптических кабелей, герметизированные части и т. д.). поправочный коэффициент на вы­соту не применяется;

1. Подача испытательного напряжения

К аппарату, установленному и подготовленному, как указано выше в перечислении 1), испы­тательное напряжение подают в следующем порядке:

1. между всеми выводами главной цепи, соединенными вместе (включая цепи управления и вспомогательные цепи, соединенные с главной цепью), и оболочкой или монтажной панелью с контактами, если имеются, во всех нормальных положениях опе­рирования;
2. для полюсов главной цепи, гальванически разделенных с другими полюсами: между каждым полюсом и остальными полюсами, соединенными вместе, и оболочкой или монтажной панелью с контактами, если имеются, во всех нормальных положениях оперирования;
3. между каждой цепью управления и вспомогательной цепью, нормально не соеди­ненными с главной цепью, и

* главной цепью;

• остальными цепями;

* открытыми токопроводящими частями;
* оболочкой или монтажной панелью, которые, где уместно, должны быть соединены вместе;

1. для оборудования, пригодного для разъединения, через полюса главной цепи, вводные выводы, соединенные вместе, и выводные выводы, соединенные вместе. Испы­тательное напряжение подают между вводными и выводными выводами аппарата с контак­тами в изолированном разомкнутом положении, его значение должно быть, как указано в IEC 60947-1 [перечисление 1) b) 7.2.3.1];
2. Критерии соответствия

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 2) d) 8.3.3.4.1].

1. Проверка выдерживаемого напряжения промышленной частоты твердой изоляции
2. Общие положения

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 3) а) 8.3.3.4.1];

1. испытательное напряжение

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 3) b) 8.3.3.4.1] с дополнением в конце первого абзаца.

Если испытательное напряжение переменного тока не может быть приложено из-за ЭМС- фильтров. которые нелегко отсоединить, тогда прикладывают напряжение постоянного тока тако­го же значения, как пиковое значение предполагаемого испытательного напряжения переменного ■ока;

1. подача испытательного напряжения

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 3) с) 8.3.3.4.1], но с двумя последними предложениями, изложенными в следующей редакции.

Испытательное напряжение следует прикладывать в течение 5 с в следующих условиях:

- согласно вышеприведенным перечислениям i), ii). iii) 2) с);

• для гибридных полупроводниковых контроллеров или контакторов через полюса главной цепи, вводные выводы, соединенные вместе, и выводные выводы, соединенные вместе;

1. Критерии соответствия

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 3) d) 8.3.3.4.1J.

1. Проверка выдерживаемого напряжения промышленной частоты после коммутационных испы­таний и испытаний на короткое замыкание
2. Общие положения

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 4) а) 8.3.3.4.1].

1. Испытательное напряжение

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 4) Ь) 8.3.3.4.1].

1. Подача испытательного напряжения

По IEC 60947-1. изменение 1 (2010) [перечисление 4) с) 8.3.3.4.1] со следующим дополнени­ем в конце абзаца.

Применение металлической фольги, упомянутой в IEC 60947-1. изменение 1 (2010) [пере­числение 1)8.3.3.4.11, не требуется.

1. Критерии соответствия

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 4) d) 8.3.3.4.1).

1. Свободное.
2. Проверка выдерживаемого напряжения постоянного тока

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 6) 8.3.3.4.1].

1. Проверка расстояний утечки

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) [перечисление 7) 8.3.3.4.1] (см. также 8.1.3).

1. Проверка тока утечки аппарата, пригодного для разъединения

Максимальный ток утечки не должен превышать значений IEC 60947-1 (пункт 7.2.7).

* + - * 1. Свободный.
        2. Выборочные испытания для проверки воздушных зазоров

1. Общие положения

По IEC 60947-1 [перечисление 1) 8.3.3.4.3].

1. Испытательное напряжение

Испытательное напряжение должно соответствовать номинальному импульсному выдерживае­мому напряжению.

План выборки и процедура — на рассмотрении.

1. Подача испытательного напряжения

По IEC 60947-1 [перечисление 3) 8.3.3.4.3].

1. Критерии соответствия

По IEC 60947-1 [перечисление 4) 8.3.3.4.3].

* + - 1. Включающая и отключающая способность механических коммутационных устройств
         1. Общие положения

Должно быть установлено, что механические коммутационные устройства отвечают требованиям 8.2.4 2.

Если механическое коммутационное устройство не выдержало предварительные испытания, тре­буется проверка на соответствие 8.2.4.2 и следующим пунктам. Включающую и отключающую способ­ность проверяют на соответствие IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.5).

* + - * 1. Последовательно включенные коммутационные устройства гибридных контроллеров

Проверку проводят одним из следующих способов:

1. подвергаемое устройство может быть испытано в качестве отдельного компонента; или
2. гибридный контроллер в собранном виде может быть испытан с подвергаемыми устройствами, установленными как для нормальной эксплуатации и замкнутыми накоротко полупроводниковыми ком­понентами каждого Полюса.
   * + - 1. Испытанные полностью механические коммутационные устройства шунтированных кон­троллеров, включенные параллельно

Подвергаемое устройство должно быть испытано как отдельное устройство.

зо

* + - * 1. Зависимые механические коммутационные устройства шунтированных контроллеров, включенные Параллельно

Собранный узел с установленными шунтами должен быть испытан как для нормальной эксплу­атации. Последовательность оперирования, имитирующая коммутацию (включение и отключение), должна быть как при нормальной эксплуатации.

* + - 1. Работоспособность в условиях эксплуатации
         1. Общие положения

Работоспособность в условиях эксплуатации на соответствие требованиям 8.2.4.1 проверяют проведением трех испытаний:

1. на тепловую стабильность;
2. на перегрузочную способность;
3. на блокировку и коммутационную способность.

При испытаниях имитируют 8-часовой режим эксплуатации.

Соединения с главной цепью должны быть аналогичны применяемым при нормальной эксплуата­ции оборудования. Напряжение цепи управления должно быть зафиксировано на уровне 110 % номи­нального входного напряжения цепи управления, *U\*.*

Таблица 13 — Технические условия испытаний на тепловую стабильность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Требования к условиям испытаний** | **Дополнительные указания** |
| Цель испытания | Проверка того, что изменение температуры между последоватвльныии одинаковыми ци­клами оперирования в последовательности сокращается менее чем до 5 % в течение 8 ч.  Проверка того, что превышение температуры доступных выводов механического ком­мутационного устройства в главной цепи не превышает предела, предписанного табли­цей 2 IEC 60947-1 | |
| Длительность испы­тания | Испытание продолжается до тех пор пока: Дп s 0.05 или истекут 8 ч;  An=(Cn-Cr>\_1-An+Ar>.,y(Ct>.,) | |
| Условия испытаний | Таблица 7 |  |
| Температура ИА1' | Сп. температура кор­пуса | Термочувствительное устройство, прикрепленное к внешней по­верхности одного полупроводникового коммутационного устрой­ства (см. 9.3.3.3.4).  Наблюдение за полупроводниковым коммутационным устрой­ством. которое, скорее всего самое нагретое |
| Температура окружа­ющего воздуха | Дп. любого подходя­щего уровня | Термочувствительное устройство для отслеживания изменений в температуре окружающей среды (IEC 60947-1, подпункт 8.3.3.3.1) |
| Получаемые резуль­таты | 1. Л,, S 0,05 в течение 8 ч, 2. Отсутствие видимых свидетельств повреждения (например, дым. обесцвечивание). 3. Превышение темлературыдосгупныхвыводов механического коммутационного устрой­ства в главной цепи не превышает предела, предписанного таблицей 2 IEC 60947-1. 4. Когда выводы недоступны, значения таблицы 2 IEC 60947-1 могут быть превышены при условии, что прилегающие части не повреждены | |
| 1> Испытуемый аппарат. | | |

Таблица 14 — Требования к начальной температуре корпуса

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер цикла оперирования** | **Начальная температура корпуса С|а \*С** |
| 1 | Не менее чем 40 ’С |
| 2 | Возможность переуставки наибольшей температуры после первого цикла опери­рования устройства защиты от сверхтока, рекомендованного изготовителем для совместного использования с контроллером или контактором |
| Зи4 | г 40 ’С плюс максимальное превышение температуры корпуса при испытании на превышение температуры no 9.3.3.3 |

* + - * 1. Процедура испытания на тепловую стабильность

Технические условия испытания и критерии соответствия приведены в таблице 13. Пример про­филя изменения температуры при испытании приведен на рисунке F.1.

Последовательность проведения испытания на тепловую стабильность:

1. обозначить число последовательности *п* каждого периода прохождения тока в испытательной серии (как л = 0.1.2... л - 1. N),
2. записать начальную температуру корпуса Со. записать начальную температуру среды *Ао;*
3. установить испытательный ток /т, (см. таблицу 7). Изменить *ч* на новое значение, где *и = п* ♦ 1;
4. подать испытательное напряжение Ц- на вводные выводы главной цепи ИА (испытуемый аппа­рат). Ц. может прикладываться в течение всего испытания, а может включаться и отключаться синхрон­но с действием управляющего напряжения Ц.;

переключить ИА в состояние включения (напряжение управления ИА, *Uc* — включено).

Примечание — Временной интервал 7Х начинается в момент, когда испытательный ток достигает значе­ния *X ■ 1е.* Поэтому время возрастания тока для достижения испытательным током X • увеличивает общее время испытания:

1. после временного интервала Гх (таблица 7) переключить ИА в состояние выключения:
2. записать температуру корпуса Сп, записать температуру среды Ап;
3. решение об окончании (или продолжении) испытания:
4. вычислить коэффициент изменения превышения температуры корпуса

Л = - С„ , — А ♦ А ,У(С„

1. проверить соответствие полученным результатам (таблица 13).

Если Ап > 0,05. общее время испытания меньше 8 ч и полученные результаты 1) и 2) таблицы 13 не нарушены, повторить этапы 3—7.

Если Дп > 0,05, общее время испытания больше 8 ч или полученные результаты нарушены, за­вершить испытание. Это отказ.

Если Дп S 0.05, общее время испытания меньше 8 ч и полученные результаты 1), 2), 3), 4) табли­цы 13 не нарушены, завершить испытание. Это соответствие.

* + - * 1. Процедура испытания на перегрузочную способность

1. Условия испытаний
2. См. таблицу 8. Профиль испытания представлен на рисунке F.2.
3. Контроллеры и контакторы, использующие токоуправляемый разъединитель помимо устрой­ства для защиты от сверхтока, обеспечивающего защиту от перегрузок при разгоне в состоянии пол­ного включения, должны испытываться с установленным разъединителем. В этом испытании предпо­чтительно для разъединителя переключать ИА в состояние отключения в более короткое время, чем заданное время включения.
4. Регулирование ИА
5. ИА должен быть отрегулирован на минимальное время установления уровня испытательного тока.
6. ИА с функцией токоограничения следует установить на наибольшее значение *X.* указанное для /е.
7. Испытание
8. Установить начальные условия.
9. Подать испытательное напряжение на вводные выводы главной цепи ИА.

(Для характеристики НхА контакты механического коммутационного устройства, включенного по­следовательно, должны быть замкнуты. Для характеристики НхВ контакты механического коммутаци­онного устройства, включенного последовательно, должны быть разомкнуты.)

Испытательное напряжение подают на протяжении всего испытания.

1. Переключить ИА в состояние включения.
2. По истечении времени включения (таблица 8) переключить ИА в состояние отключения.

Примечание — Для характеристики НхВ состояние отключения заменяют разомкнутым положением.

1. Повторить этапы с) и d) дважды. Конец испытания.
2. Проверка критерия (см. 9.3.3.6.5)

Отсутствие потери:

1. коммутационной способности;
2. блокирующей способности;
3. функциональности и
4. отсутствие визуального свидетельства повреждения.
   * + - 1. Испытание на блокирующую и коммутационную способность

Технические условия испытаний приведены в таблице 9.

Профили испытаний показаны на рисунке F.3.

Для характеристики НхА контакты механического коммутационного устройства последовательно­го соединения должны удерживаться в замкнутом положении на протяжении всего испытания.

Для характеристики НхВ контакты механического коммутационного устройства последовательного соединения могут срабатывать на выполнение испытательного цикла. Однако измерение напряжения на полюсах следует проводить при замкнутых последовательных контактах и с полупроводниковыми коммутационными устройствами в состоянии отключения. Изготовитель должен предоставить инструк­ции по оснащению ИА специальными средствами измерений, позволяющими получить соответствие требованиям к измерению напряжения.

1. ИА должен быть смонтирован как для нормальной эксплуатации при протяженности кабеля между ИА и испытательной нагрузкой не более 10 м.
2. Средства измерения тока должны быть установлены в удобной манере для записи значений тока утечки через контроллер на этапах 3) и 7).

Если другие вспомогательные цепи или устройства соединены параллельно с полупроводнико­выми элементами, необходимо проявлять внимательность, чтобы избежать измерения параллельных iokub. для этого следует измерять только ток утечки полупроводниковых элементов, и средства для получения этих измерений должны быть соответствующим образом установлены.

1. При подаче к ИА напряжений (см. таблицу 9) с отключенным управляющим напряжением *Uc* проводят измерение тока в каждом полюсе ИА и записывают эти измерения в качестве множества то­чек для начальных данных /о.

Испытательная цепь должна оставаться замкнутой от начала этапа 4) до завершения этапа 7). Средства измерения тока могут быть накоротко замкнуты посредством устройства дистанционного управления на этапах 5) и 6). но они не могут быть сняты, иначе разомкнется цепь.

1. В начале испытания к ИА прикладывают напряжения по таблице 9. и они остаются на протяже­нии испытания до завершения этапа 7).
2. Посредством управляющего напряжения *Uc* выполняется цикл от состояния включения до со­стояния отключения ИА, как указано в таблице 9. Если контроллер не выполнил назначенных операций или Появилось свидетельство Повреждения. Испытание прерывают и считают отказом.
3. После требуемого числа циклов оперирования *Uc* отключают, а Ц. и U, оставляют включенны­ми. Позволяют ИА вернуться к начальной температуре окружающей среды.
4. Повторяют процедуру измерения тока на этапе 3) и записывают множество точек конечных дан­ных соответствующих множеству точек начальных данных /0.
5. Определяют значения относительно токов утечки на каждом полюсе, как указано в перечисле­нии 1) таблицы 9.

Для получения соответствия критерии, приведенные в перечислениях 1). 2) и 3) таблицы 9. долж­ны выполняться.

* + - * 1. Поведение полупроводникового контроллера во время и состояние после испытаний на работоспособность в условиях эксплуатации

1. Коммутационная способность

Если полупроводниковые устройства не коммутируют должным образом, ранняя стадия вида от­каза уже проявляется нарушением работоспособности. Продолжение оперирования в таком режиме вызовет тепловой разнос. Конечными результатами будут сильный перегрев и потеря блокирующей способности.

1. Тепловая стабильность

Полупроводниковые устройства, подвергаемые ускоренному циклу оперирования, могут недоста­точно охлаждаться. Ранние эффекты могут привести к состоянию неуправляемых тепловых процессов, ведущему к потере блокирующей способности.

1. Блокирующая способность

Блокирующая способность — способность к выключению и пребывание в этом состоянии, сколько нужно.

Чрезмерная тепловая нагрузка нарушает блокирующую способность. Отказ проявляется частич­ной или полной потерей управления.

зз

1. Функциональность

Некоторые виды отказов могут не быть катастрофичны на ранних стадиях. Такие отказы очевидны по постепенной потере функции. Раннее обнаружение и исправление могут предотвратить длительное повреждение.

1. Визуальный осмотр

Наконец чрезмерные тепловые нагрузки вследствие повышенных температур могут вызвать дли­тельное повреждение. Визуальные свидетельства (дым или обесцвечивание) обеспечивают раннее Предупреждение *и* Конечном отказе.

9.3.4 Работоспособность в условиях короткого замыкания

В настоящем пункте определяются условия испытаний для проверки соответствия требовани­ям 8.2.5.1. Специфические требования, относящиеся к методике испытания, циклам испытаний, состо­янию устройств после испытаний и типам координации, содержатся в 9.3.4.1 и 9.3.4.3.

1. Общие условия испытаний на короткое замыкание

Они таковы:

* операция «О». В качестве предыслытательного условия контактор/контроллер должен поддер­живаться в состоянии включения посредством балластной нагрузки. Предыслытательный ток может удерживаться на любом произвольно низком уровне тока, большем, чем минимальный ток нагрузки (см. 3.1.11) контактора/контроллера. Ток короткого замыкания подается к контактору/контроллеру путем замыкания короткозамыкателя. УЗКЗ должно разорвать ток короткого замыкания, а контактор/контрол­лер должен выдержать сквозной ток:
* операция «СО» для аппарата прямого включения. Начальная температура корпуса должна быть не ниже 40 °C. В некоторых случаях могут быть затруднительными предварительный нагрев ИА и под­держание на нужном уровне начальной температуры корпуса в таком месте установки, которое пред­назначено исключительно для испытания на короткое замыкание. В таком случае изготовитель и по­требитель могут прийти к соглашению испытывать ИА при температуре окружающей среды. Тогда в протоколе испытаний должна быть записана нижняя температура.

1. Общие требования к испытаниям на короткое замыкание

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.4.1.1) со следующим изменением.

Оболочка должна соответствовать техническим условиям изготовителя. Если предусмотрены не­сколько вариантов оболочки, выбирают оболочку наименьшего объема.

Если устройства, испытанные без оболочек, могут также применяться с оболочками, то их до­полнительно испытывают в наименьшей из таких оболочек, указанных изготовителем. Если устройства испытаны без оболочки, должна быть предусмотрена информация о том. что они не пригодны для при­менения в индивидуальных оболочках.

1. Испытательная цепь для проверки номинальных характеристик при коротких замы­каниях

По IEC 60947-1, изменение 1 (2010) (подпункт 8.3.4.1.2), за исключением того, что для координа­ции типа 1 плавкий элемент *F* и сопротивление RL заменяют жестким проводом сечением 6 мм2 дли­ной 1,2—1,8 м. соединенным с нейтралью или, по соглашению с изготовителем, с одним из полюсов.

Примечание — Такой провод большого размера применяют не для обнаружения, а для установления условия заземления, позволяющего оценить повреждение.

Испытательная цепь по IEC 60947-1, изменение 1 (2010) (подпункт 8.3.4.1.2) должна быть изме­нена согласно приложению I (рисунок 1.1). Балластная нагрузка и короткозамыкатель должны иметь следующие характеристики:

1. балластная нагрузка должна отвечать требованиям, указанным в 8.2.4.3;
2. короткозамыкатель (не являющийся частью ИА) должен быть способен включать и проводить ток короткого замыкания, не влияя на процесс подачи тока короткого замыкания (например, отскоком либо иным периодическим размыканием контактов).
3. Коэффициент мощности испытательной цепи

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.4.1.3).

1. Свободный.
2. Калибровка испытательной цепи

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.4.1.5).

1. Методика испытания

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.4.1.6) со следующими дополнениями.

Контроллер или контактор и связанное с ним УЗКЗ следует установить и присоединить, как в нор­мальных условиях эксплуатации. Их следует присоединять к испытательной цепи кабелем максималь­ной длины 2.4 м (соответственно рабочему току контроллера или контактора) для каждой главной цепи.

Если УЗКЗ отделено от контроллера или контактора, его следует присоединить, используя выше­указанный кабель. (Общая длина кабеля не должна превышать 2,4 м.)

Предполагается, что испытания на трехфазном токе распространяются и на применение одно­фазных токов.

Временной график для испытательной последовательности приведен на рисунке I.2:

1. испытание начинают при короткозамыкателе в разомкнутом положении (время ТО);
2. затем подают испытательное напряжение, и балластная нагрузка должна ограничить ток до уровня по меньшей мере достаточного для поддержания контроллера в состоянии включения (вре­мя Т1),
3. при любом произвольном времени после того, как ток. проходящий через коитактор/контрол- лер, стабилизировался, наугад замыкают короткозамыкатель. тем самым устанавливая путь прохож­дения тока короткого замыкания через ИА (время Т2). который затем ликвидируется с помощью УЗКЗ (время ТЗ).
4. Свободный.
5. Толкование записей

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.4.1.8).

1. Свободный.
2. Условный ток короткого замыкания контроллеров и контакторов
3. Общие положения

Контроллер или контактор и согласованное с ним УЗКЗ подлежат испытаниям по 9.3 4.4.2.

Никаких дополнительных испытаний для шунтированных контроллеров с независимыми компо­нентами не требуется.

Шунтированные контроллеры с зависимыми компонентами должны подвергаться двум отдель­ным испытаниям на короткое замыкание в соответствии с 9.3.4:

1. испытание 1: Испытание проводят с полупроводниковыми компонентами в проводящем режиме и разомкнутых шунтовых контактах. Этим имитируются условия короткого замыкания, возникающие при пуске в режиме, контролируемом полупроводниками:
2. испытание 2: Испытание проводят с шунтированными полупроводниковыми компонентами с замкнутыми шунтовыми контактами. Этим имитируются условия короткого замыкания, возникающие в то время, как полупроводниковые компоненты ИА перемкнуты накоротко.

Испытания должны проводиться при условиях, соответствующих максимальному / и максималь­ному Ц, для категории применения АС-51.

Если один и тот же полупроводниковый компонент используют для нескольких номинальных пара­метров, испытание проводят при условиях, соответствующих наибольшему номинальному /е.

Цепи управления должны питаться от отдельных источников при заданном управляющем напря­жении. Применяемое УЗКЗ должно соответствовать 8.2.5.1.

Если УЗКЗ является автоматическим выключателем с регулируемой уставкой по току, испытание Провидят и автоматическим выключателем, отрегулированным на Максимальную уставку ДЛЯ Координа­ции типа 1 и на максимальную заданную уставку для координации типа 2.

Во время испытания все отверстия в оболочке должны быть закрыты, как при нормальной экс­плуатации, а дверца или крышка закреплены предусмотренным способом.

Контроллер или контактор, охватывающий диапазон номиналов нагрузки и оснащенный заме­няемыми устройствами для защиты от сверхтоков, следует испытывать с устройством с наибольшим полным сопротивлением и с устройством с наименьшим полным сопротивлением совместно с соот­ветствующими УЗКЗ.

Операция «О» или «СО» должна выполняться на выборке при /

1. Испытание при номинальном условном токе короткого замыкания /

Цепь следует отрегулировать на ожидаемый ток короткого замыкания /q. равный номинальному условному току короткого замыкания.

Если УЗКЗ — плавкий предохранитель, а испытательный ток не выходит за пределы его токо- ограничения. то плавкий предохранитель следует по возможности выбирать с расчетом на получение максимального значения тока отсечки (/с) [согласно IEC 60269-1 (рисунок 4)] и значений максимального сквозного А2!.

За исключением контакторов прямого действия, одна операция отключения УЗКЗ должна быть выполнена с контактором в состоянии полного включения и замкнутым УЗКЗ: ток короткого замыкания включают отдельным коммутационным устройством.

Для контакторов прямого действия одна операция отключения УЗКЗ должна быть выполнена за­мыканием контактора накоротко.

1. Получаемые результаты

Контроллер или контактор следует считать выдержавшим испытания на ожидаемом токе / если удовлетворяются требования к указанному типу координации.

Координация обоих типов:

1. УЗКЗ или контактор успешно отключил аварийный ток. а плавкий предохранитель либо плавкий элемент или жесткое соединение между оболочкой и источником питания не расплавились.
2. Дверка или крышка оболочки не раскрылась под воздействием дутья, и ее можно открыть. Де­формацию оболочки оценивают как допустимую, если степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, не ниже IP2X.
3. Проводники или выводы не повреждены, и проводники не оторвались от выводов.
4. Изоляционное основание не растрескалось или не сломалось настолько, что нарушилась це­лостность какой-либо части, находящейся под напряжением.

Координация типа 1:

1. Разряды за пределами оболочки отсутствовали. Повреждение контроллера и устройства за­щиты от сверхтока приемлемы. Контактор или контроллер может после испытания выйти из строя.

Координация типа 2:

1. Устройство защиты от сверхтока или другие части не получили никаких повреждений, однако не допускается замена частей во время испытания. Но допускается сваривание контактов гибридных контрол­леров или контакторов, если они легко разъединяются (например, отверткой) без заметной деформации.

В случае сваривания контактов, как это описано выше, функционирование устройства проверяют выполнением 10 циклов срабатывания (вместо 5) при условиях, указанных в таблице 8 для соответ­ствующей категории применения.

д) Расцепление устройства защиты от сверхтока следует проверять при токе, кратном уставке, на соответствие установленной характеристике расцепления до и после испытания на короткое замыкание.

h) Электрическую прочность изоляции проверяют проведением испытаний на контроллере или контакторе. Испытательное напряжение прикладывают в соответствии с IEC 60947-1 [перечисление 4) 9.3.3.4.1].

1. Свободный
   1. Общие положения

Все испытания на излучение электромагнитных помех и устойчивость к электромагнитным поме­хам являются типовыми испытаниями и должны выполняться в рабочих типовых условиях и типовых условиях окружающей среды при выполнении рекомендаций изготовителя, касающихся используемых схем соединений и применяемых оболочек.

Для испытаний необходимо применение нагрузки ламп накаливания и емкостной нагрузки для категорий АС-556 и АС-56Ь соответственно. Если устройство предназначено для нескольких категорий применения, испытание проводят только с нагрузкой, соответствующей категории применения АС-51. Если устройство предназначено для категории применения АС-51, испытание проводят по соглашению между изготовителем и потребителем. За исключением испытания на излучение гармоник, осветитель­ной цепи или конденсатору не нужна нагрузка. Если в каком-то из испытаний использована нагрузка меньшей мощности, чем диапазон мощностей, необходимых для предполагаемого назначения полу­проводникового контроллера или контактора, это должно быть записано в протоколе испытаний. Для категории АС-51 оборудование должно испытываться при номинальном рабочем токе и с cos <р = 1-°05. Для устройств с /в $ 16 А испытательный ток должен быть равен /в. Для устройств с /е > 16 А испыта­тельный ток должен быть предметом соглашения между изготовителем и потребителем при условии, что ток свыше 16 А. Это значение должно быть отражено в протоколе испытаний. Испытаниям не под­вергают вывод выходной мощности. Если иное не установлено изготовителем, длина соединений ис­пытательной нагрузки должна быть 3 м.

Примечание — Время сканирования при анализе частоты часто превышает время передачи. Согласно серии IEC 61000-4 соответствующий результат может быть получен только в установившихся условиях.

В протоколах испытаний должна содержаться еся информация, касающаяся испытаний (напри­мер. условия нагрузки, расположение кабелей и т. д.). Функциональное содержание и технические ус­ловия пределов для критериев соответствия должны быть предусмотрены изготовителем и отражены в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен отражать все особые меры, которые были приняты для достижения соответствия, например использование экранированных или специальных кабелей. Если для соответствия требованиям по устойчивости к воздействию электромагнитных помех или излу­чению электромагнитных помех с контроллером или контактором используется вспомогательное обо­рудование. то это должно быть включено в протокол испытаний. Испытания должны выполняться при номинальном входном напряжении *U\** и в воспроизводимой манере.

Контроллеры характеристики 4, в которых силовые коммутационные элементы, например тири­сторы. не являются полностью проводимыми в некоторых или всех режимах работы, должны испыты­ваться в условиях минимальной проводимости, выбранной изготовителем, чтобы представить работу контроллера в точках длительного максимального излучения или восприимчивости (см. 9.3.4.1).

* + 1. Испытания на помехоэмиссию
       1. Испытания на кондуктивные радиочастотные излучения

Описание испытания, методика испытания и испытательная установка представлены в CISPR 11.

Достаточно испытать два образца из ряда контроллеров разных токовых номиналов: один, пред­ставляющий наибольший номинал, и один наименьший номинал из диапазона.

Помехоэмиссия не должна превышать пределов, установленных в таблице 15.

Все испытания на помехоэмиссию должны проводиться в установившихся условиях.

Если для соответствия уровням, установленным в таблице 15. требуется применение фильтра, его вид и характеристики должны быть отражены в протоколе испытаний.

Таблица 15 — Пределы помех напряжений на выводах для кондуктивных радиочастотных излучений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диапазон частот. МГц** | **Среда А1\* Номинальная входная мощность S 20 кВА** | | **Среда А’’ 2| Номинальная входная мощность > 20 кВА** | | **Среда В** | |
| **(кваэипикоеое) дБ (мкВ)** | **(среднее) дБ (мкВ)** | **(кваэипиковое) дБ (мкВ)** | **(среднее| дБ (мкВ)** | **(хваэипимоаое) дБ (мкВ)** | **(среднее) дБ (ы<В)** |
| 0.15—0.50 | 79 | 66 | 100 | 90 | 66—56  (понижаются линейно с логарифмом частоты) | 56—46 (понижаются линейно с логарифмом частоты) |
| 0.50—5.00 | 73 | 60 | 86 | 76 | 56 | 46 |
| 5—30 | 73 | 60 | 90—73 (понижаются линейно с логарифмом частоты) | 80-60 (понижаются линейно с логарифмом частоты) | 60 | 50 |
| На частоте передачи применяют более жесткий предел.  1> По IEC 60947-1.  2> Данные пределы относят к оборудованию с номинальной входной мощностью > 20 кВА. Изготовитель и^или потребитель должны предусмотреть меры при монтаже для снижения помехоэмиссии от установленного оборудования. В частности, должно быть указано, что данное оборудование следует запитать от специального силового трансформатора или генератора, а не от низковольтной воздушной пинии электропередачи.  Пределы в соответствии с CISPR 11. группа 1. | | | | | | |

* + - 1. Испытания на излучаемые радиочастотные поля

Описание испытания, методика и испытательная установка — no CISPR 11.

Примечание — В США цифровые устройства с потребляемой мощностью менее 6 нВт исключены из испытаний на радиочастотные излучения.

Достаточно испытать один типовой образец из диапазона контроллеров или контакторов разных номиналов.

Излучение не должно превышать уровней, указанных в таблице16.

Таблица 16 — Испытательные пределы помех, излучаемых радиочастотными магнитными полями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диапазон частот. МГц** | **Среда А1\* (квазипиковое), дБ (мкВ)** | | | **Среда В (квазмпиковсе), дБ (мкВ)** | |
| **Мм** | **10 м** | **Зм** | **Юм** | **3 м** |
| 30—230 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 |
| 230—1000 | 37 | 47 | 57 | 37 | 47 |
| На частоте передачи применяют более жесткий предел.  1) Для миниатюрного оборудования (т. е оборудования, размещаемого на столе или полу, которое, включая кабельные соединения, помещается в цилиндрический испытательный объем диаметром 1.2 м и высотой 1.5 м над поверхностью земли) испытания могут проводиться только на расстоянии 3 м. | | | | | |

* + 1. Испытания на устойчивость к ЭМС

Если в диапазоне контроллеров в пределах аналогичных типоразмеров имеются аналогичные конфигурации электронных управляющих компонентов, необходимо провести испытания лишь одного типового образца контроллера или контактора, указанного изготовителем.

* + - 1. Электростатические разряды

Испытание контроллеров или контакторов проводят согласно методике 8.4.1.2.2 IEC 60947-1:2007 со следующим дополнением.

Контроллер должен соответствовать критерию работоспособности 2 по таблице 12.

Испытания не проводят на силовых выводах. Разряды прикладывают только к тем частям обо­рудования. которые доступны для касания оператору при эксплуатации.

Испытания не проводят на контроллерах открытого исполнения или со степенью защиты IP00. В этом случае изготовитель должен к аппарату прикрепить табличку с извещением о возможности по­вреждения вследствие статического разряда.

* + - 1. Радиочастотное электромагнитное поле

Испытания на устойчивость к кондуктивным электромагнитным помехам проводят по 8.4.1.2.6 IEC 60947-1 со следующим дополнением.

Критерий работоспособности 1 по таблице 12.

Для радиочастотных электромагнитных полей по 8.4.1.2.3 IEC 60947-1 со следующим дополнением.

Критерий работоспособности 1 по таблице 12.

* + - 1. Наиосекундные импульсные помехи (5/50 нс)

Испытания проводят по 8.4.1.2.4 IEC 60947-1 со следующими дополнениями.

Испытания проводят для выводов, предназначенных для подсоединения проводников цепей управления и вспомогательных цепей протяженностью более 3 м.

Контроллер или контактор должен соответствовать критерию работоспособности 2 по таблице 12.

1. Импульсы напряжения/тока (1,2/50—8/20 мкс)

Испытания проводят по 8.4.1.2.5 IEC 60947-1.

Предпочтительный фазный угол 90° или 270°. Другие фазные углы также испытывают no IEC 61000-4-5. если они соответствуют худшему случаю.

Примечание — 90” и 270’ представляют худшие случаи для силовых полупроводниковых ламп.

Контроллер или контактор должен соответствовать критерию работоспособности 2 по таблице 12.

1. Гармоники и коммутационные помехи

На рассмотрении.

1. Провалы напряжения и кратковременные отключения питания

По 8.4.1.2.8 IEC 60947-1 с критерием работоспособности 3 по таблице 12, классу 3 по табли­це 23 IEC 60947-1, изменение 1 (2010). за исключением 0.5 цикла и 1 цикла, для которых критерий работоспособности 2 по таблице 12.

9.5 Проверочные и выборочные испытания

1. Общие положения

Проверочными являются испытания, которым подвергается каждый отдельный контроллер или контактор во время или после производства для проверки его соответствия указанным требованиям.

Проверочные или выборочные испытания проводят в таких же условиях или эквивалентных пред­писанным для типовых испытаний в 9.1.2. Однако пределы срабатывания по 9.5.2 можно проверять при 38

преобладающей температуре окружающего воздуха и на отдельном устройстве защиты от сверхтока, хотя могут потребоваться поправки для приведения к нормальным условиям окружающей среды.

1. Срабатывание и пределы срабатывания

Аппараты испытывают на срабатывание в пределах, указанных в 8.2.1.2 и 8.2.1.5.

Функционирование согласно 8.2.1.2 испытаниями на блокирующую и коммутационную способ­ность по таблице 9 и 9.3.3.6.4. Требуется проведение двух циклов оперирования, один при 85 % *Ue* с 85 % *Ut.* другой 110 % *ие* с 110 % U,.

Проводят два следующих испытания.

1. Функциональность проверяют испытаниями на блокирующую и коммутационную способность по таблице 9.

Требуется проведение двух циклов оперирования, один при 85 % *Ue* с 85 % *Us.* другой 110 % *Ue с 110% U,.*

Не допускается потеря функциональности в пределах, установленных изготовителем.

1. Проверяют работу оборудования по требованиям 8.2.1.5.
2. Испытания электрической прочности изоляции

Использование металлической фольги не обязательно.

Испытание проводят на образцах в сухом и чистом состоянии.

Проверку электроизоляционных свойств можно проводить до окончательной сборки устройства (например, до присоединения чувствительных устройств, таких как фильтры конденсаторов).

1. Импульсное выдерживаемое напряжение

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.4.2).

1. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты

По IEC 60947-1 (подпункт 8.3.3.4.2).

1. Комбинированное импульсное выдерживаемое напряжение и выдерживаемое напряжение промышленной частоты

Испытания по вышеуказанным перечислениям 1) и 2) можно заменить одним испытанием на вы­держиваемое напряжение промышленной частоты, если пиковое значение синусоидальной волны со­ответствует значению, указанному в перечислении 1) или 2), какое выше.

Маркировка и идентификация выводов

А.1 Общие положения

Выводы идентифицируют с целью информации о функции каждого вывода, его расположении относительно других выводов или для другого применения.

А.2 Маркировка и идентификация выводов полупроводниковых контроллеров и контакторов

А.2.1 Маркировка и идентификация выводов главных цепей

Выводы главных цепей следует маркировать одноразрядными числами и буквенно-цифровыми обозначениями.

Таблица А.1 — Маркировка выводов главной цепи

|  |  |
| --- | --- |
| **Выводы** | **Маркировка** |
| Главная цепь | 1Л.1—2/Т1  ЗЛ.2—4/Т2  5Л.З—6,'ТЗ  7/L4—8/Т4 |

Для отдельных видов контроллеров или контакторов [см. 5.2. е) 3)] изготовитель должен предоставить ком­мутационные схемы.

А.2.2 Маркировка и идентификация выводов цепей управления

А.2.2.1 Силовые выводы цепей управления

На рассмотрении.

А.2.2.2 Вводные.'выводные выводы сигнализации цепи управления

На рассмотрении.


А.2.3 Маркировка и идентификация выводов вспомогательных цепей

А.2.3.1 Общие положения

Выводы вспомогательных цепей следует маркировать или идентифицировать на схемах двузначными номе­рами:

* цифра на месте единиц — функциональный номер;
* цифра на месте десятков — порядковый номер.

Эта система маркировки иллюстрируется следующими примерами:




А.2.3.2 Функциональный номер

Функциональные номера 1.2 присваивают цепям с размыкающими; 3 и 4 — с замыкающими контактами.

Примечание 1 — Определения размыкающих и замыкающих контактов приведены в IEC 60947-1 (пункты 2.3.12 и 2.3.13).


*Примеры:*




Примечание 2 — Точки в этих примерах заменяют порядковые номера, проставляемые по обстоятель­ствам.

Выводы цепей с переключающими контактными элементами следует маркировать функциональными номе­рами 1. 2 и 4.

Функциональные номера 5 и 6 (для размыкающих контактов). 7 и В (для замыкающих контактов) присваива­ют выводам вспомогательных цепей, в которые входят вспомогательные контакты со специальными функциями.

*Примеры:*


**Эшманщий UHTMtr ОММЙДМН1ММ фммсмамм**



**Рммысающий контест  
□ ммадлмамы  
приаыжш**

Выводы цепей с переключающими контактными элементами со специальными функциями следует маркиро­вать функциональными номерами 5.6 и 8.

*Пример*




**ПвреклпчйяиИ1 юнтакт  
с эаиздленмм  
а обоих Hgnpcwii**~~w~~**t**

А.2.3.3 Порядковый номер


Выводы, принадлежащие одному контактному элементу, следует маркировать одним порядковым номером.

Все контактные элементы с одинаковой функцией должны различаться порядковыми номерами.

Порядковый номер на выводах может не указываться только в том случае, если это явным образом указано в дополнительной информации, поставляемой изготовителем.

*Примеры:*

**Ч«гыр« кипжпмс апмянте**



Типичные условия эксплуатации контроллеров и контакторов

В.1 Управление резистивными нагревательными элементами

Здесь описаны три типичных способа управления а). Ь) и с).

1. Простая функция контактора по включению и отключению. Для минимизации переходных явлений при включении могут применяться однополюсные полупроводниковые контроллеры характеристики 5 с коммутацией в точке 0 (АС-51) или контакторы.
2. В случае навитых резистивных элементов ток включения может составлять до 1,4 номинального тока. Возрастающее включение таких нагревательных элементов с помощью постепенного повышения напряжения на выводах может минимизировать механическую и электрическую нагрузку.
3. Управление нагрузкой элементов нагрева сопротивлением посредством регулировки напряжения на вы­водах нагрузки (контроль напряжения) или соотношением времени включения и времени отключения (коммутация при полном напряжении), или комбинацией того и другого. Управления нагрузкой можно достигнуть с помощью сиг­нала обратной связи от нагрузки к цепи сравнения или устройству, которое определяет цикл оперирования и/или выходное напряжение полупроводникового контроллера. Таков устройство сравнения или управления может быть включено в состав полупроводникового контроллера или применяться исключительно для генерирования коммути­рующего сигнала (например, в случае контроллера характеристики 5, т. е. полупроводникового контактора).

В.2 Коммутация управления электрическими разрядными лампами

С учетом следующих пунктов а)—d) может быть выбрана соответствующая категория применения.

1. В ходе нормальной фазы включения флуоресцентных ламп с некорректируемым коэффициентом мощ­ности или памп парного инерционного включения образующиеся токи предварительного нагрева могут достигать значений двойного номинального тока за короткий период времени (АС-55а).

В случае параллельного включения флуоресцентных ламп с компенсацией могут возникать переходные пу­сковые токи, равные 20-номинальному току конденсатора (АС-566).

В случае флуоресцентных ламп с электронными балластными блоками за короткие периоды времени могут возникать пусковые токи, равные 10-номинальному току лампы.

1. Ртутные и металлогалогенные лампы высокого давления (с корректируемым или некорректируемым ко­эффициентом мощности) включаются через балластные блоки в форме последовательных индукторов, а в случае металлогалогенных памп — с помощью устройств зажигания. В течение первых 3—5 мин после включения и до того, как лампы достигают своего нормального рабочего состояния при номинальном токе, вырабатывается пре­обладающий индуктивный ток. Этот ток может достигать до 2-номинального тока лампы. Сверхтоковая характери­стика полупроводникового контактора допускает такое значение тока (АС-55а).
2. Натриевые лампы высокого давления (с некорректируемым коэффициентом мощности) образуют индук­тивный ток. равный приблизительно 1.7—2.2 номинального тока лампы за 5—10 мин до достижения ею рабочего состояния. Сверхтоковая характеристика полупроводникового контактора допускает такое значение тока (АС-55а).
3. Ртутные, металлогалогенные и натриевые лампы высокого давления (с корректируемым коэффициентом мощности) вызывают высокие переходные емкостные пусковые токи. Это следует учитывать при выборе полупро­водниковых контакторов для таких нагрузок (АС-56Ь).

В.З Коммутация ламп накаливания

Полупроводниковые контакторы могут применяться для коммутации осветительных цепей накаливания, ча­сто сопровождающихся высокими пусковыми переходными токами (АС-556).

Короткие замыкания между витками нити накала в лампах накаливания могут вызывать высокие сверхтоки. протекающие через последовательно соединенное коммутационное устройство. Это явление классифицируют как состояние короткого замыкания. Координацию между полупроводниковым контактором и устройством защиты от короткого замыкания рассматривают в 8.2.5.

В.4 Коммутация трансформаторов

Полупроводниковые контакторы с коммутацией в заданной точке и специальной функцией линейного воз­растания коммутации могут применяться для оптимизации коммутации трансформаторных нагрузок (ограничение импульсов), так как высокие переходные пусковые токи, возникающие при включении трансформаторов, в боль­шей степени зависят от фазного узла подаваемого напряжения в момент начала прохождения тока.

В.5 Коммутация батарей конденсаторов

Амплитуду и частоту переходных пусковых токов определяют не только емкость нагрузки, но также реактив­ные сопротивления в согласованной цепи и линиях питания и точка на волне подаваемого напряжения переменного тока в момент начала прохождения тока. В случае конденсаторных батарей (например, в системе с корректиру­емым коэффициентом мощности) конденсаторы уже представляют в цепи дополнительный источник энергии и могут разряжаться в коммутируемую емкостную нагрузку через низкоиндуктивные соединительные проводники и аппаратуру распределения (например, полупроводниковый контактор). Такие высокие пусковые токи следует учи­тывать при выборе коммутационного устройства (АС-56Ь).

Кроме того, следует учитывать перенапряжение (разницу между напряжением конденсатора и напряжением питания).

Приложение С

Свободное

Приложение D

Свободное

Приложение Е



Свободное

Работоспособность в условиях эксплуатации

**характерна гфофмтъ цеп» под нкрумаАПм ншрумм**

**Опт.— сплюинц Всл.—вклкжно**

Рисунок F.1 — Профиль испытания на тепловую стабильность



**ГфодмргтмамЛ натрия  
фри моапджсш)**

**Характерный профиль грмышния таапритуры**

**Профиль жтытмтаьнога «ожжен ин Ц- шиной цмш**






Рисунок F.2 — Профиль испытания на перегрузочную способность





Приложение G

Свободное

Приложение Н

Свободное

Приложение I  
(обязательное)

Модифицированная цепь для испытания на короткое замыкание  
полупроводниковых контроллеров и контакторов



Примечание — Габариты включают металлический экран или оболочку.

Рисунок 1.1 — Модифицированная цепь для испытания на короткое замыкание  
полупроводниковых устройств

Стандартные схемы для испытаний на короткое замыкание проиллюстрированы в IEC 60947-1. измене­ние 1 (2010) (рисунки 9—12).


Настоящая схема показывает модификацию только одной фазы стандартной однофазной испытательной цепи для испытаний на короткое замыкание полупроводниковых контроллеров. Модификации каждой фазы для испытания многофазных аппаратов аналогичны. Единственные изменения, которые необходимо провести, пока­заны на данном рисунке.

**та — рммлоим rnpcmci—Iьлтш< (ирмитни» ■) 93.4.1 Л];**


**Т1 — подача литания в испытательную цепь (перечисление Ь) 9 3.4.1.6).**

**Т2 — короткозамыяатель замкнут (перечисление с) 9.3.4.1.6): ТЗ — УЗКЗ ликвидирует повреждение.**

Рисунок 1.2 — Временной график испытаний на короткое замыкание в соответствии с 9.3.4.1.6



Блок-схема построения испытаний шунтированных полупроводниковых контроллеров



Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
межгосударственным стандартам

Таблица ДАЛ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение международного стандарта** | **Степень соответствия** | **Обозначение и наименование межгосударственного стандарта** |
| IEC 60269-1:2006 | MOD | ГОСТ 31196.0—2012 «Низковольтные плавкие предохранители. Общие требования» |
| IEC 60410:1973 | — | • |
| IEC 60947-1 | MOD | ГОСТ 30011.1—2012 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» |
| IEC 61000-4 (все части) | MOD | ГОСТ 30804.4 (все части) «Совместимость технических средств электромагнитная » |
| IEC 61000-4-5:2005 | MOD | ГОСТ 30804.4.5—2002 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний» |
| CISPR 11:2009 | MOD | ГОСТ 30805.11—2002 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промыш­ленных. научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастот­ных устройств. Нормы и методы испытаний» |
| \* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо­вать перевод на русский язык данного международного стандарта.  Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот­ветствия стандартов:  - MOD — модифицированные стандарты. | | |

IEC 60050-161:1990

IEC 60085

IEC 60146 (all parts)

IEC 60664 (all parts)

IEC 60947-4-2:2011

IEC 61439 (all parts)

Библиография

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 61: Electromagnetic compatibility. Amendment 1 (1997). Amendment 2 (1998) (Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная совместимость)

Electrical insulation — Thermal evaluation and designation (Электрическая изоляция. Класси­фикация по термическим свойствам)

Semiconductor convertors — General requirements and line commutated convertors (Преобразователи полупроводниковые. Общие требования и линейные коллекторные преобразователи. Часть 1-1. Технические условия на основные требования)

Insulation coordination for equipment within low-voltage systems (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах)

Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-2: Contactors and motor-starters — AC semicon­ductor motor controllers and starters (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 4-2. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока)

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные)

УДК 621.3.002.5.027.2:006.354

МКС 29.130.20

31.180

ЮТ

Ключевые слова: низковольтные аппараты распределения и управления, коммутационные элементы цепей управления, полупроводниковые контроллеры и контакторы, включение и отключение недвига­тельных нагрузок

**БЗ 6—2017/33**

Редактор *М.И. Максимова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*Корректор *Е.И. Рычкова*Компьютерная верстка *Д.В. Кардановскои*

Сдано в набор 13.112018. Подписано ■ печать 17.12.2018. Формат 60 ■ 84 Vg. Гарнитура Ариал.  
Уел. печ п. 8.98. Уч.«над. л. 6.31

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419. Москва, ул. Орджоникидзе. 11.  
www.jurisizdat.ru [y\*book@rnad.ru](https://www.mosexp.ru)

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва. Нахимовский пр\*т. д. 31. к. 2.  
www.gosbnfo.ru info@gosbnfo.nj

Поправка к ГОСТ IEC 60947-4-3—2017 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и кон­такторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В каком месте | Напечатано | Должно быть | | |
| Предисловие. Таблица согла­сования | — | Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |

(ИУС Ne 2 2020 г.)

[ШПВ0 60 9t7](https://files.stroyinf.ru/Index/700/70098.htm)-\*-S-2017

1. Действует IEC 60269-1:2014 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования». Од­нако для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированной ссылке, реко­мендуется использовать только указанное в этой ссылке издание. [↑](#footnote-ref-2)
2. ) Стандарт отменен без замены. Однако для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание. [↑](#footnote-ref-3)
3. > Действует IEC 60947-1:2014 «Устройство распределительное комплектное. Часть 1. Общие правила». Однако для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание. [↑](#footnote-ref-4)
4. Действует IEC 61000-4-52014 «Электромагнитная совместимость. Часть 4-5: Методики испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения». Однако для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированной ссыпке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание. [↑](#footnote-ref-5)
5. ъ) Действует CISPR 11:2015 «Оборудование радиочастотное промышленное, научно-исследовательское, медицинское. Характеристики электромагнитных помех. Предельные значения и методы измерения». Однако для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание. [↑](#footnote-ref-6)