МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION. METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

ГОСТ

IEC 61008-1 — 2020

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ,  
УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ  
ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ  
ОТ СВЕРХТОКОВ

Часть 1

Общие требования и методы испытаний

(IEC 61008-1:2013, Residual current operated circuit-breakers without integral  
overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) —

Part 1: General rules, IDT)

Издание официальное



Москва Стандартинформ 2020

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1. ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5
2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про­токол от 29 мая 2020 *г.* № 130-П)

За принятие проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004— 97** | **Код страны no МК |ИСО 3166)004-97** | **Сокращенное наименование национального органа по стандартизации** |
| Армения | АМ | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Госстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | uz | Уэстандарт |

1. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 августа 2020 г. No 466-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61008-1—2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г.
2. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61008-1:2013 «Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, без встроенной защиты от тока перегрузки бы­товые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила» [«Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) — Part 1: General rules», IDT],

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 23Е «Автоматические выключатели и аналогичное оборудование для бытового назначения» Технического комитета ТС 23 «Электрическое вспомогательное оборудование» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между­народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между­народных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых при­ведены в дополнительном приложении ДА

1. ВЗАМЕН ГОСТ IEC 61008-1—2012

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме­нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствую­щих национальных органов по стандартизации.*

*В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© IEC, 2013 — Все права сохраняются © Стандартинформ. оформление. 2020

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1. [Область применения 1](#bookmark94)
2. [Нормативные ссылки 2](#bookmark108)
3. [Термины и определения 3](#bookmark112)
   1. Термины и определения, относящиеся к токам, протекающим через токоведущие части

на землю 4

* 1. Термины и определения, относящиеся к подводимым к ВДТ величинам 4
  2. Термины и определения, относящиеся к работе и различным функциям ВДТ. 4
  3. Термины и определения, относящиеся к значениям и диапазонам подводимых величин 5
  4. Термины и определения, относящиеся к значениям и диапазонам влияющих величин 7
  5. Термины и определения, относящиеся к зажимам 7
  6. Условия оперирования 8
  7. Испытания 9
  8. Термины и определения, касающиеся координации изоляции 9

1. [Классификация 10](#bookmark221)
2. [Характеристики ВДТ 11](#bookmark272)
   1. Перечень характеристик 11
   2. Номинальные величины и другие характеристики 12
   3. Стандартные и предпочтительные значения 13
   4. Согласование с устройствами защиты от короткого замыкания (ПЗУ) 16
3. [Маркировка и другая информация об изделии 16](#bookmark330)
4. [Нормальные условия эксплуатации и монтажа 18](#bookmark351)
   1. Нормальные условия эксплуатации 18
   2. Условия монтажа 19
   3. Степень загрязнения 19
5. [Требования к конструкции и функционированию 19](#bookmark358)
   1. Механическая конструкция 19
   2. Защита от поражения электрическим током 26
   3. Электроизоляционные свойства и изолирующая способность 27
   4. Превышение температуры 27
   5. Рабочие характеристики 27
   6. Механическая и коммутационная износостойкость 27
   7. Работоспособность при токах короткого замыкания 28
   8. Стойкость к механическому толчку и удару 28
   9. Теплостойкость 28
   10. Стойкость к аномальному нагреву и огню 28
   11. Контрольное устройство 28
   12. Требования к ВДТ. функционально зависящим от напряжения сети 28
   13. Характеристика ВДТ при наличии саерхтоков в главной цепи 29
   14. Устойчивость ВДТ к нежелательному срабатыванию от импульсов напряжения 29
   15. Функционирование ВДТ в случае тока замыкания на землю, содержащего составляющую

постоянного тока 29

* 1. Надежность 29
  2. Электромагнитная совместимость (ЭМС) 29

1. [Испытания 29](#bookmark411)
   1. Общие положения 29
   2. Условия испытаний 30
   3. Проверка стойкости маркировки 31
   4. Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений 31
   5. Испытания надежности выводов резьбового типа дпя внешних медных проводников 32
   6. Проверка защиты от поражения электрическим током 34
   7. Проверка электроизоляционных свойств 34
   8. Проверка превышения температуры 40
   9. Проверка функциональных характеристик 40
   10. Проверка механической и коммутационной износостойкости 43
   11. Проверка ВДТ в условиях короткого замыкания 43
   12. Проверка стойкости к механическому толчку и удару 50
   13. Проверка теплостойкости 53
   14. Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню 53
   15. Проверка механизма свободного расцепления 54
   16. Проверка работы устройства эксплуатационного контроля при предельных значениях

номинального напряжения 55

* 1. Проверка ВДТ, функционально зависящих от напряжения сети, классифицируемых

по 4.1.2.1, в случае исчезновения напряжения сети 55

* 1. Проверка предельных значений тока несрабатывания в условиях сверхтоков 56
  2. Проверка характеристик ВДТ в случае возникновения импульсов тока, вызванных

импульсным напряжением 56

* 1. Проверка прочности изоляции при импульсах напряжения 57
  2. Проверка работоспособности ВДТ при дифференциальных токах, содержащих

составляющие постоянного тока 57

* 1. Проверка надежности 57
  2. Проверка старения электронных компонентов 59
  3. Электромагнитная совместимость (ЭМС) 59
  4. Испытания на коррозиестойкость 60

Приложение А (обязательное) Испытательные циклы и число образцов, подлежащих испытаниям для целей сертификации 83

Приложение В (обязательное) Определение воздушных зазоров и расстояний утечки 88

Приложение С (обязательное) Устройство для регистрации выброса ионизированных газов при испытании на короткое замыкание 93

Приложение D (обязательное) Контрольные испытания 96

Приложение Е (справочное) Свободное 97

Приложение IA (справочное) Методы определения коэффициента мощности при коротком замыкании 98

Приложение IB (справочное) Условные обозначения номинальных параметров и характеристик.... 99

Приложение IC (справочное) Примеры конструкции зажимов 100

Приложение ID (справочное) Соотношения между размерами медных проводников в системах ISO и AWG 103

Приложение IE (справочное) Периодический контроль качества ВДТ 104

Приложение IF (справочное) ПЗУ для испытаний на короткое замыкание 107

Приложение J (обязательное) Дополнительные требования к ВДТ с выводами безвинтового типа для присоединения внешних медных проводников 108

Приложение К (обязательное) Дополнительные требования к ВДТ с плоскими быстросоединяемыми выводами 114

Приложение L (обязательное) Дополнительные требования к ВДТ с резьбовыми выводами для внешних неподготовленных алюминиевых проводников и с алюминиевыми резьбовыми выводами для медных или алюминиевых проводников 120

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам 129

Библиография 131

Введение

В настоящем стандарте установлены термины и определения, требования и методы испытаний всех типов автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ) бытового и аналогичного назначения.

Дополнительные требования к отдельным видам ВДТ приведены в следующих частях серии стан­дартов ГОСТ 31601 «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытово­го и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков»:

* часть 2-1. Применимость общих правил для ВДТ, функционально не зависимых от напряжения сети;
* часть 2-2. Применимость общих правил для ВДТ, функционально зависимых от напряжения сети.

ГОСТ IEC 61008-1—2020

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ.  
БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ  
ОТ СВЕРХТОКОВ

Часть 1

Общие требования и методы испытаний

Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses.  
Part 1. General rules and test methods

Дата введения — 2021—03—01

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на выключатели автоматические, управляемые диффе­ренциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, функционально не зависящие или завися­щие от напряжения сети, бытового и аналогичного применения (далее — ВДТ). с номинальным напря­жением, не превышающим 440 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц или 50/60 Гц, и номинальным током, не превышающим 125 А, применяемые для защиты человека от поражения электрическим током.

ВДТ предназначены для защиты людей при косвенном прикосновении человека к открытым про­водящим нетоковедущим частям электроустановок, соединенным с соответствующими заземляющими устройствами. Также ВДТ могут применяться для защиты от возникновения пожара, вызванного утеч­кой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.

ВДТ. имеющие номинальный дифференциальный ток срабатывания не более 30 мА. могут так­же использоваться в качестве средства дополнительной защиты в случае отказа защитных устройств, предназначенных для защиты от поражения электрическим током.

Настоящий стандарт распространяется на ВДТ. выполняющие одновременно функцию обнаруже­ния дифференциального тока, а также сравнения его значения со значением дифференциального тока срабатывания и отключения цепи в случае, когда дифференциальный ток превосходит это значение.

Примечания

1. Основные требования к ВДТ соответствуют IEC 60775. ВДТ предназначены для эксплуатации необученным персоналом, а их конструкция не требует обслуживания. Требования настоящего стандарта пригодны для целей сертификации.
2. Требования по установке и применению ВДТ приведены в серии стандартов на электроустановки зданий IEC 60364.

ВДТ предназначены для применения в окружающей среде со степенью загрязнения 2.

ВДТ могут применяться в целях блокировки.

ВДТ. соответствующие требованиям настоящего стандарта, за исключением ВДТ со сплошной нейтралью, могут применяться в ИТ-системах.

В случае, когда возможно перенапряжение питания (например, при питании от воздушных линий электропередач), могут потребоваться специальные меры защиты (например, грозовые разрядники) (см. IEC 60364-4-44).

ВДТ общего типа устойчивы к нежелательному срабатыванию, включая случаи, когда импульсы напряжения (в результате переходных помех, возникающих в процессе коммутации или индуктируемых

Издание официальное

грозовыми разрядами) вызывают появление в установке токов нагрузки без возникновения тока замы­кания На землю.

ВДТ типа S достаточно устойчивы к нежелательному срабатыванию даже в случае возникновения импульсного напряжения, приводящего к пробою и остаточному току.

Примечания

1. Разрядник для защиты от перенапряжений, установленный после ВДТ общего типа, подсоединенный обыч­ным способом, может вызывать нежелательное срабатывание ВДТ.
2. Для ВДТ со степенью защиты выше IP20 может потребоваться специальная конструкция.

Дополнительные требования необходимы для:

* ВДТ, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков (см. IEC 61009-1):
* ВДТ, встраиваемых или предназначенных только для объединения с вилками, розетками или электрическими соединителями бытового и аналогичного применения.
* ВДТ. предназначенных для применения на частотах, отличающихся от 50 или 60 Гц.

Для встраиваемых ВДТ или предназначенных только для объединения с вилками и штепсельны­ми розетками следует руководствоваться требованиями настоящего стандарта совместно *с* требовани­ями IEC 60884-1 или национальными требованиями той страны, на рынке которой они представлены, по мере их применимости.

Примечания

1. Для устройств защиты, управляемых дифференциальным током (далее — УДТ) или предназначенных только для объединения с розетками, следует руководствоваться требованиями настоящего стандарта совместно с требованиями IEC 62640.
2. В Дании вилки и розетки должны соответствовать требованиям Рекомендаций по использованию сильных токов (раздел 107).
3. В Объединенном Королевстве Великобритании вилки и розетки ВДТ должны соответствовать BS 1363-1 и BS 1363-2. Требования IEC 60884-1 к ним не применяются.

Требования настоящего стандарта установлены для ВДТ, предназначенных для применения в нормальных условиях эксплуатации (см. 7.1).

Для ВДТ. предназначенных для применения в условиях, отличающихся от установленных в на­стоящем стандарте, могут потребоваться дополнительные требования.

Настоящий стандарт не распространяется на ВДТ с автономными источниками питания.

1. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для дати­рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

IEC 60038, IEC standard voltages (Напряжения стандартные по МЭИ)

IEC 60060-1 ^ЭвЭ'1, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements (Технология испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям)

IEC 60060-2:1994[[1]](#footnote-2), High-voltage test techniques — Part 2: Measuring systems (Технология испыта­ний высоким напряжением. Часть 2. Измерительные системы)

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Ob: Damp heat, cydic (12 h + 12 h cycle) [Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2-30. Испытания. Испытание Db и руковод­ство: Влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл)]

IEC 60068-3-4:2001, Environmental testing — Part 3-4: Supporting documentatron and guidance — Damp heat tests (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 3-4. Сопроводительная докумен­тация и руководство. Испытания на влажное тепло)

IEC 60112:2003. Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (Метод определения контрольного и сравнительного индексов трекингостойкости твердых изоляционных материалов) [[2]](#footnote-3) [[3]](#footnote-4) [[4]](#footnote-5) [[5]](#footnote-6)

IEC 60228:2004. Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей)

IEC 60364 (all parts). Low-voltage electrical installations [Электроустановки низковольтные (все части IEC 60364)]

IEC 60364-4-44:2007. Low-voltage electrical installations — Part 4-44: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances (Электроустановки низковольт­ные. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электро­магнитных помех)

IEC 60364-5-53:2001 Electrical installations of buildings — Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment — Isolation, switching and control (Электроустановки зданий. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрического оборудования. Изоляция, коммутация и контроль)

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment (Графические символы для использования на электрическом оборудовании)

IEC 60529. Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) [Степени защиты, обеспечивае­мые оболочками (IP Code)]

IEC 60664-1:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1. Прин­ципы. требования и испытания)

IEC 60664-3, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения)

IEC 60695-2-10;20002), Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods — Glow­wire apparatus and common test procedure (Испытание на пожароопасность. Часть 2-10. Методы испы­таний раскаленной/горячей проволокой. Установка с раскаленной проволокой и общие методы испы­таний)

IEC 60884-1. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Part 1: General requirements (Вилки и штепсельные розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования)

IEC 61009-1, Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)— Part 1: General rules [Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков (RCBOs). Часть 1. Общие правила]

IEC 61543:1995. Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use — Electromagnetic compatibility [Устройства защитные бытового и аналогичного назначения (RCDs) управ­ления остаточным током. Электромагнитная совместимость]

IEC 61543:1995/AMD1:20O4 Изменение 1

IEC 61543:1995/AMD2:2005 Изменение 2

CISPR 14-1:200531, Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission (Совместимость электромагнитная. Требования к бытовой аппаратуре, электрическому инструменту и аналогичным приборам. Часть 1. Помехоэмиссия)

1. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

При применении терминов «напряжение» или «ток» имеется в виду их среднеквадратическое зна­чение. если не оговорено иное.

Примечание — Условные обозначения номинальных параметров и характеристик приведены в при­ложении IB. [[6]](#footnote-7) 21

* 1. Термины и определения, относящиеся к токам, протекающим через токоведущие части На землю
     1. ток замыкания на землю (earth fault current): Ток, проходящий в землю через место замыка­ния при повреждении изоляции.
     2. ток утечки (earth leakage current): Ток, который протекает в землю или на сторонние прово­дящие части в электрически неповрежденной цепи.
     3. пульсирующий (выпрямленный) постоянный ток (pulsating direct current): Импульсный ток волнообразной формы, принимающий за один период пульсаций, следующих периодически с номи­нальной частотой, нулевое значение или значение, не превышающее 0,006 величины постоянного тока, за интервал времени длительностью (в угловой мере) не менее 150°.
     4. угол задержки тока (current delay angle а): Промежуток времени, выраженный в угловой мере, в течение которого устройство фазного управления задерживает момент протекания тока.
  2. Термины и определения, относящиеся к подводимым к ВДТ величинам
     1. подводимая величина (energizing quantity): Электрическая величина, которая сама или со­вместно с другими электрическими величинами должна быть приложена к ВДТ. чтобы обеспечить его функционирование в заданных условиях.
     2. подводимая входная величина (energizing input-quantity): Электрическая величина, вызы­вающая отключение ВДТ в заданных условиях.

Примечание — Эти условия могут, например, заключаться в обеспечении электропитания некоторых вспомогательных элементов.

* + 1. дифференциальный ток /д (residual current. /д): Действующее значение векторной суммы токов, протекающих в первичной цепи ВДТ (выраженное как среднеквадратичное значение).
    2. отключающий дифференциальный ток (ток срабатывания) (residual operating current): Значение дифференциального тока, вызывающего отключение ВДТ в заданных условиях эксплуатации.
    3. неотключающий дифференциальный ток (ток несрабатывания) (residual non-operating current): Значение дифференциального тока, при котором и ниже которого ВДТ не отключается в за­данных условиях эксплуатации.
  1. Термины и определения, относящиеся к работе и различным функциям ВДТ
     1. автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током (residual current operated circuit-breaker): Механическое коммутационное устройство, предназначенное для вклю­чения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также для разъеди­нения контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.
     2. автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встро­енной защиты от сверхтоков; ВДТ (residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection. RCCB). Управляемый дифференциальным током выключатель, не предназначенный для вы­полнения функций защиты от сверхтоков.
     3. автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встро­енной защитой от сверхтоков; АВДТ (residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent protection. RCBO): Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, предназна­ченный для выполнения функций защиты от сверхтоков.
     4. ВДТ, функционально не зависящие от напряжения сети (RCCBs functionally independent of line voltage): ВДТ. для которых функции обнаружения, сравнения и отключения не зависят от напря­жения питающей сети.
     5. ВДТ. функционально зависящие от напряжения сети (RCCBs functionally dependent on line voltage): ВДТ, для которого функции обнаружения, сравнения и отключения зависят от напряжения питающей сети.

Примечание — Напряжение сети прикладывается к ВДТ для обнаружения функций определения, срав­нения или отключения.

* + 1. коммутационный аппарат (switching device): Аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или нескольких электрических целях.

[IEV 441-14-01:1984)

* + 1. механический коммутационный аппарат (mechanical switching device): Аппарат, предна­значенный для замыкания и размыкания одной или нескольких электрических цепей с помощью раз­мыкаемых контактов.

[IEV 441-14-02, модифицированный)

* + 1. ВДТ со свободным расцеплением (trip-free RCCB): ВДТ, подвижные контакты которого возвращаются в разомкнутое положение и остаются в этом положении, если команда на отключение поступает после начала операции включения, даже в случае, когда операция включения продолжа­ется.

Примечание — Для обеспечения надежного отключения тока, который мог бы установиться, может быть необходимым, чтобы контакты кратковременно заняли замкнутое положение.

* + 1. время отключения ВДТ (break time of an RCCB): Промежуток времени между моментом внезапного возникновения отключающего дифференциального тока и моментом гашения дуги на всех полюсах.
    2. предельное время неотключония (limiting non-actuating time): Максимальный промежуток времени, в течение которого через ВДТ может быть пропущен дифференциальный ток, значение кото­рого больше значения максимального неотключающего дифференциального тока, не вызывая сраба­тывания ВДТ.
    3. ВДТ с выдержкой времени отключения (time-delay RCCB): ВДТ, специально предназна­ченные для обеспечения заранее установленного значения предельного времени неотключения. соот­ветствующего данному значению дифференциального тока.
    4. замкнутое состояние (closed position): Положение, при котором обеспечена предусмотрен­ная непрерывность главной цепи ВДТ.

[IEV 441-16-22]

* + 1. разомкнутое состояние (open position): Положение, при котором обеспечен предусмотрен­ный зазор между разомкнутыми контактами главной цепи ВДТ.

[IEV 441-16-23]

* + 1. полюс (pole): Часть ВДТ. непосредственно связанная с одним электрически отделенным токопроводящим путем его главной цепи, снабженная контактами, предназначенными для соединения и разъединения главной цепи, за исключением частей, предназначенных для монтажа и оперирования всеми полюсами совместно.
    2. коммутирующий нейтральный полюс (switched neutral pole): Полюс, предназначенный только для коммутаций нейтрали и не рассчитанный на обеспечение коммутационной способности аппарата.
    3. главная цепь (ВДТ) [main circuit (of an RCCB)]: Все токоведущие части ВДТ, входящие в цепь, которую он предназначен замыкать и размыкать (см. 4.3).
    4. цепь управления (ВДТ) [control circuit (of an RCCB)]: Цепь (отличающаяся от части главной цепи), предназначенная для операции включения или отключения ВДТ или для обеих операций.

Примечание — Цепь, предназначенная для контрольного устройства, входит в данное определение.

* + 1. вспомогательная цепь (ВДТ) [auxiliary circuit (of an RCCB)]: Все токоведущие части ВДТ, предназначенные для включения в цепь, кроме главной цепи ВДТ и цепи управления.

[IEV 441-15-04)

* + 1. ВДТ типа AC (RCCB type АС): ВДТ. срабатывание которого обеспечивается дифференци­альным синусоидальным переменным током путем или внезапного его приложения, или при медлен­ном нарастании.
    2. ВДТ типа A (RCCB type А): ВДТ, срабатывание которого обеспечивается и синусоидальным переменным, и пульсирующим постоянным дифференциальным током путем или внезапного его при­ложения. или при медленном нарастании.
    3. устройство эксплуатационного контроля (test device): Устройство, встроенное в ВДТ, имитирующее условия дифференциального тока для срабатывания ВДТ в определенных условиях.
  1. Термины и определения, относящиеся к значениям и диапазонам подводимых величин
     1. номинальное значение (rated value): Количественное значение, установленное изготовите­лем для определенных условий работы ВДТ.
     2. Сверхтоки неотключения в главной цепи (non-operating overcurrents in the main circuit) Определения предельных значений сверхтоков неотключения приведены в 3.4.2.1 и 3.4.2.2.

Примечание — При наличии сеерхтока в главной цепи и отсутствии дифференциального тока сраба­тывание устройства обнаружения дифференциального тока возможно вследствие асимметрии, существующей в самом устройстве обнаружения.

* + - 1. предельное значение сверхтока неотключения в случае нагрузки ВДТ с двумя то­ковыми путями (в двухфазных или в фазном и нулевом рабочем проводниках) (limiting value of overcurrent in case of a load through an RCCB with two current paths): Максимальное значение сверхтока неотключения нагрузки, который при отсутствии какого-либо замыкания на корпус или землю или в отсутствие тока утечки на землю может протекать через ВДТ с двумя токовыми путями без его отклю­чения.
      2. предельное значение сверхтока неотключения в случае однофазной нагрузки трех- или четырехполюсного ВДТ (limiting value of overcurrent in case of a single phase load through a three- pole or four-pole RCCB): Максимальное значение однофазного сверхтока, который при отсутствии како­го-либо замыкания на корпус или землю или в отсутствие тока утечки на землю может протекать через трех- или четрехполюсный ВДТ без его отключения.
    1. неповреждающий дифференциальный ток при коротком замыкании (residual short­circuit withstand current): Максимальное значение дифференциального тока, при котором обеспечива­ется отключение ВДТ в определенных условиях, превышение которого может привести АВДТ к нерабо­тоспособному состоянию.
    2. ожидаемый ток (prospective current): Ток, который протекал бы в цепи, если каждый полюс ВДТ или устройства защиты от сверхтоков (если таковое имеется) был бы заменен проводником с пре­небрежимо малым импедансом.

Примечание — Ожидаемый ток может быть классифицирован так же, как и действительный ток, напри­мер ожидаемый ток отключения, ожидаемый пиковый ток, ожидаемый дифференциальный ток и т. д.

* + 1. максимальный ожидаемый сверхток (для цепи переменного тока) [maximum prospective peak current (of an a.c. circuit)]: Ожидаемый пиковый ток, когда начальное значение протекающего тока является его максимально возможным значением.

Примечание — Для мнотололюсных ВДТ в многофазных цепях максимальный ожидаемый сверхток от­носится к одному полюсу.

* + 1. включающая/отключающая способность при коротком замыкании [short-circuit (making and breaking) capacity]: Значение переменной составляющей ожидаемого тока, выраженное как средне­квадратическое значение, которое ВТД способно обеспечить в течение времени размыкания и отключе­ния В заданных условиях эксплуатации.
    2. номинальная наибольшая включающая способность (making capacity): Значение пере­менной составляющей ожидаемого тока, который ВДТ способен включить при заданном напряжении в заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
    3. номинальная наибольшая отключающая способность (breaking capacity): Значение пе­ременной составляющей ожидаемого тока, который ВДТ способен отключить при заданном напряже­нии в заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
    4. номинальная включающая и отключающая дифференциальная способность (residual making and breaking capacity): Значение переменной составляющей ожидаемого дифференциального тока, при которой ВДТ способен включать, проводить в течение своего времени размыкания и отклю­чать ток в заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
    5. условный ток короткого замыкания (conditional short-circuit current): Значение перемен­ной составляющей ожидаемого тока, который ВДТ. защищенный соответствующим устройством от ко­роткого замыкания, включенным последовательно (далее — ПЗУ), может выдержать в заданных усло­виях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
    6. условный дифференциальный ток короткого замыкания (conditional residual short-circuit current): Значение переменной составляющей ожидаемого дифференциального тока, который ВДТ, за­щищенный соответствующим ПЗУ, может выдержать в заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
    7. Предельные значения напряжения сети ((/\* и 1/у) для ВДТ, функционально зависящих от напряжения сети [limiting values *(U\** and Uy) of the line voltage for RCCBs funcbonatly dependent on line voltage]
       1. предельное значение напряжения сети Ц, (limiting values *UJ.* Минимальное значение напряжения сети, при котором ВДТ. функционально зависящий от напряжения сети, сохраняет свою ра­ботоспособность в заданных условиях эксплуатации в случае понижения напряжения сети (см. 9.17.1).
       2. предельное значение напряжения сети *Uy* (limiting values (Л): Минимальное значение напряжения сети, ниже которого ВДТ, функционально зависящий от напряжения сети, автоматически отключается при отсутствии дифференциального тока (см. 9.17.2).
    8. интеграл Джоуля *Pt[Pt* (Joule integral)]: Интеграл квадрата силы тока по данному интерва­лу времени (^. f,):

\*1

*l2t* a jf2df.

\*0

[IEV 441-18-23:1984]

* + 1. восстанавливающееся напряжение (recovery voltage): Напряжение, которое появляется на выводах полюса ВДТ после отключения тока.

[IEV 441-17-25:1984]

Примечания

1. Это напряжение можно рассматривать в виде двух последовательных интервалов времени, на первом из которых существует переходное напряжение, а на следующем за ним втором интервале — только напряжение промышленной частоты.
2. Это определение относится к однополюсным ВДТ. Для многополюсных ВДТ восстанавливающееся напря­жение — это напряжение на входных зажимах выключателя.
3. переходное восстанавливающееся напряжение (transient recovery voltage): Напряже­ние в период времени, когда оно носит выраженный переходный характер.

Примечание — Переходное напряжение может быть колебательным или не колебательным или иметь смешанный характер, в зависимости от характеристик цепи и ВДТ. Оно содержит и напряжение сдвига нейтрали в многофазной цепи.

[IEV 441-17-26:1984, изменено]

1. восстанавливающееся напряжение промышленной частоты (power-frequency recovery voltage): Напряжение после завершения переходного процесса.

[IEV 441-17-27:1984]

3.5 Термины и определения, относящиеся к значениям и диапазонам влияющих величин

1. влияющая величина (influencing quantity): Любая величина, способная изменить опреде­ленное функционирование ВДТ.
2. контрольное значение влияющей величины (reference value of an influencing quantity): Зна­чение влияющей величины, при котором определены установленные изготовителем характеристики.
3. контрольные условия влияющих величин (reference conditions of influencing quantities): Совокупность контрольных значений влияющих величин.
4. диапазон влияющей величины (range of an influencing quantity): Диапазон значений одной отдельной влияющей величины, который позволяет ВДТ выполнять свои функции при заданных усло­виях. другие влияющие величины при этом имеют свои контрольные значения.
5. продельный диапазон влияющей величины (extreme range of an influencing quantity): Диапазон значений одной влияющей величины, внутри которого ВДТ подвергается только произвольным обратимым изменениям, хотя при этом нет необходимости удовлетворять всем требованиям настоящего стандарта.
6. температура окружающего воздуха (ambient air temperature): Температура воздуха, окру­жающего ВДТ. определенная в заданных условиях (для ВДТ, имеющего оболочку, это температура воз­духа вне оболочки).
7. Термины и определения, относящиеся к зажимам

Примечание — Данные термины и определения, относящиеся к зажимам, могут быть изменены по окончании работы подкомитета 23F по их рассмотрению.

1. зажим (terminal): Токопроводящая часть устройства, предназначенная для многократного использования при соединении его электрических цепей с внешними цепями.
2. зажим резьбового типа (screw-type terminal): Зажим для присоединения и последующего отсоединения проводника или соединения между собой двух или более проводников, осуществляемых непосредственно или косвенно винтами или гайками любого типа.
3. столбчатый зажим (pillar terminal): Зажим резьбового типа, в котором проводник вставляет­ся в отверстие или полость, где он зажимается стержнем винта (винтов).

Примечания

1. Зажимное давление может передаваться непосредственно стержнем винта или через промежуточный за­жимной элемент, давление на который осуществляется стержнем винта.
2. Образцы столбчатых зажимов приведены на рисунке IC.1 приложения IC.
3. винтовой зажим (screw terminal): Зажим резьбового типа, в котором проводник зажимается головкой винта. Зажимное давление передается или непосредственно головкой винта, или через про­межуточный элемент типа шайбы, пластины или приспособления, препятствующего выпадению про­водника из отверстия.

Примечание — Примеры винтовых зажимов приведены на рисунке 1С.2а) приложения IC.

1. штыревой зажим (stud terminal): Зажим резьбового типа, в котором проводник зажимается под гайку. Зажимное давление может передаваться непосредственно от гайки соответствующей конфи­гурации или через промежуточный элемент типа шайбы, пластины или приспособления. препятствую­щего выпадению проводника из отверстия.

Примечание — Примеры штыревых выводов приведены на рисунке 1С.2Ь) приложения IC.

1. пластинчатый зажим (saddle terminal): Зажим резьбового типа, в котором проводник зажи­мается под изогнутой планкой двумя или более винтами или гайками.

Примечание — Примеры пластинчатых зажимов приведены на рисунке IC.3 приложения IC.

1. зажимы для кабельных наконечников (lug terminal): Винтовой или штыревой зажим, пред­назначенный для зажима кабельного наконечника или шины посредством винта или гайки.

Примечание — Примеры зажимов для кабельных наконечников приведены на рисунке IC.4 прило­жения IC.

1. безрезьбовой зажим (screwless terminal): Зажим для присоединения и последующего отсо­единения одного проводника или разъемного соединения между собой двух или более проводников, осуществляемых непосредственно или косвенно при помощи пружин, клиньев, эксцентриков, конусов и т. п.. без специальной подготовки проводов, за исключением удаления изоляции.
2. самонарезающий винт (tapping terminal): Винт, изготовленный из материала с более высо­кой стойкостью к деформации, используемый посредством вращения для создания отверстия в мате­риале с меньшей стойкостью к деформации, чем у винта.

Примечание — Винт выполнен с конусной резьбой с уменьшением диаметра резьбы на конце винта. При ввинчивании винта резьба надежно формируется только после достаточного числа оборотов, превышающего число витков резьбы на коническом участке.

1. самонарезающий формирующий винт (thread forming tapping crew): Винт с непрерывной резьбой, не предназначенный для удаления материала из отверстия.

Примечания

1. Удаление материала из отверстия не является основной функцией, выполняемой данным типом винта.
2. Пример самонарезающего формирующего винта приведен на рисунке 1.
3. самонарезающий режущий винт (thread cutting tapping screw): Винт с прерывающейся резьбой, предназначенный для удаления материала из отверстия.

Примечания

1. Удаление материала из отверстия является основной функцией, выполняемой данным типом винта.
2. Пример самонарезающего режущего винта приведен на рисунке 2.
3. Условия оперирования
4. операция (operation): Перевод подвижного контакта (контактов) из разомкнутого положения в замкнутое и наоборот.

Примечание — Различают оперирование в электрическом смысле (т. е. включение и отключение) как коммутирующее оперирование и оперирование в механическом смысле (т. е. замыкание и размыкание) как меха­ническое оперирование.

1. операция замыкания (closing operation): Операция, при которой ВДТ переводится из разом­кнутого состояния в замкнутое состояние.

[IEV 441-16-08:1984]

1. операция размыкания (opening operation): Операция, при которой ВДТ переводится из зам­кнутого состояния в разомкнутое состояние.

[IEV 441-16-09:1984]

1. цикл операций (operating cycle): Ряд операций по переходу из одного состояния в другое и обратно в первое состояние.
2. последовательность операций (sequence of operations): Ряд определенных операций в определенных временных интервалах.
3. Испытания
4. испытания типа (type test): Испытание одного или более ВДТ. изготовленных по опреде­ленной документации (проекту), с целью установить, что ВДТ соответствует определенным требова­ниям.
5. контрольные испытаний (routine test): Испытания, которым подвергают каждый образец изделия в течение или после изготовления с целью установления соответствия его определенным тре­бованиям.
6. Термины и определения, касающиеся координации изоляции
7. координация изоляции (insulation coordination): Взаимное сопоставление характеристик изоляции электрического оборудования, учитывающее предполагаемые воздействия и влияние микро­среды.

[IEC 60664-1, определение 3.1]

1. рабочее напряжение (working voltage): Максимальное среднеквадратичное значение на­пряжения переменного тока или значение напряжения постоянного тока для любого конкретного вида изоляции, которое может возникнуть при подаче на оборудование номинального напряжения.

[IEC 60664-1. определение 3.5]

Примечания

1. Переходные процессы не учитывают.
2. Учитывают режим холостого хода и нормальные рабочие условия.
3. перенапряжение (overvoltage): Любое пиковое значение напряжения, превышающее зна­чение допустимого максимального установившегося напряжения при нормальных рабочих условиях.

[IEC 60664-1, определение 3.7]

1. выдерживаемое импульсное напряжение (impulse withstand voltage): Максимальное пи­ковое значение импульсного напряжения установленной формы и полярности, которое не вызывает пробоя изоляции при заданных условиях.

[IEC 60664-1, определение 3.8.1]

1. категория перенапряжения (overvoltage category): Числовой показатель, определяющий ус­ловие динамической перегрузки по напряжению.

[IEC 60664-1, определение 3.10]

1. макросреда (macro-environment): Окружающая среда в помещении или в другом месте, в котором установлено или используется оборудование.

[IEC 60664-1, определение 3.12.1]

1. микросреда (micro-environment): Окружающая изоляцию среда, которая непосредственно воздействует на длину путей утечки.

[IEC 60664-1, определение 3.12.2]

1. загрязнение (pollution): Наличие на изоляции любого постороннего вещества, твердого, жид­кого или газообразного, способного привести к уменьшению электрической прочности или удельного поверхностного сопротивления изоляции.

[IEC 60664-1, определение 3.11]

1. степень загрязнения (pollution degree): Числовой показатель, характеризующий предпола­гаемое загрязнение микросреды.

[IEC 60664-1. определение 3.13]

Примечание — Степень загрязнения, которому подвергается оборудование, может отличаться от той макросреды, в которой размещается оборудование, в результате применения таких средств защиты, как оболочка, или внутренний подогрев для предотвращения абсорбции или конденсации влаги.

1. изоляция (назначение изоляции) [isolation (isolation function)]: Изоляция предназначена для защиты всей электроустановки или отдельных частей оборудования путем его отделения или раз­деления от любого источника электрической энергии в целях обеспечения безопасности.

[IEC 60947-1, определение 2.1.19. изменено]

1. изолирующий промежуток (isolation distance): Промежуток между разомкнутыми контакта­ми. отвечающий требованиям безопасности, установленным к изоляции.

[IEV 441-17-35:1984, изменено]

1. воздушный зазор (clearance) (см. приложение В): Кратчайшее расстояние в воздухе меж­ду двумя токопроводящими частями, определяемое вдоль нити, натянутой по кратчайшему пути между этими токопроводящими частями.

[IEV 441-17-31, изменено]

Примечание — Для определения воздушного зазора между доступными частями поверхность изоли­рующей оболочки следует рассматривать как токопроводящую, как если бы она была обернута металлической фольгой, в любом доступном для прикосновения рукой или стандартным испытательным пальцем месте в соот­ветствии с рисунком 3.

1. путь утечки (creepage distance) (см. приложение В): Кратчайшее расстояние по поверхно­сти изоляционного материала между двумя токопроводящими частями.

[IEV 604-03-61:1987, изменено]

Примечание — Для определения пути утечки доступную поверхность изоляционной оболочки следует рассматривать как токопроводящую, как если бы она была обернута металлической фольгой, в каком бы месте ее не касались рукой или стандартным испытательным пальцем в соответствии с рисунком 3.

1. Классификация

ВДТ подразделяют на следующие категории.

* 1. По способу управления.

Примечание — Разделение ВДТ на различные типы выполнено в соответствии с требованиями IEC 60364-5-53.

* + 1. ВДТ. функционально не зависящие от напряжения сети (3.3.4).
    2. ВДТ. функционально зависящие от напряжения сети (3.3.5).
       1. Размыкающиеся автоматически в случав исчезновения напряжения сети, с задержкой или без задержки по времени (см. 8.12):

1. автоматически повторно замыкающиеся при восстановлении напряжения сети;
2. автоматически повторно не замыкающиеся при восстановлении напряжения сети.
   * + 1. Не размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения сети:
3. способные расцепляться в случае аварийной ситуации (например, при замыкании на землю), возникающей вследствие аварии в электросети.
4. не способные расцепляться в случае аварийной ситуации (например, при замыкании на зем­лю). возникающей вследствие аварии в электросети.

Примечание — Условия выбора и применения ВДТ — по 531.2.2.2 IEC 60364-5-53:2001.

* 1. По виду установки:
* ВДТ для стационарной установки при неподвижной проводке;
* ВДТ для подвижной установки (переносного типа) и шнурового присоединения (подключения) самого ВДТ к источнику питания.
  1. В зависимости от числа полюсов и токовых путей:
* однополюсный ВДТ с двумя токовыми путями;
* двухполюсный ВДТ;
* трехполюсный ВДТ;
* трехполюсный ВДТ с четырьмя токовыми путями;
* четырехполюсник ВДТ.
  1. По условиям регулирования отключающего дифференциального тока:
* ВДТ с одним значением номинального отключающего дифференциального тока:

■ ВДТ с многопозиционной установкой отключающего дифференциального тока с дискретными фиксированными значениями.

* 1. По условиям устойчивости к нежелательному срабатыванию от воздействия импульсов на­пряжения:
* ВДТ с нормальной устойчивостью к нежелательному срабатыванию (общий тип в соответствии с таблицей 1 и таблицей 2, если применимо);
* ВДТ с повышенной устойчивостью к нежелательному срабатыванию (тип S в соответствии с таблицей 1 и таблицей 2, если применимо).
  1. По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока:
* ВДТ типа АС;
* ВДТ типа А.
  1. По наличию задержки по времени (в присутствии дифференциального тока):
* ВДТ без выдержки времени — тип для общего применения;
* ВДТ с выдержкой времени — тип S для обеспечения селективности.
  1. По способу защиты от внешних воздействующих факторов:
* ВДТ защищенного исполнения (не требующий дополнительной оболочки);
* ВДТ незащищенного исполнения (для использования с дополнительной оболочкой).
  1. По способу монтажа:
* ВДТ поверхностного монтажа:
* ВДТ утопленного монтажа;
* ВДТ панельно-щитового монтажа (называемого также типом для распределительных щитов и щитков).

Примечание — ВДТ этих типов могут предназначаться для установки на рейках.

* 1. По способу присоединения:
* ВДТ. электрические присоединения которых не связаны с механическими креплениями;
* ВДТ. электрические присоединения которых связаны с механическими креплениями.

Примечание — Креплениями такого типа являются:

* втычные;
* болтовые:
* резьбовые.

Некоторые ВДТ могут быть втычного или болтового типа только со стороны питания, а со стороны нагрузки — обычные крепления проводами.

* 1. По типу выводов:
* ВДТ с винтовыми выводами для внешних медных проводников;
* ВДТ с выводами безрезьбового типа для внешних медных проводников.

Примечание — Требования к ВДТ. оснащенным выводами таких типов, приведены в приложении J;

* ВДТ с плоскими быстросоединяемыми выводами для внешних медных проводников.

Примечание — Требования к ВДТ. оснащенным выводами такого типа, приведены в приложении К;

* ВДТ с выводами резьбового типа для внешних алюминиевых проводников.

Примечание — Требования кВДТ. оснащенным выводами такого типа, приведены в приложении L.

1. Характеристики ВДТ
   1. Перечень характеристик

Наименование применяемых характеристик:

* вид установки (см. 4.2);
* число полюсов и токовых путей (см. 4.3);
* номинальный ток *1п* (см. 5.2.2);
* номинальный отключающий дифференциальный ток /дп (см. 5.2.3);
* номинальный поотключающий дифференциальный ток /дп0 (см. 5.2.4);
* номинальное напряжение *Un* (см. 5.2.1);
* номинальная частота (см. 5.2.5);
* номинальная включающая и отключающая способность /гп (см. 5.2.6);
* номинальная дифференциальная включающая и отключающая способность /дт (см. 5.2.7);
* временная задержка, если применимо (см. 5.2.8);
* рабочие характеристики в случае дифференциальных токов с составляющими постоянного тока (см. 5.2.9);
* степень защиты (см. IEC 60529);
* номинальный условный ток короткого замыкания (см. 5.4.2);
* номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания /Дс (см. 5.4.3);
* способ монтажа (см. 4.9);
* способ присоединения (см. 4.10).

Для ВДТ. функционально зависящих от напряжения сети;

* поведение ВДТ в случае исчезновения напряжения сети (см. 4.1.2).
  1. Номинальные величины и другие характеристики
     1. Номинальное напряжение
        1. Номинальное рабочее напряжение (1>е)

Номинальное рабочее напряжение (далее — номинальное напряжение) ВДТ есть значение на­пряжения, установленное изготовителем для заданных условий эксплуатации, при котором обеспечи­вается его работоспособность.

Примечание — Для одного и того же ВДТ может быть установлено несколько номинальных напряжений.

* + - 1. Номинальное напряжение изоляции (Ц)

Номинальное напряжение изоляции ВДТ есть установленное изготовителем значение напряже­ния. при котором определяется испытательное напряжение при испытании изоляции и пути утечки.

В отсутствие других указаний значение номинального напряжения изоляции — это максимальное значение номинального напряжения ВДТ. В этом случае значение максимального номинального напря­жения не должно превышать значения номинального напряжения изоляции.

* + - 1. Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (l/mp)

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ВДТ должно быть равным или превы­шать стандартные значения номинального выдерживаемого импульсного напряжения, указанные в таблице 3.

* + 1. Номинальный ток (/п)

Указанный изготовителем ток. который ВДТ может проводить в продолжительном режиме работы.

* + 1. Номинальный отключающий дифференциальный ток (/Чп)

Значение отключающего дифференциального тока (см. 3.2.4). указанное для ВДТ изготовителем, при котором ВДТ должен срабатывать при заданных условиях.

Для ВДТ. имеющих несколько уставок отключающего дифференциального тока, для данного опре­деления используется уставка с наибольшим значением.

ВДТ с постоянно установленными уставками не применяют.

* + 1. Номинальный неотключающий дифференциальный ток (/Дп0)

Значение неотключающего дифференциального тока (см. 3.2.5), указанное для ВДТ изготовите­лем. при котором ВДТ не срабатывает при заданных условиях.

* + 1. Номинальная частота

Номинальная частота ВДТ — это промышленная частота, на которую рассчитан ВДТ и которой соответствуют значения других характеристик.

Примечание — Один ВДТ может быть рассчитан на несколько значений номинальной частоты.

* + 1. Номинальная включающая и отключающая способность (/т)

Среднеквадратичное значение переменной составляющей ожидаемого тока (см. 3.4.4), указанное изготовителем, которое ВДТ может включать, проводить и отключать при заданных условиях.

Такими условиями являются условия, указанные в 9.11.2.2.

* + 1. Номинальная дифференциальная включающая и отключающая способность (/Чп1)

Среднеквадратичное значение переменной составляющей ожидаемого тока (3.2.3 и 3.4 4). ука­занное изготовителем, которое ВДТ может включать, проводить и отключать при заданных условиях.

Такими условиями являются условия, указанные в 9.11.2.3.

* + 1. ВДТ типа S

Для ВДТ выдержка времени (см. 3.3.11) устанавливается в соответствии с требованием соответ­ствующей части таблицы 1 и таблицы 2. если применимо.

* + 1. Рабочие характеристики в случае дифференциальных токов с составляющими по­стоянного тока
       1. ВДТ типа АС

ВДТ. который обеспечивает срабатывание при синусоидальных переменных дифференциальных токах, либо прикладываемых скачком, либо медленно возрастающих.

1. ВДТ типа А

ВДТ. который обеспечивает срабатывание при синусоидальных переменных дифференциальных токах и дифференциальных пульсирующих постоянных токах, либо прикладываемых скачком, либо медленно возрастающих.

5.3 Стандартные и предпочтительные значения

1. Предпочтительные значения номинального напряжения (Uh)

Предпочтительными значениями номинального напряжения являются следующие.

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВДТ** | **Сеть, м которой подключен ВДТ** | **Номинальное напряжение ВДТ для использования в системах 230 В, или 230/400 В. или 400 В. В** | **Номинальное напряжение ВДТ для использования ■ системах 120/240 В или 240 В, В** |
| Однополюсный **(с** дву­мя токовыми путями) | Однофазная (между фазой и заземленным центральным проводником или между фазой и нулевым рабочим проводником) | 230 | 120 |
| Двухполюсный | Однофазная (между фазой и нулевым рабо­чим проводником, или между фазами, или между фазой и заземленным центральным проводником) | 230 | 120 |
| Однофазная, между фазами | 400 | 240 |
| Однофазная, между фазами, 3-проводная | — | 120/240 |
| Трехфазная (4-проводная) (система 230/400 В между фазой и заземленным центральным проводником или система 230 В между фа­зами) | 230 | — |
| Трехполюсный (с тре­мя или четырьмя то­ковыми путями) | Трехфазная (3-проеодная или 4-проеодная) (система 400 В, или 230/400 В. или 240 В) | 400 | 240 |
| Четырехполюсный | Трехфазная (4-проводная) (система 230'400 В) | 400 | *—* |
| Примечания   1. В IEC 60038 стандартизованы значения напряжения сети 230/400 В. Данные значения напряжения долж­ны постепенно заменять значения напряжения 220/380 В и 240/415 В соответственно. 2. В случае ссылки в настоящем стандарте на значения напряжения 230 В или 400 В они могут читаться как 220 В или 240 В, 380 В или 415 В соответственно. 3. В случае ссылки в настоящем стандарте на значения напряжения 120 В, или 120/240 В. или 240 В они могут читаться как 100 В, или 100/200 В. или 200 В соответственно. 4. В случае ссылки в настоящем стандарте на значения напряжения трехфазного тока 240 В они могут чи­таться как 100 В или 120/208 В соответственно. | | | |

Примечание — В Японии сеть между фазой и нейтральным проводом и между фазой и заземляющим на землю проводником (заземленным проводом) рассматривается иначе, так как двухпроводная однофазная си­стема. питаемая от двухпроводной системы источника питания, не имеет нейтральной точки.

1. Предпочтительные значения номинального тока (/п)

Предпочтительными знамениями номинального тока являются:

10, 13, 16. 20. 25. 32. 40. 63. 80. 100, 125 А.

1. Стандартные значения номинального отключающего дифференциального тока (/хп)

Стандартными значениями номинального отключающего дифференциального тока являются:

0.006; 0,01; 0,03; 0.1; 0.3; 0.5 А.

1. Стандартное значение номинального неотключающего дифференциального тока (/in0)

Стандартное значение номинального неотключающего дифференциального тока равно 0.5/Дл.

Примечание — Для дифференциальных пульсирующих постоянных токов неотключающие дифферен­циальные токи зависят от утла а задержки тока (см. 3.1.4).

1. Стандартное минимальное значение сверхтока ноотключения в случае многофазной равномерной нагрузки многополюсного ВДТ (см. 3.4.2.1)

Стандартное минимальное значение тока неотключения в случае многофазной равномерной на­грузки многополюсного ВДТ равно 6/п.

1. Стандартное минимальное значение сверхтока неотключения в случае однофазной нагрузки трех- или четырехполюсного ВДТ (3.4.2.2)

Стандартное минимальное значение тока неотключения в случае однофазной нагрузки трех- или четырехполюсного ВДТ равно 6/п.

1. Предпочтительные значения номинальной частоты

Предпочтительными значениями номинальной частоты являются 50 Гц, 60 Гц и 50/60 Гц.

Если используют другие значения, номинальная частота должна быть указана на ВДТ и испыта­ния должны проводиться при этой частоте.

1. Минимальное значение номинальной включающей и отключающей способности (/m)

Минимальное значение номинальной включающей и отключающей способности /т должно рав­няться 10/п или 500 А (выбирают большее значение).

Соответствующие коэффициенты мощности указаны в таблице 19.

1. Минимальное значение номинальной дифференциальной включающей и отключаю­щей способности (/дт)

Минимальное значение номинальной дифференциальной включающей и отключающей способ­ности /дт должно равняться 10/п или 500 А (выбирают большее значение).

Соответствующие коэффициенты мощности указаны в таблице 19.

1. Стандартные и предпочтительные значения номинального условного тока короткого замыкания (/пс)
2. Значения до 10 000 А включительно

Значения номинального условного тока короткого замыкания /пс стандартизованы и равны:  
3000. 4500, 6000, 10 000 А.

Соответствующие коэффициенты мощности указаны в таблице 19.

Примечание — В Южной Корее значения 1000; 1500; 2000; 2500; 7500; 9000 А также являются стандар­тизованными значениями.

1. Значения более 10 000 А

Для значений более 10 000 до 25 000 А включительно предпочтительным значением является 20 000 А.

Соответствующие коэффициенты мощности указаны в таблице 19.

Значения более 25 000 А не рассматривают в настоящем стандарте.

1. Стандартные значения номинального условного дифференциального тока короткого замыкания (/лс)
2. Значения до 10 000 А включительно

Значения номинального условного дифференциального тока короткого замыкания /Дс стандарти­зованы и равны:

3000.4500, 6000. 10 000 А.

Значения 500. 1000 и 1500 А являются также стандартными для ВДТ. встраиваемых или предна­значенных ДЛЯ компоновки со штепсельными розетками.

Соответствующие коэффициенты мощности указаны в таблице 19.

1. Значения более 10 000 А

Для значений более 10 000 до 25 000 А включительно предпочтительное значение равно 20 000 А.

Соответствующие коэффициенты мощности указаны в таблице 19.

Значения более 25 000 А не рассматривают в настоящем стандарте.

1. Предельные значения времени отключения и неотключения для ВДТ типов АС и А
2. Предельные значения времени отключения и неотключения для переменного дифферен­циального тока (среднеквадратичное значение) для ВДТ типов АС и А

Предельные значения времени отключения и неотключения для переменного дифференциально­го тока (среднеквадратичное значение) для ВДТ типов АС и А приведены в таблице 1.

Примечание — В США. где время отключения конкретно связано с током, применяют следующие фор­/ ли (io')w3

мулы: *Т = | —* для короткого замыкания через большое сопротивление и Г = 1251 — , дгм **кроткш смы­**кания через малое сопротивление.

Таблица 1 — Предельные значения времени отключения и неотключения для переменного дифференциально­го тока (среднеквадратичное значение) для ВДТ типов АС и А

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **/„.А** | **'зл ■ \*** | **Предельное значение времени отключения и неотключения для ВДТ типов АС и А в случае переменного дифференциального тока {среднеквадратичное значение), с** | | | | | | |
| **^лл** | 2'лп | «И | **5/дпКли 0.25 Аа1** | **5А-**  **200 Аь>** | **500 А** | **Время отключения и неотключения** |
| Общий | Любое значение | До 0,03 | 0.30 | 0.15 | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Максимальное время отключения |
| 0.03 | 0,30 | 0,15 | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Св. 0.03 | 0,30 | 0.15 | 0,04 | *—* | 0.04 | 0,04 |
| S | Св. или равно 25 | Св. 0.03 | 0.5 | 0.20 | 0.15 | *—* | 0,15 | 0.15 |
| Св. 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | *—* | 0.04 | 0.04 | Минимальное время неотключения |

а|Для данных испытаний значения находятся на стадии разработки.

ь> Данные испытания проводят только при проверке работоспособности по 9.Э.2.4.

1. Максимальные значения времени отключения для однополупериодного импульсного дифференциального тока (среднеквадратичное значение) для ВДТ типа А

Максимальные значения времени отключения для однополупериодного импульсного дифферен­циального тока (среднеквадратичное значение) для ВДТ типа А приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Максимальные значения времени отключения для однополупериодного импульсного дифферен­циального тока (среднеквадратичное значение) для ВДТ типа А

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тил** |  | **U..A** | **Максимальное значение времени отключения для ВДТ типа А а случае однопал у пе­ри од и о го импульсного дифференциального тока (среднеквадратичное значение!, с** | | | | | | | |
|  | **2'д,** |  |  |  | **0.35 А** | **0.6 А** | **350 А** |
| Общий | Любое значение | До 0.03 | — | 0.3 | — | 0,15 |  | — | 0,04 | 0.04 |
| 0.03 | 0.3 | — | 0,15 |  | — | 0.04 |  | 0.04 |
| Св. 0.03 | 0.3 | — | 0.15 | — | 0.04 |  | — | 0.04 |
| S | Св. или равно 25 | Св. 0,03 | 0.5 | — | 0.2 |  | 0,15 | ““ | ***■*** | 0.15 |

(Цтр)

5.3.13 Стандартное значение номинального импульсного выдерживаемого напряжения

В таблице 3 стандартное значение номинального импульсного выдерживаемого напряжения при­ведено как функция номинального напряжения установки.

Таблица 3 — Стандартное значение номинального импульсного выдерживаемого напряжения, выраженное как функция номинального напряжения установки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение \*8** | **Номинальное напряжение установки** | |
| **Трехфазная система. В** | **Однофазная система с заземленной средней точкой. В** |
| 2,5а> | **—** | 120/240Ы |
| 4\*> | **—** | 120/240. 240е' |
| а\* Значения 3 кВ и 5 кВ соответственно используются для проверки изолирующих промежутков через разом­кнутые контакты на высоте 2000 м (см таблицы 5 и 22).  Ь) Для установок в Японии.  с> Для установок в странах Северной Америки.  Примечания   1. Испытательное напряжение для проверки изоляции см. таблицу 16. 2. Испытательное напряжение для проверки изолирующего промежутка через разомкнутые контакты см. таблицу 22. | | |

5.4 Согласование с устройствами защиты от короткого замыкания (ПЗУ)

1. Общие положения

ВДТ должны быть защищены от короткого замыкания посредством автоматических выключателей или предохранителей согласно правилам установки, отвечающим требованиям соответствующих стан­дартов серии IEC 60364.

Согласование между ВДТ и ПЗУ должно быть проверено при общих условиях 9.11.2.1 посред­ством испытаний, приведенных в 9.11.2.4. которые предназначены для проверки работоспособности за­щиты ВДТ от токов короткого замыкания, вплоть до условного тока короткого замыкания /пс и условного дифференциального тока короткого замыкания /Дс.

1. Номинальный условный ток короткого замыкания (/пс)

Среднеквадратическое значение ожидаемого тока, указанное изготовителем, которое ВДТ, защи­щенное ПЗУ, может выдерживать при заданных условиях без нарушения его работоспособности.

Эти условия приведены в 9.11.2.4, перечисление а).

1. Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания (/Дс)

Значение дифференциального ожидаемого тока, указанное изготовителем, которое ВДТ, защи­щенное ПЗУ, может выдержать при заданных условиях без нарушения его работоспособности.

Эти условия приведены в 9.11.2.4, перечисление с).

1. Маркировка и другая информация об изделии

Каждый ВДТ должен иметь стойкую маркировку с указанием всех или, при малых размерах, части следующих данных:

1. наименование изготовителя или торгового знака (марки);
2. обозначение типа, каталожного номера или номера серии;
3. номинальное(ые) напряжение^);
4. номинальная частота: ВДТ с более чем одной номинальной частотой (например, 50/60 Гц) дол­жен быть маркирован с учетом этого;
5. номинальный ток;
6. номинальный отключающий дифференциальный ток;

д) установки отключающего дифференциального тока для ВДТ с несколькими значениями отклю­чающего дифференциального тока;

h) номинальная включающая и отключающая коммутационная способность;

j) степень защиты (только в случае ее отличия от IP20);

k) рабочее положение при необходимости;

1. номинальная дифференциальная включающая и отключающая способность, если она отлича­ется от номинальной включающей и отключающей способности;

т) символ [в] для устройств типа S;

п) указание, что ВДТ функционально зависит от напряжения сети, если это имеет место (на рас­смотрении);

о) обозначение органа управления контрольным устройством — буквой Т;

р) монтажная схема;

q) рабочая характеристика при наличии дифференциальных токов с составляющими постоянного тока;

* ВДТ типа АС — символ) |(!ЕС 60417-5032-2002-10);
* ВДТ типа А — символ

Маркировка должна быть нанесена либо непосредственно на ВДТ. либо на табличке(ах), прикрепленной(ых) к ВДТ. и должна быть расположена так. чтобы быть видимой после установ­ки ВДТ.

Пригодность изоляции, которая обеспечивается всеми ВДТ настоящего стандарта, может быть указана на устройстве символом —-"I—. В случае нанесения данная маркировка может быть включе­на в монтажную схему, когда она может комбинироваться с символами других функций.

Примечание — В Австралии данная маркировка на автоматическом выключателе является обязатель­ной. но не требуется ее видимость после монтажа.

Если символ используется сам по себе (т. е. отсутствует на монтажной схеме), то не допускается его сочетание с символами других функций.

Если в соответствии с IEC 60529 на устройство нанесена степень защиты более высокая, чем IP20, то она должна соответствовать ей вне зависимости от метода монтажа. Если более высокая сте­пень защиты получена только конкретным методом монтажа и/или с использованием конкретных вспо­могательных устройств (например, крышек клеммной коробки, оболочек и т. д.), это должно быть указа­но в документации изготовителя.

Если габариты устройств не позволяют нанести все указанные выше данные, то по крайней мере маркировка по перечислениям е), f), о) и q) (только для ВДТ типа А) должна быть нанесена и види­мой после установки устройства. Информация по перечислениям а)—с), k), I). р) и q) (только для ВДТ типа А) может быть нанесена на боковых или задней поверхностях устройства и быть видимой только до установки устройства. Как альтернативный вариант информация по перечислению р) может быть на­несена на внутреннюю поверхность любой крышки, которую нужно снимать для присоединения питаю­щих проводов. Информация по остальным перечислениям должна быть приведена в эксплуатационной документации и каталогах изготовителя.

Изготовитель должен сообщить выдерживаемые ВДТ значения интеграла Джоуля *fit* и пикового тока /р. В случае, если они не определены, применяют минимальные значения, приведенные в таблице 18.

Изготовитель должен указать сведения об одном или более подходящих ПЗУ в своих каталогах или эксплуатационной документации, прикладываемых к каждому ВДТ.

Для ВДТ. классифицируемых согласно 4.1.2.1 и размыкающихся с задержкой в случае падения напряжения сети, изготовитель должен указать диапазон такой задержки.

Для ВДТ. отличающихся от управляемых нажимными кнопками, разомкнутое положение долж­но быть обозначено символом «О», а замкнутое положение — символом «|» (короткая вертикальная линия). Допускается использование дополнительных символов, приведенных в действующих нор­мативных документах по стандартизации. Эти обозначения должны быть хорошо видны на установ­ленном ВДТ.

Для ВДТ, управляемых двумя нажимными кнопками, кнопка, предназначенная только для отклю­чения. должна быть красного цвета и/или обозначаться символом «О».

Красный цвет не допускается использовать ни для какой другой кнопки ВДТ. Если кнопка служит для замыкания контактов и ясно распознается как таковая, то для указания замкнутого положения кон- i актов достаточно ее утопленного положения.

Если одну и ту же кнопку используют и для замыкания, и для размыкания контактов и она иден­тифицируется как таковая, то для указания замкнутого положения контактов достаточно, что кнопка остается в утопленном положении. С другой стороны, если кнопка не остается утопленной, следует Предусмотреть Дополнительные средства указания Положения контактов.

Если необходимо различить входные и выходные выводы, они должны быть ясно обозначены (на­пример. словами «линия» и «нагрузка», расположенными около соответствующих выводов, или стрел­ками, указывающими направление протекания тока).

Выводы, предназначенные исключительно для соединения нейтрального проводника, должны быть обозначены буквой N.

Выводы, предназначенные для нулевого защитного проводника, если таковой имеется, должны обозначаться символом (3^<1ЕС 60417-5019-2006-08).

Примечание — Символ ранее применяемый, должен заменяться указанным выше. Маркировка должна быть нестираемой, хорошо видимой и не должна наноситься на винтах, шайбах и других съемных частях.

Маркировка должна быть стойкой, легко читаемой и не должна размещаться на съемных деталях.

*Соответствие проверяют осмотром и испытанием по 9.3.*

Для универсальных выводов (для жестких одножильных, жестких скрученных и гибких проводни­ков) маркировка не предусмотрена.

Для не универсальных выводов:

* выводы, предназначенные только для жестких одножильных проводников, маркируют буквой «s» или «sol»;
* выводы, предназначенные только жестких (одножильных и скрученных) проводников, маркиру­ют буквой «г».

Маркировку наносят непосредственно на АВДТ или. если недостаточно места, ее наносят на наи­меньшую упаковочную единицу или приводят в технической информации.

1. Нормальные условия эксплуатации и монтажа
   1. Нормальные условия эксплуатации

ВДТ. соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть работоспособны при нормальных условиях эксплуатации, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 — Нормальные условия эксплуатации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Внешний воздействующий фактор** | **Нормальный диапазон эксплуатации** | **Контрольное значение** | **Допускаемое отклонение6-\*** |
| Температура окружающего воз­духа1^7' | От минус 5 "С до плюс 40 ' С2> | 20 ’С | ♦ 5’С |
| Высота над уровнем моря | Не более 2000 м | — | — |
| Относительная влажность, мак­симальное значение при 40 ’С | 50 %3> |  | ““ |
| Внешние магнитные поля | Не более пятикратного значения магнитного поля Земли в любом направлении | Значение магнит­ного поля Земли | 4) |
| Рабочее положение | Указанный изготовителем с от­клонением 2\* в любом направле­нии5' | Указанное изгото­вителем | 2\* в любом направ­лении |
| Частота | Основное значение ± 5 %в| | Номинальное зна­чение | ±2% |
| Искажения синусоидальной фор­мы кривой | Не более 5 % | Ноль | 5% |
| 11 Максимальное значение среднесуточной температуры 35 "С.  21 Значения, выходящие за пределы указанных диапазонов, относящиеся к районам с более суровыми кли­матическими условиями, устанавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем. | | | |

*Окончание таблицы 4*

Более высокая относительная влажность допускается при меньших значениях температуры (например.

90 % при 20 'С).

41 При установке ВДТ вблизи сильного магнитного поля могут быть необходимы дополнительные требования.

а| Установка ВДТ должна обеспечить отсутствие деформаций корпуса, при которых может быть нарушено функционирование ВДТ.

В| Приведенные допуски применяют, если иное не установлено в соответствующих методах испытаний.

71 Предельные значения температур минус 20 ’С и плюс 60 "С при хранении и транспортировании должны быть учтены при разработке ВДТ.

* 1. Условия монтажа

ВДТ должны быть смонтированы в соответствии с указаниями, приведенными в инструкциях из­готовителя.

* 1. Степень загрязнения

ВДТ. на которые распространяется настоящий стандарт, предназначены для работы в окружа­ющей среде со степенью загрязнения 2, т. е., как правило, возможны случаи только непроводящего загрязнения; тем не менее иногда может ожидаться временная токопроводность. вызванная конденса­цией.

1. Требования к конструкции и функционированию
   1. Механическая конструкция
      1. Общие положения

Устройство для обнаружения дифференциального тока и расцепитель дифференциального тока должны быть размещены между входными и выходными выводами ВДТ.

Должна быть исключена возможность изменения функциональных характеристик ВДТ путем внешнего воздействия, за исключением специально предусмотренных средств изменения установки отключающего дифференциального тока.

Изменение функциональных характеристик, отключение и блокировка ВДТ не должны быть воз­можны без применения специально предусмотренных средств.

Примечание — В Австралии. Германии. Дании. Италии. Объединенном Королевстве Великобритании и Швейцарии уставки с многочисленными значениями не применяют.

В случае наличия у ВДТ нескольких значений уставок отключающего дифференциального тока в качестве номинального тока указывают наибольшую уставку.

* + 1. Механизм

Подвижные контакты всех полюсов многополюсных ВДТ должны быть соединены между собой механически таким образом, чтобы все полюса, за исключением отключающего нулевой защитный про­водник. если таковой имеется, включались и отключались практически одновременно, независимо от того, осуществляется оперирование вручную или автоматически.

Переключаемый нейтральный полюс (см. 3.3.15) четырехполюсного ВДТ не должен отключаться позже и включаться раньше других полюсов (см. 3.3.14).

*Соответствие проверяют осмотром и испытаниями вручную с использованием любых соот­ветствующих средств (например, индикаторных ламп, осциллографа и т. д ).*

В ВДТ должен быть предусмотрен механизм расцепления.

Должна быть предусмотрена возможность включения и отключения ВДТ вручную. Для ВДТ втыч- ного типа, не имеющих рукоятки управления, это требование не может быть удовлетворено возможным снятием ВДТ с основания вручную.

ВДТ должны быть сконструированы так. чтобы подвижные контакты могли находиться в состоя­нии покоя только в замкнутом (см. 3.3.12) или разомкнутом (см. 3.3.13) положении, даже тогда, когда органы управления находятся в промежуточном положении.

ВДТ должны обеспечивать в разомкнутом положении (см. 3.3.13) изолирующий промежуток в со­ответствии с требованиями, необходимыми для выполнения функции изоляции (см. 8.3).

Указание положения главных контактов должно быть предоставлено посредством одного или обо­их следующих средств.

* положение выключателя (является предпочтительным) или
* отдельный механический индикатор.

Если отдельный механический индикатор используется для указания положения главных контак­тов. это должно указываться красным цветом для замкнутого положения и зеленым цветом для разом­кнутого положения.

Примечание — В США красный и зеленый цвета не используют для указания положения контакта.

Средства указания положения контакта должны быть надежными.

*Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по 9.15.*

ВДТ должны быть спроектированы так, чтобы выключатель, передняя панель или корпус мог­ли правильно устанавливаться только способом, обеспечивающим правильную индикацию положения контакта.

*Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по 9.11.*

Если изготовителем обеспечиваются или устанавливаются средства для того, чтобы заблокиро­вать рабочие средства в разомкнутом положении, блокирование в данном положении должно быть воз­можным. только если главные контакты находятся в разомкнутом положении.

Примечание — Блокирование рабочих средств в замкнутом положении разрешено только для конкрет­ных применений.

*Соответствие проверяют осмотром, принимая во внимание инструкции изготовителя.*

Для ВДТ. функционально зависящего от напряжения сети, автоматически повторно включающе­гося [см. 4.1.2.1, перечисление а)] при восстановлении напряжения сети после его отсутствия, органы управления должны оставаться в положении «Вкл.» во время автоматического отключения контактов; когда напряжение восстановится, контакты должны автоматически замкнуться, при этом органы управ­ления не должны занимать положение «Откл.».

Примечание — Для ВДТ этого типа органы управления не могут использоваться для указания замкну­того и разомкнутого положений контактов.

Если для указания положения контактов используют световой указатель, он должен светиться при включенном положении ВДТ и быть яркого цвета. Световой индикатор не может быть единственным средством указания включенного положения.

Работоспособность ВДТ не должна зависеть от положения оболочек, или крышек, или любой съемной части.

Крышку, опломбированную при сборке изготовителем, рассматривают как несъемную часть.

Если крышку используют в качестве направляющей для нажимных кнопок, снятие кнопок снаружи ВДТ должно быть невозможным.

Органы управления должны быть надежно закреплены на своих осях, и снятие их без помощи инструмента должно быть невозможным.

Допускается крепление органов управления непосредственно к крышкам. Если органы управле­ния подвижны в вертикальном направлении снизу вверх, когда ВДТ установлены как при нормальном использовании, контакты должны замыкаться при движении органа управления вверх.

Примечание — В некоторых странах временно допускается замыкание контактов при движении органа управления сверху вниз.

*Соответствие вышеуказанным требованиям проверяют осмотром, испытанием вручную, для механизма свободного расцепления — испытанием по 9.15.*

* + 1. Воздушные зазоры и пути утечки (приложение В)

Минимальные требуемые значения воздушных зазоров и путей утечки приведены в таблице 5. которые основываются на ВДТ. спроектированных для эксплуатации в окружающей среде со степенью загрязнения 2.

*Соответствие по пункту 1 таблицы 5 проверяют измерением или испытанием no 9.7.7.4.1 и 9.7.7.4.2. Испытание проводят на образцах, не подвергавшихся влажной обработке по 9.7.1.*

Воздушные зазоры по пунктам 2 и 4 таблицы 5 (за исключением доступной поверхности после установки, см. примечание 1) могут быть уменьшены при условии, что измеренные воздушные зазоры не короче, чем минимальные допустимые по IEC 60664-1 для условий однородного поля.

Примечание — Доступная поверхность после установки — это любая поверхность, доступная пользо­вателю при установке АВДТ в соответствии с инструкцией изготовителя. Для проверки доступности поверхности может быть применен испытательный палец.

В этом случае после влажной обработки по 9.7.1 соответствие пунктам 2,4 и 5 таблицы 5 по усло­виям 9.7.2 [перечисления b). с), d) и е)] проверяют в следующем порядке:

* испытаниями по 9.7.2—9.7.6. по применению:
* испытанием по Э.7.7.2 с испытательными напряжениями по таблице 16 по условиям перечисле­ний Ь). с), d). е).

Если измерение не показывает уменьшение воздушного зазора, тогда испытание по Э.7.7.2 не проводят.

*Соответствие пункту 3 таблицы* 5 *проверяют измерением.*

Примечание — Все измерения, требуемые по 8.1.3. проводят в цикле испытаний А на одном образце, а испытания по Э.7.7.2 проводят после обработки по 9.7.1 на трех образцах в цикле испытаний В.

Части печатных плат, подключенные к токоведущим частям, защищенным от загрязнения с помо­щью защиты типа 2 в соответствии с IEC 60664-3. не подлежат этой проверке.

Изоляционные материалы классифицируют по группам согласно сравнительному индексу трекин- гостойкости (СИТ) в соответствии с IEC 60664-1:2007 (4.8.1).

Примечания

1. Информация по требованиям к конструкции твердой изоляции и соответствующим испытаниям приведена в IEC 60664-1:2007 (5.3 и 6.1.3).
2. Для воздушных зазоров на печатных схемах может быть использована информация по IEC 60664-1:2007 (примечание 3 к таблице F.2): «Для материала печатных схем можно применить значения для степени загряз­нения 1 при условии, что значение не должно быть менее 0.04 мм. как указано в таблице F.4». Для расстояний утечки на материале печатных схем можно применить значения по IEC 60664-1:2007 (таблица F.4), при условии защиты покрытием, отвечающим требованиям и испытаниям по IEC 60664-3.
3. Измерение воздушных зазоров и расстояний утечки промежутков, равных или менее 2 мм. на печатных платах можно оптимизировать при определенных условиях по IEC 60664-5. Это относится только к уровням влаж­ности HL.2 и HL.3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание расстояний у течей** | **Минимальные значения воздушных зазоров, мм** | | | **Минимальные значения расстояний утечеи®1 Г|. мм** | | | | | | | | | | | |
| **Ном инал ьное напряжении. В** | | | **Группа <175 В 3 СИТ < 400B)d|** | | | | **Группа Н <400 В S СИТ < ООО В|а|** | | | | **Группа 1 (000 В S СИТ)а'** | | | |
| **Чт₽«8** | | | **Эксплуатационное напряжение®1 В** | | | | | | | | | | | |
| *2JS* | **4.0** | **4,0** |
| **120/240**  **120** | **120/240 240** | **230/400 230.400** | **Со 25 до 50" оключ** | **120** | **250** | **400** | **Св 25 до 50" ж л ЮМ** | **120** | **250** | **400** | **Св 25 до 1 включ** | **120** | **250** | **400** |
| 1 Между частями, находящимися под напряжением, разъединенны­ми. когда главные контакты ВДТ разомкнуты3' | 2,0 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 Между частями различной по­лярности, находящимися под на­пряжением3’ | 1.5 | 3,0 | 3,0 | 1.2 | 15 | 3,0 | 4.0 | 0,9 | 1.5 | 3.0 | 3,0 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
| 3 Между цепями, питаемыми от разных источников. один из кото­рых PELV или SELV91 | 30 | 6,0 | 8.0 | **—** | 3.0 | 6.0 | 8.0 | — | 3.0 | 6.0 | 8,0 | **—** | 3.0 | 6.0 | 8.0 |

У Таблица 5—Минимальные значения воздушных зазоров и расстояний утечки

ГОСТ IEC 61008-1—2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание расстояний утечки** | **Минимальные значения воздушны\* зазоров, мм** | | | **Минимальные значения расстояний утечки®\* Ч мм** | | | | | |
| **Номинальное напряжении. В** | | | **группа Hlah| <175 В 4 СИТ < *400* Bl91** | | **группа II <400 В 4 СИТ < 600 В)в|** | | **группа <600 В 4 ситу31** | |
| **»В** | | | **Номинальное напряжение. В** | | | | | |
| **2.$** | **4.0** | **4.0** |
| **120/240 120** | **120/240 240** | **230/400**  **230.400** | **120/240** | **230/400** | **120/240** | **230/400** | **120/240** | **230/400** |
| 4 Между частями, находящимися под напряжени­ем. и:   * доступными поверхностями органов управления; * винтами и другими средствами крепления кры­шек. которые снимаются при монтаже ВДТ; * поверхностью, на которой монтируется основа­ние ВДТЬ'1; * винтами и другими средствами крепления ВДТ°1; * металлическими крышками или коробкамиъ\ * прочими доступными металлическими частям»^; * металлическими опорными рамами ВДТ уто­пленного монтажа | 1,5 | 3,0 | 3.0 | 15 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 |
| 31 Значения для вспомогательных контактов и контактов управления приведены в соответствующем стандарте.  ь Значения удваиваются, если воздушные зазоры и расстояния утечки между частями аппарата, находящимися под напряжением, и металлическим экраном или монтажной поверхностью ВДТ зависят не только от конструкции ВДТ, они могут быть уменьшены, когда ВДТ установлен в самых неблагопри­ятных условиях  с| Включая металлическую фольгу в контакте с поверхностями изоляционного материала, которые доступны после монтажа для нормальной эксплуата­ции, Фольгу заправляют в углы, углубления и т. п. с помощью прямого несочлененного испытательного пальца согласно 9 6 (см. рисунок 3).  «I См. IEC 60112.  01 Допускается интерполяция при определении расстояний утечки, соответствующих промежуточным значениям напряжений, указанным в качестве эксплуатационных. Должна использоваться линейная интерполяция, и при этом значения округляются до величин, указанных в таблице. Определение воз­душных зазоров см. в приложении В.  Зазоры не могут быть меньше соответствующих расстояний утечки.  С учетом всех разных напряжений, в т. ч. сверхнизкое напряжение (далее — СНН) во вспомогательном контакте  hI Для воздушных материалов группы ШЬ (100 В $ СИТ < 175 В) применяют значения для материалов группы Illa, умноженные на 1.6.  Для эксплуатационных напряжений до 25 В включительно см. IEC 60664-1.  Примечания   1. Значения, приведенные для 400 В, также действительны для 440 В. 2. Части нейтрали, если имеется, считаются частями, находящимися под напряжением. 3. Следует обратить внимание на соблюдение соответствующих воздушных зазоров и расстояний утечки между частями ЕДТ раздай полярности, нахо­дящимися под напряжением, например втычдаго типа, смонтированными близко друг к другу. Есгм требования к воздушным зазорам и расстояниям утечки не выполняются для всех поверхностей, смежных с УДТ. должна быть предусмотрена отдельная информация по монтажу. | | | | | | | | | |

ГОСТ IEC 61008-1—2020

* + 1. Винты, токопроводящие части и соединения
       1. Соединения, электрические или механические, должны выдерживать механические на­грузки, характерные для нормальных условий эксплуатации.

Винты, используемые для монтажа ВДТ в ходе установки, не должны быть самонарезающегося ■ ипа.

Примечание — К винтам (или гайкам), используемым для монтажа ВДТ. относят винты для крепления крышек и закрывающих панелей, но не для соединения привинчиваемых труб и для крепления оснований ВДТ.

*Соответствие проверяют осмотром и испытанием по 9.4*

Примечание — Резьбовые соединения проверяют в ходе испытаний по 9.8. 9.11—9.13и9.23.

* + - 1. Для винтов, входящих в зацепление с резьбой в изоляционных материалах, которые ис­пользуют для монтажа ВДТ при установке, должен быть обеспечен правильный ввод винта в резьбовое отверстие или гайку.

*Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную.*

Примечание — Требование правильного ввода винта удовлетворяется, если, например, исключить перекос винта на входе, используя в качестве направляющей для него на закрепляющей части фаску на внутрен­ней резьбе, в которую он ввинчивается, или снять часть резьбы с ходовой части винта.

* + - 1. Электрические соединения должны быть сконструированы так. чтобы контактное дав­ление не передавалось через изоляционные материалы, кроме керамики, чистой слюды или других материалов *с* аналогичными характеристиками, за исключением случаев, когда металлические части достаточно упруги, чтобы компенсировать любые возможные усадки или деформации изоляционных материалов.

*Соответствие проверяют осмотром.*

Примечание — Пригодность материалов оценивают по стабильности размеров.

* + - 1. Токопроводящие части, включая детали, предназначенные для защитных проводников, если они имеются, должны быть изготовлены из металла, имеющего в условиях, существующих в обо­рудовании. механическую прочность, электропроводность и коррозионную стойкость, достаточные для их предполагаемого использования.

Примеры подходящих материалов приведены ниже:

* медь:
* сплав, содержащий не менее 58 % меди, для частей, работающих в холодных условиях, или не менее 50 % для других частей:
* другие металлы или металлы с соответствующим покрытием, не менее устойчивого к коррозии, чем медь, и не с худшими механическими свойствами.

При применении стальных сплавов или стальных сплавов с подходящими покрытиями устойчи­вость к коррозии проверяют испытанием по 9.25.

Требования данного подпункта не применяют к контактам, магнитным системам, нагревательным элементам, биметаллам, шунтам, частям электронных устройств, а также винтам, гайкам, шайбам, за­жимным пластинам, аналогичным частям выводов и частям контрольного устройства.

8.1.5 Зажимы для внешних проводников

1. Зажимы для внешних проводников должны обеспечивать такое присоединение проводни­ков. чтобы постоянно поддерживалось необходимое контактное давление.

В настоящем стандарте рассматривают только резьбовые зажимы для медных внешних прово­дников.

Допускается применение устройств, предназначенных для присоединения шин, при условии, что они не используются для присоединения кабелей.

Такие устройства могут быть втычного или болтового типа.

Зажимы должны быть легко доступны при заданных условиях эксплуатации.

*Соответствие проверяют осмотром, испытаниями по 9.5 для резьбовых выводов, специаль­ными испытаниями для ВДТ втычного и болтового типа, включенными в настоящий стандарт, или испытаниями по приложениям J. К, L соответственно типу присоединения.*

1. ВДТ должны быть оснащены зажимами, допускающими присоединения медных проводни­ков, имеющих номинальную площадь поперечного сечения, как указано в таблице 6. либо выводами для внешних неподготовленных алюминиевых проводников и алюминиевыми выводами резьбового типа для медных или алюминиевых проводников согласно приложению L.

Примечание — Примеры возможных конструкций выводов приведены в приложении IC.

*Соответствие проверяют осмотром, измерениями и поочередным вводом одного проводника с минимальной и одного с максимальной указанной площадью поперечного сечения.*

Таблица 6 — Поперечное сечение медных проводников, присоединяемых к резьбовым зажимам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номинальный тока’, А** | | **Диапазон номинальных поперечных сечений присоединяемых проводииюеь\ мм2** | |
| **св.** | **ДО включ.** | **Жесткие (одно- и ммогопроволочныес\*1) провода** | **Гибкие провода** |
| — | 13 | 1.0—2.5 | 1,0—2.5 |
| 13 | 16 | 1.0—4.0 | 1.0—4,0 |
| 16 | 25 | 1.5-6.0 | 1.5—6,0 |
| 25 | 32 | 2,5—10,0 | 2.5—6.0 |
| 32 | 50 | 4,0—16,0 | 4,0—10,0 |
| 50 | 80 | 10.0—25,0 | 10,0—16.0 |
| 80 | 100 | 16.0—35,0 | 16,0—25.0 |
| 100 | 125 | 24,0—50,0 | 25,0—35.0 |
| а| Для ВДТ одной серии, имеющих одинаковую конструкцию и одинаковые зажимы, выбор зажимов осу­ществляют исходя из наименьшего поперечного сечения медных проводников для минимально заданного тока и наибольшего поперечного сечения проводников для максимально заданного тока, как установлено для одно- и многопроволочных проводников, где это допустимо.  Ы Требуется, чтобы при номинальных токах до 50 А включительно зажимы были рассчитаны на крепление как однопроволочных. так и жестких многопровопочных проводников. В то же время допускается, чтобы зажимы для проводников с площадью поперечного сечения от 1 до 6 мм2 были рассчитаны на крепление только одно­жильных проводников.  с) Жесткие многолроволочные проводники сечением от 1,5 до 50 мм2 и соответствующие классу 2 по IEC 60228 в части однопроволочных скрученных проводников. | | | |
| Примечание — Площади поперечных сечений проводников | | | в системе AWG — см. приложение ID. |

8 1.5.3 Средства для закрепления проводников в зажимах не должны служить для закрепления каких-либо других элементов, хотя они могут удерживать зажимы на месте или препятствовать их про­ворачиванию.

*Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по 9.5.*

1. Зажимы для номинальных токов до 32 А включительно должны обеспечивать присоедине­ние проводников без специальной подготовки.

*Соответствие проверяют осмотром.*

Примечание — Термин «специальная подготовка» подразумевает пропаивание жилы проводника, ис­пользование кабельных наконечников, формовку петель и т. п.. но не восстановление формы проводника перед вводом его в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца.

1. Зажимы должны иметь необходимую механическую прочность.

Винты и гайки для крепления проводников должны иметь метрическую резьбу ISO или другую резьбу, сопоставимую по шагу и механической прочности.

*Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по 9.4 и 9.5.1.*

1. Зажимы должны быть сконструированы так. чтобы зажимать проводник без его чрезмер­ных повреждений.

*Соответствие проверяют осмотром и испытанием по 9.5.2.*

1. Зажимы должны быть сконструированы так, чтобы зажимать проводник надежно и между металлическими поверхностями.

*Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по 9.4 и 9.5.1.*

1. Зажимы должны быть сконструированы или расположены так. чтобы ни жесткий однопро­волочный проводник, ни жила многопроволочного проводника не могли выпасть из отверстия зажима во время затяжки винтов или гаек.

Это требование не применяют к зажимам для кабельных наконечников.

*Соответствие проверяют испытанием по 9.5.3.*

1. Зажимы должны быть закреплены и расположены таким образом, чтобы при затяжке или отпуске зажимных винтов или гаек крепление зажимов не ослаблялось.

Это требование не означает, что зажимы должны быть сконструированы таким образом, чтобы не допускалось их вращение или перемещение, однако любое движение должно быть определенным об­разом ограничено, чтобы предотвратить несоответствие требованиям настоящего стандарта.

Применение заливочных компаундов и смол для предотвращения ослабления крепления зажи­мов считают достаточным при условии, что:

* заливочные компаунды и смолы не подвергаются нагрузкам при нормальной эксплуатации;
* эффективность заливочного компаунда и смолы не снижается при воздействии температур, до­стигаемых зажимом при наиболее неблагоприятных условиях, указанных в настоящем стандарте.

*Соответствие проверяют осмотром, измерениями и испытанием по 9.4.*

1. Зажимные винты или гайки зажимов, предназначенных для присоединения защитных проводников, должны быть надежно защищены от случайного ослабления и не должны иметь возмож­ности самопроизвольного разжимания без помощи инструмента.

*Соответствие проверяют испытанием вручную.*

Обычно конструкция зажимов в целом, примеры которых приведены в приложении IC, достаточно устойчива к внешнему воздействию и соответствует этому требованию. Для других конструкций могут потребоваться дополнительные меры, например применение соответствующей устойчивой к внешнему воздействию части, которую невозможно было бы удалить случайно.

1. Винты и гайки зажимов, предназначенных для присоединения внешних проводников, должны входить в зацепление с резьбой, выполненной в металле. Применение самонарезающих вин­тов не допускается.
   1. Защита от поражения электрическим током

ВДТ должны быть сконструированы таким образом, чтобы после монтажа и выполнения разводки со­единений как для нормальной эксплуатации их токоведущие части были недоступны для прикосновения.

Примечание — Термин «нормальная эксплуатация» подразумевает, что ВДТ устанавливают согласно инструкциям изготовителя.

Часть считают доступной для прикосновения, если к ней можно прикоснуться стандартным ис­пытательным пальцем (см. 9.6).

В ВДТ. кроме втычного исполнения, наружные части, за исключением винтов или других средств для крепления крышек и табличек, доступные после монтажа и выполнения разводки соединений как для нормальной эксплуатации, должны изготавливаться либо из изоляционного материала, либо пол­ностью покрываться изоляционным материалом, кроме случаев, когда части, находящиеся под напря­жением, заключены во внутреннюю оболочку из изоляционного материала.

Покрытие изоляционным материалом должно быть выполнено таким образом, чтобы оно не мог­ло быть легко нарушено при установке ВДТ. Изоляционное покрытие должно иметь необходимую тол­щину, механическую прочность и обеспечивать эффективную защиту на участках с острыми углами.

Вводные отверстия для кабелей или проводников должны выполняться либо из изоляционного материала, либо снабжаться втулками или другими аналогичными устройствами из изоляционного ма­териала. Такие устройства должны быть надежно закреплены и обладать достаточной механической прочностью.

В ВДТ втычного исполнения наружные части, за исключением винтов и других средств крепления крышек. Доступные при нормальных условиях эксплуатации, должны выполняться из изоляционного материала.

Металлические органы управления должны быть изолированы от токоведущих частей, а их прово­дящие части должны быть покрыты изоляционным материалом, кроме частей, обеспечивающих связь изолированных органов управления отдельных полюсов.

Металлические части механизма должны быть недоступными. Кроме того, они должны быть изо­лированными от доступных металлических частей, металлических опорных рам для оснований ВДТ 26

утопленного монтажа, винтов и других средств крепления оснований к опорам и металлических ллит. используемых В Качестве опор.

Должна быть предусмотрена возможность легкой замены ВДТ втычного исполнения без контакта *с* токоведущими частями.

Лак и эмаль не считают обеспечивающими необходимую изоляцию для защиты от поражения электрическим током.

*Соответствие проверяют осмотром и испытанием по 9.6.*

1. Электроизоляционные свойства и изолирующая способность

ВДТ должны обладать соответствующими электроизоляционными свойствами и должны обеспе­чивать требуемые параметры изоляции.

Цепи управления ВДТ, связанные с главной целью, не должны быть повреждены высоким напря­жением постоянного тока, используемым при контроле параметров изоляции, который обычно прово­дят после установки ВДТ.

*Соответствие проверяют испытаниями по 9.7.*

1. Превышение температуры
2. Пределы превышения температуры

Превышение температуры частей ВДТ. приведенных в таблице 7, измеренное при условиях, уста­новленных в 9.8.2, не должны быть более предельных значений, указанных в данной таблице.

ВДТ не должны иметь повреждений, препятствующих выполнению их функций и обеспечению безопасности при эксплуатации.

Таблица 7 — Значения превышения температуры

|  |  |
| --- | --- |
| **Части”6'** | **Превышение температуры, К** |
| Выводы для внешних соединений01  Наружные части, к которым приходится прикасаться во время ручного управле­ния ВДТ. включая органы управления, выполненные из изоляционного материа­ла, и металлические связи для соединения между собой изолированных органов управления отдельных полюсов  Наружные металлические части органов управления  Другие наружные части, включая поверхность ВДТ. непосредственно соприкасаю­щиеся с монтажной поверхностью | 65  40  25  60 |
| а' Значения превышения температуры для контактов не устанавливают, т. к. конструкция большей части ВДТ не допускает прямого измерения их температуры без риска вызвать деформацию или смещение деталей, способных повлиять на воспроизводимость результатов.  Испытание на надежность (см. 9.22) считают достаточным для проверки косвенным образом поведения контактов в отношении чрезмерного превышения температуры при эксплуатации.  Ь1Для других частей, кроме перечисленных в таблице, знамения превышения температуры не указывают, но они не должны вызывать повреждений соседних частей из изоляционного материала, снижающих работо­способность ВДТ.  ” Для ВДТ втычного типа — разъемы основания, на котором устанавливают ВДТ. | |

1. Температура окружающего воздуха

Предельные превышения температуры, приведенные в таблице 7, применимы, если температура окружающего воздуха находится в пределах значений, указанных в таблице 4.

1. Рабочие характеристики

Рабочие характеристики ВДТ должны соответствовать требованиям 9.9.1.9.9.2,9.9.3 и 9.9.4, если применимо.

1. Механическая и коммутационная износостойкость

ВДТ должны быть способны выполнять установленное количество механических и электрических операций.

*Соответствие проверяют испытанием по 9.10.*

1. Работоспособность при токах короткого замыкания

ВДТ должны быть способными выдерживать установленное количество циклов срабатываний при коротком замыкании, в течение которых они не должны подвергать опасности оператора и вызывать перекрытие между находящимися под напряжением проводящими частями либо между этими частями и землей.

*Соответствие проверяют испытаниями по 9.11.*

1. Стойкость к механическому толчку и удару

ВДТ должны обладать соответствующими механическими характеристиками, чтобы выдерживать воздействие механических нагрузок, возникающих при монтаже и эксплуатации.

*Соответствие проверяют испытанием по 9.12.*

1. Теплостойкость

ВДТ должны быть достаточно теплостойкими.

*Соответствие проверяют испытанием по 9.13.*

1. Стойкость к аномальному нагреву и огню

Наружные части ВДТ, выполненные из изоляционного материала, не должны быть предрасполо­жены к воспламенению и распространению огня, если близлежащие токопроводящие части достигли высокой температуры из-за повреждения или перегрузки. Сопротивление аномальному нагреву и огню других частей, выполненных из изоляционного материала, считают проверенным в ходе других испы­таний по настоящему стандарту.

*Соответствие проверяют осмотром и испытанием по 9.14.*

1. Контрольное устройство

ВДТ должны быть снабжены контрольным устройством, имитирующим прохождение дифферен­циального тока при его обнаружении через устройство для обеспечения периодического контроля ра­ботоспособности ВДТ.

Примечание — Контрольное устройство предназначено для проверки функции расцепления, но не величин, при которых эта функция выполняется, в отношении номинального отключающего дифференциального тока и времени отключения.

Ампер-витки, создаваемые при работе контрольного устройства ВДТ. питаемого номинальным на­пряжением или наибольшим значением из ряда напряжений, на которые он рассчитан (при наличии), не должны превосходить 2.5-кратного значения ампер-витков, создаваемых дифференциальным то­ком. равным /Дп. проходящим через один из полюсов ВДТ.

Если ВДТ имеют несколько уставок отключающего дифференциального тока (см. 4.4), то должна приниматься при расчете минимальная из уставок, на которые рассчитан ВДТ. Контрольное устройство должно соответствовать требованиям испытания по 9.16.

Защитный проводник установки не должен оказываться под напряжением при работе контрольно­го устройства. Не должно быть возможности попадания напряжения в цепь, подключенную к выходным выводам ВДТ при использовании контрольного устройства, когда ВДТ находится в разомкнутом состо­янии и подключен как при нормальной эксплуатации.

Контрольное устройство не должно быть единственным средством для выполнения операции раз­мыкания и не предназначено для использования в этом качестве.

1. Требования к ВДТ. функционально зависящим от напряжения сети

ВДТ. функционально зависящие от напряжения сети, должны четко работать при любом значении напряжения сети 0,85 до 1,1 номинального напряжения, для чего многололюсные ВДТ должны иметь все токовые пути, подключенные к фазным проводам и нейтрали, если таковая имеется.

*Соответствие проверяют испытанием по 9.17 при дополнительных условиях испытаний, ука­занных в 9.9.2. Согласно их классификации ВДТдолжны соответствовать требованиям таблицы 8.* 28

Таблица 8 — Требования к ВДТ. функционально зависящим от напряжения сети

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Классификация устройств согласно 4.1** | | **Функционирование в случае падения напряжения сети** |
| ВДТ, размыкающиеся ав­томатически в случав ис- | Без выдержки времени | Размыкание без выдержки времени согласно условиям, установленным в 9.17.2. перечисление а) |
| чезновения напряжения сети (4.1.2.1) | С выдержкой времени | Размыкание с выдержкой времени согласно 9.17.2, пере­числение ьу.  Правильную работу при наличии выдержки времени про­веряют по 9.17.3 |
| ВДТ. которые не размыкаются автоматически в случае исчезновения напряжения сети (4.1.2.2) | | Не размыкаются |

1. Характеристика ВДТ при наличии сверхтоков в главной цепи

ВДТ не должны срабатывать при определенных условиях наличия сверхтоков.

*Соответствие проверяют испытаниями по 9.18.*

1. Устойчивость ВДТ к нежелательному срабатыванию от импульсов напряжения

ВДТ должны адекватно выдерживать броски тока на землю, вызванные емкостной нагрузкой элек­троустановки. ВДТ типа S с повышенной устойчивостью к нежелательным отключениям должны допол­нительно выдерживать броски тока на землю, вызванные коротким замыканием в установке.

*Соответствие проверяют испытанием по 9.19.*

1. Функционирование ВДТ в случае тока замыкания на землю, содержащего составляющую постоянного тока

ВДТ должны быть соответственно работоспособными при наличии токов замыкания на землю, содержащих составляющую постоянного тока согласно их классификации.

*Соответствие проверяют испытаниям по 9.9.3.*

1. Надежность

ВДТ должны надежно функционировать даже после длительной эксплуатации, с учетом старения их компонентов.

*Соответствие проверяют испытаниями по 9.22 и 9.23.*

1. Электромагнитная совместимость (ЭМС)

ВДТ должны соответствовать требованиям к ЭМС.

*Соответствие проверяют испытаниями по 9.24.*

1. Испытания
   1. Общие положения

9-1.1 Характеристики ВДТ проверяют при проведении испытаний типа.

Перечень испытаний типа приведен в таблице 9.

Таблица 9 — Перечень испытаний типа

|  |  |
| --- | --- |
| **Испытание** | **Подраздел настоящего стандарта** |
| 1 Стойкость маркировки | 9.3 |
| 2 Надежность винтов, токоведущих частей и соединений | 9.4 |
| 3 Надежность выводов для внешних соединений | 9.5 |
| 4 Защита от поражения электрическим током | 9.6 |

*Окончание таблицы* 9

|  |  |
| --- | --- |
| **Испытание** | **Подраздел настоящего стандарта** |
| 5 Электроизоляционные свойства | 9.7 |
| 6 Превышение температуры | 9.8 |
| 7 Рабочие характеристики | 9.9 |
| 8 Механическая и электрическая износостойкость | 9.10 |
| 9 Поведение ВДТ в условиях короткого замыкания | 9.11 |
| 10 Стойкость к механическому толчку и удару | 9.12 |
| 11 Теплостойкость | 9.13 |
| 12 Стойкость к аномальному нагреву и огню | 9.14 |
| 13 Механизм свободного расцепления | 9.15 |
| 14 Работа контрольного устройства при предельных значениях номинального напряжения | 9.16 |
| 15 Поведение ВДТ в случае падения напряжения сети для ВДТ. классифицируемых со­гласно 4.1.2.1 | 9.17 |
| 16 Предельные значения тока несрабатывания в условиях токов короткого замыкания | 9.18 |
| 17 Устойчивость к нежелательному срабатыванию от импульсов напряжения | 9.19 |
| 20 Надежность | 9.22 |
| 21 Старение электронных компонентов | 9.23 |
| 22 Электромагнитная совместимость (ЭМС) | 9.24 |
| 23 Коррозиестойкость | 9.25 |

* + 1. Для целей сертификации испытания типа проводят циклами.

Примечание — Термин «сертификация» означает:

* либо декларацию изготовителя о соответствии;
* либо сертификацию третьей стороной, например независимым органом по сертификации.

Циклы испытаний и число используемых образцов приведены в приложении А.

Если не оговорено иное, каждому испытанию типа (или циклу испытаний типа) подвергают вновь изготовленные ВДТ при нормальном диапазоне и контрольных значениях внешних воздействующих факторов, приведенных в таблице 4.

* + 1. Контрольные испытания, выполняемые изготовителем для каждого ВДТ, приведены в при­ложении D.
  1. Условия испытаний

*ВДТ устанавливают отдельно, в соответствии с инструкциями изготовителя. на открытом воздухе при температуре окружающей среды от 20 °C до 25 °C, если не указано иное, в месте, за­щищенном от чрезмерного внешнего нагрева или охлаждения.*

*ВДТ. разработанные для установки в индивидуальных оболочках, испытывают в наименьшей из указанных изготовителем оболочке.*

Примечание — Индивидуальная оболочка — это оболочка. предназначенная для размещения только одного прибора.

*Если не указано иное. ВДТ подключают подходящим кабелем с площадью поперечного сечения, указанной в таблице 10. и крепят к фанерной плите толщиной около 20 мм. окрашенной матовой черной краской; метод кропления должен соответствовать предписаниям изготовителя в отно­шении монтажа ВДТ.*

Таблица 10 — Испытательные медные проводники, соответствующие номинальным токам

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинальный ток А** | **Площадь поперечного сечения кабеля S. ыы2** |
| До 6 включ. | 1.0 |
| Св. 6 до 13 включ. | 1.5 |
| Св. 13 до 20 включ. | 2.5 |
| Св. 20 до 25 включ. | 4.0 |
| Св. 25 до 32 включ. | 6,0 |
| Св. 32 до 50 включ. | 10,0 |
| Св. 50 до 63 включ. | 16,0 |
| Св. 63 до 80 включ. | 25,0 |
| Св. 80 до 100 включ. | 35,0 |
| Св. 100 до 125 включ. | 50,0 |

Примечание — Для медных проводников системы AWG см. приложение ID.

Если допускаемые отклонения не указаны, испытания типа проводят при значениях не менее жестких, чем приведенные в настоящем стандарте. Если иное не указано, испытания проводят при номинальной частоте с допустимым отклонением ± 5 %.

В течение испытаний не допускается разборка или обслуживание образцов.

*Для испытаний по 9.8—9.10. 9.22.2 и 9.23 ВДТ подготавливают следующим образом:*

* *соединения осуществляют одножильными медными проводами в ПВХ-изоляции;*

*■ соединения размещают на открытом воздухе и на расстоянии не меньшем, чем расстояние между выводами:*

* *минимальная длина для каждого временного соединения от разъема до разъема должна быть: -1м для сечений до 10 мм2 включительно.*

*• 2м для сечений более 10 мм2.*

Затягивающий крутящий момент, прикладываемый к винтам разъемов, должен составлять 2/3 от значений, указанных в таблице 11.

В случае ВДТ с ручным управлением во время испытаний по 9.10 и 9.11 должна применяться скорость управления, равная 0,1 м/с £ 25 %. Эта скорость применяется и в том случае, когда органом управления испытательного оборудования является клавиша органа управлении выключением. Для вращающихся ручек угловая скорость при управлении оборудованием должна соответствовать выше­указанным условиям, принимая во внимание скорость функционирующих испытательных средств в со­стоянии работы ВДТ при испытаниях.

* 1. Проверка стойкости маркировки

Проверку проводят вручную трением маркировки в течение 15 с ватой, смоченной водой, затем в течение 15 с— ватой, смоченной растворителем — алифатическим гексаном (с содержанием аромати­ческих углеводородов не более 0,1 % по объему, каурибутаноловым числом 29, начальной температу­рой кипения « 65 °C, конечной температурой кипения » 69 °C и плотностью 0.68 г/см3).

Маркировку, выполненную тиснением, литьем или гравировкой, не подвергают данному испытанию.

После этого испытания маркировка должна быть легкоразличимой. Маркировка также должна оставаться легкоразличимой и после всех испытаний по настоящему стандарту.

Таблички не должны легко отделяться или скручиваться.

* 1. Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений

*Соответствие требованиям 8.1.4 проверяют внешним осмотром, а также для винтов и гаек, используемых для монтажа и соединения ВДТ. следующим испытанием.*

*Винты и гайки затягивают и отпускают:*

* *десять раз — при зацеплении винтов с резьбой в изоляционном материале:*
* *пять раз — для всех других случаев.*

*Винты и гайки, зацепляющиеся с резьбой в изоляционном материале, каждый раз вынимают полностью и вставляют заново.*

*Испытание проводят с использованием соответствующей испытательной отвертки или га­ечного ключа с приложением крутящего момента согласно таблице 11.*

*Винты и гайки не следует затягивать рывками.*

*Испытания проводят только с жесткими проводниками, имеющими максимальную площадь поперечного сечения из указанных в таблице 6. одно- или многожильных, выбирая наименее благо­приятный из них. Проводник двигают каждый раз. когда винт или гайку освобождают.*

Таблица 11 — Диаметры резьбы и прилагаемые крутящие моменты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номинальный диаметр резьбы, мм** | | **Крутящий момент. Нм** | | |
| **Св** | До ... включ. | **I** | II | III |
| — | 2.8 | 0.20 | 0,4 | 0.4 |
| 2.8 | 3.0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| 3.0 | 3.2 | 0.30 | 0.6 | 0.6 |
| 3.2 | 3.6 | 0.40 | 0.8 | 0.8 |
| 3.6 | 4.1 | 0.70 | 1.2 | 1.2 |
| 4.1 | 4,7 | 0.80 | 1.8 | 1.8 |
| 4.7 | 5.3 | 0.80 | 2.0 | 2.0 |
| 5.3 | 6.0 | 1.20 | 2.5 | 3.0 |
| 6.0 | 8.0 | 2.50 | 3.5 | 6.0 |
| 8.0 | 10,0 | — | 4.0 | 10,0 |

*Гоафу I применяют для винтов без головки, если винт в затянутом положении не выступает из гнезда, и к другим винтам, которые не могут быть затянуты отверткой с шириной лезвия боль­шей, чем диаметр винта.*

*Гоафу II применяют для других винтов, которые затягивают при помощи отвертки.*

*Гоафу III применяют для винтов или гаек, затягиваемых другими способами, без отверток.*

*Если винт снабжен шестигранной головкой «под ключ» со шпицем для отвертки, а значения в графах II и III различны, то испытания проводят дважды: сначала прикладывают к шестигранной головке ключом момент, указанный в графе III, а затем к другому образцу прикладывают крутящий момент, указанный в графе II. при помощи отвертки. Если значения в графах II и III одинаковы, про­водят испытание только с отверткой.*

В течение испытаний винтовые соединения не должны ослабляться и не должно быть поврежде­ний. таких как поломка винтов, повреждение шлицев, резьб, шайб и хомутиков, ухудшающих дальней­шую эксплуатацию ВДТ.

Кроме того, не должно быть повреждений крышек и оболочек.

* 1. Испытания надежности выводов резьбового типа для внешних медных проводников

*Соответствие требованиям 8.1.5 проверяют осмотром, испытаниями по 9.4. для чего в от­верстие зажима помещают жесткий медный проводник наибольшего сечения из указанных в табли­це 6 (при номинальной площади поперечного сечения более 6 мм2 используют жесткий многопрово­лочный провод, для других сечений — однопроволочный), и испытаниями по 9.5.1—9.5.3.*

*Испытания по 9.5.1—9.5.3 проводят при помощи соответствующей испытательной отверт­ки или гаечного ключа.*

1. *Выводы оснащают медными проводниками минимальной и максимальной площади попе­речного сечения из указанных в таблице 6. одно- или многопроволочными, выбирая наименее благо­приятные.*

Вывод должен подходить для всех типов проводников: жестких (одно-, многопроволочных) и гиб­ких, если иное не установлено Изготовителем.

Новые выводы испытывают с проводниками минимального и максимального сечения каждого типа по применению в следующем порядке:

* с однолроволочными проводниками сечением от 1 до 6 мм2 в зависимости от обстоятельств;
* с многопроволочными проводниками от 1,5 до 50 мм2 в зависимости от обстоятельств;
* с гибкими проводниками от 1 до 35 мм2 в зависимости от обстоятельств.

Примечание — Для медных проводников системы AWG см. приложение ID.

*Проводник вставляют в новый вывод на минимальное предписанное расстояние или. в отсут­ствие предписаний, до появления конца проводника с противоположной стороны зажима и в положе­нии. наиболее благоприятном для выскальзывания проволоки (проволок) проводника.*

*Затем зажимные винты затягивают моментом, равным 2/3 указанного в соответствующей графе таблицы 11.*

*Затем каждый проводник подвергают вытягиванию с усилием, указанным в таблице 12.*

*Вытягивание производят без рывков в течение 1 мин в направлении оси канала для прово­дника.*

При необходимости испытательные значения для разных сечений с соответствующими тянущими усилиями указывают в протоколе испытаний.

Таблица 12 — Усилия вытягивания проводника

|  |  |
| --- | --- |
| **Сечение проводника, помещаемого в вывод, мы2 (от и до включительно!** | **вытягивающее усилие. Н** |
| От 1 до 4 включ. | 50 |
| Св. 4 до 6 включ. | 60 |
| Св. 6 до 10 включ. | 80 |
| Св. 10 до 16 включ. | 90 |
| Св. 16 до 50 включ. | 100 |

1. *В выводы вводят медные проводники с минимальной и максимальной площадью попереч­ного сечения из указанных в таблице 6. одно- или многопроволочные, выбирая наименее благопри­ятный. и винты разъема затягивают моментом, равным 2/3 указанного в соответствующей графе таблицы 11.*

*Затем винты вывода отпускают и часть проводника, которая может быть повреждена, ос­матривают.*

*Не должно быть чрезмерных повреждений или оборванных проводников.*

*Примечание — Проводники считают чрезмерно поврежденными, если имеются глубокие вмятины или надрезы.*

*В течение испытаний выводы не должны ослабляться и не должно быть их повреждений, та­ких как поломки винтов, повреждение шлицев, резьб, шайб, хомутиков, которые могут ухудшить дальнейшую эксплуатацию вывода.*

1. *В выводы вводят жесткие многопроволочные проводники из меди, имеющие размеры, ука­занные в таблице 6.*

*Перед вводом в зажим жилам проводника по возможности восстанавливают форму, нарушен­ную зачисткой.*

*Проводник вводят в зажим до упора в его дно или до выхода конца проводника с противополож­ной стороны зажима и в положении, наиболее благоприятном для расположения жилы (жил) прово­дника.*

*Зажимные болты или гайки затем затягивают моментом, равным 2/3 от указанного в соот­ветствующей графе таблицы 11.*

После испытания ни одна проволока проводника не должна оказаться вне зажима.

зз

* 1. Проверка защиты от поражения электрическим током

Данное требование применимо к частям ВДТ. которые видимы оператору после монтажа ВДТ как для нормальной эксплуатации.

*Испытание проводят с применением стандартного испытательного пальца (см. рисунок 3) на ВДТ. смонтированном как для нормальной эксплуатации (см. примечание к 8.2). оснащенном про­водниками с минимальной и максимальной площадью поперечного сечения, которые могут быть присоединены к ВДТ.*

*Испытательный палец должен быть спроектирован так. чтобы каждая из ого сочлененных секций могла поворачиваться под углом 90° по отношению к оси пальца только в одном направ­лении.*

*Стандартный испытательный палец прикладывают в каждом возможном изогнутом положе­нии. как у настоящего пальца. Для определения его контакта с токоведущими частями следует использовать электрический контактный индикатор.*

*Для индикации контакта рекомендуется использовать электрическую лампочку на напря­жение не менее 40 В. Стандартный испытательный палец не должен касаться токоведущих частей.*

*ВДТ с оболочками или крышками из термопластичных материалов подвергают следующему дополнительному испытанию при температуре окружающего воздуха (35 t 2) °C и такой же тем­пературе ВДТ.*

*К ВДТ в течение 1 мин прикладывают с усилием 75 Н кончик прямого неизогнутого испыта­тельного пальца таких же размеров, как и стандартный испытательный палец. Этот палец при­кладывают во всех местах, где податливость изоляционного материала может влиять на целост­ность ВДТ. кроме пробивных диафрагм.*

При ислытании оболочки или крышки не должны деформироваться в такой степени, чтобы токо­ведущих частей можно было коснуться жестким испытательным пальцем.

*ВДТ открытого исполнения, имеющие части, которые не предполагается защищать оболоч­ками. и смонтированные как для нормальной эксплуатации, подвергают испытанию с металличе­ской передней панелью.*

* 1. Проверка электроизоляционных свойств

1. Влагостойкость
2. Подготовка ВДТ к испытанию

*Части ВДТ. которые могут быть сняты без помощи инструмента, снимают и подвергают влажной обработке вместо с главной частью, подпружиненные крышки при обработке держат от­крытыми.*

*Кабельные вводы (при наличии) оставляют открытыми: если предусмотрены пробивные диа­фрагмы. одну из них вскрывают.*

1. Условия испытания

*Влажную обработку проводят в каморе с относительной влажностью воздуха 91* % — 95 %.

*Температуру воздуха в камере, в которой находится образец, поддерживают с погрешно­стью i 1 °C на любом подходящем значении Т от 20 °C до 30 °C.*

*Перед помещением в камеру температура образца должна быть от Т до (Т\* 4) °C.*

1. Методика испытания

*Образцы выдерживают в камере 48 ч.*

Примечания

1. Относительную влажность 91 % — 95 % можно обеспечить, поместив в камеру насыщенный водный рас­твор сульфата натрия (Na2SO4) или нитрата калия (KNO3). имеющий достаточно большую поверхность контакта с воздухом.
2. Для достижения предписанных условий в камере рекомендуется обеспечить постоянную циркуляцию воз­духа и использовать камеру с теплоизоляцией.
3. Состояние ВДТ после испытания

После обработки образец должен быть исправным в соответствии с требованиями настоящего стандарта и выдерживать испытания по 9.7.2—9.7.4, 9.7.6 и 9.7.7.2 (по применению).

1. Сопротивление изоляции главной цепи

*ВДТ обрабатывают, как указано в* 9.*7.1, а затем извлекают из камеры влаги.*

*Спустя 30—60 мин после этой обработки измеряют сопротивление изоляции в течение 5 с при напряжении постоянного тока приблизительно 500 В в следующей последовательности:*

1. *при ВДТ в разомкнутом состоянии — между каждой парой выводов, электрически соединен­ных между собой, когда ВДТ замкнут, в каждом полюсе поочередно:*
2. *при замкнутом ВДТ — между каждым полюсом поочередно и остальными полюсами, соеди­ненными вместе, при этом электронные компоненты, включенные между токовыми путями, на вре­мя испытания должны быть отключены:*
3. *при замкнутом ВДТ — между всеми полюсами, соединенными вместо, и корпусом, включая металлическую фольгу, контактирующую с наружной поверхностью оболочки из изоляционного ма­териала. но с полностью свободными участками клемм, чтобы избежать пробоя между клеммами и фольгой:*
4. *между металлическими частями механизма и корпусом.*

Примечание — Доступ к металлическим частям механизма гложет быть специально обеспечен для данного испытания;

*о) для ВДТ в металлической оболочке, выложенной изнутри обшивкой из изоляционного мате­риала. между корпусом и металлической фольгой, соприкасающейся с внутренней поверхностью обшивки из изоляционного материала, включая втулки и другие аналогичные устройства.*

*Измерения по перечислениям а)—с) выполняют после подключения к корпусу всех вспомога­тельных цепей.*

*Термин «корпус» включает:*

* *все доступные металлические части и металлическую фольгу, соприкасающуюся с поверх­ностями из изоляционного материала, которые доступны после установки ВДТ как для нормальной эксплуатации:*
* *поверхность, на которой основание ВДТ устанавливают при монтаже, покрытую при необ­ходимости металлической фольгой:*
* *винты и другие устройства для крепления основания ВДТк опоре:*
* *винты для крепления крышек, колюрые должны сниматься во время монтажа ВДТ.*

*• металлические части органов управления, упомянутые в 8.2.*

*Если ВДТ снабжен зажимом, предназначенным для присоединения защитных проводников, он должен быть присоединенным к корпусу.*

*Для измерений согласно перечислениям Ь)—в) металлическая фольга должна накладываться таким образом, чтобы можно было эффективно испытать заливочный компаунд (при его наличии).*

Сопротивление изоляции должно быть не менее:

* 2 МОм для измерений по перечислениям а), Ь);
* 5 МОм для измерений по другим перечислениям.

1. Электрическая прочность изоляции главной цепи

*После испытания по 9.7.2 оговоренное испытательное напряжение прикладывают в течение 1 мин между частями, указанными в 9.7.2. при этом электронные компоненты (при их наличии) на время испытания отключают.*

*Испытательное напряжение должно иметь практически синусоидальную форму волны и ча­стоту 45 и 65 Гц.*

*Источник испытательного напряжения должен быть в состоянии обеспечить ток короткого замыкания не менее 0.2 А.*

*Токовое защитное устройство трансформатора не должно срабатывать, если ток в выход­ной цепи менее 100 мА.*

*Значения испытательного напряжения должны быть следующие:*

* *2000 В для испытаний по 9.7.2. перечисления а)—d);*
* *2500 В для испытания по 9.7.2. перечисление в).*

*Вначале прикладывают не более половины указанного напряжения, затем его повышают до полного значения в течение 5 с.*

*Во время испытания не допускаются перекрытия и пробои.*

*Тлеющие разряды, не вызывающие падения напряжения, во внимание не принимают.*

1. Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции вспомогательных цепей

*Порядок проведения испытаний сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции вспомогательных цепей следующий:*

1. *Измерения сопротивления изоляции и испытание электрической прочности изоляции вспо­могательных цепей проводят немедленно после измерения сопротивления изоляции и испытания электрической прочности изоляции главной цепи в условиях по перечислениям Ь). с), приведенных ниже.*

*Если в ВДТ имеются электронные компоненты, соединенные при нормальной работе с глав­ной целью, следует выполнить временные соединения на период испытания таким образом, что­бы в течение испытания между входными и выходными выводами компонентов напряжение отсут­ствовало.*

1. *Измерения сопротивления изоляции проводят:*

*■ между соединенными между собой вспомогательными цепями и корпусом:*

*- между каждой частью вспомогательных цепей, которая может быть изолирована от других частей при нормальной эксплуатации, и всеми остальными частями, соединенными вместе, при на­пряжении около 500 В постоянного тока, затем элю напряжение прикладывают на 1 мин.*

*Сопротивление изоляции должно быть не менее 2 МОм.*

1. *Практически синусоидальное напряжение номинальной частоты прикладывают в течение 1 мин между частями, перечисленными в перечислении Ь).*

*Значения прикладываемого напряжения указаны в таблице 14.*

Таблица 14 — Испытательное напряжение для вспомогательных цепей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номинальное напряжение вспомогательной цепи (переменное или постоянное}. В** | | **Испытательное напряжение, В** |
| **Се.** | **До ... включ.** |
| 0 | 30 | 600 |
| 30 | 50 | 1000 |
| 50 | 110 | 1500 |
| 110 | 250 | 2000 |
| 250 | 500 | 2500 |

В начале испытания испытательное напряжение не должно превышать половины указанного зна­чения. Затем напряжение постепенно увеличивают до полного значения за время не менее 5 с. но не более 20 с.

Во время испытания не должно быть перекрытий и пробоя.

Примечания

1. Тлеющие разряды, не вызывающие снижения напряжения, во внимание не принимают.
2. Для ВДТ. вспомогательная цепь которых не доступна для проверки требований, указанных в перечислении Ь). испытания должны быть проведены на образцах, специально подготовленных изготовителем, либо в соответствии с его инструкциями.
3. К вспомогательным цепям не относятся управляющие цепи ВДТ, функционально зависящие от напряжения сети.
4. Цепи управления, отличающиеся от указанных здесь, подлежат таким же испытаниям, как и вспомогатель­ные цепи.
5. Вторичные цепи трансформаторных датчиков

Цепи, включающие вторичные цепи трансформаторных датчиков, не подлежат какому-либо испы­танию изоляции при условии, что эти цепи не соединяют с доступными металлическими частями, или защитным проводником, или частями, находящимися под напряжением.

1. Способность цепей управления, связанных с главной цепью, выдерживать действие высокого напряжения постоянного тока при испытании изоляции

*Испытание проводят на ВДТ. установленном на металлической опоре, в замкнутом положе­нии. со всеми управляющими цепями, соединенными как при нормальной эксплуатации.*

*Используют источник напряжения постоянного тока со следующими характеристиками:*

* *напряжение холостого хода:* 600^25, *В.*

Примечание — Это значение временное;

* *максимальные пульсации: 5 %. где*

|  |  |
| --- | --- |
| Пульсация (%) < | Амплитудное значение - Среднее значение . пп  1 ии.  Среднее значение |

*■ люк короткого замыкания:* 12^2мА

*Элю испытательное напряжение прикладывают в точение 1 мин поочередно между каждым полюсом и другими полюсами, соединенными вместе и с корпусом.*

*После этой процедуры ВДТ должен быть в состоянии удовлетворительно выдержать испы­тания. указанные в 9.9.2.3.*

1. Проверка выдерживаемого импульсного напряжения (через воздушные зазоры и че­рез твердую изоляцию) и утечки тока на разомкнутых контактах
2. Общая процедура испытаний на импульсное напряжение

*Импульсы задаются генератором с положительными и отрицательными импульсами, время нарастания импульсов которых составляет 1.2 мкс. а время до половинного значения составляет 50 мкс. со следующими допусками:*

*±5% для пикового значения:*

*±30% для времени нарастания импульса:*

*±20% для времени до половинного значения.*

В каждом испытании прикладывают по пять положительных и отрицательных импульсов с интер­валом между последующими импульсами одной и той же полярности не менее 1 с и между импульсами противоположной полярности не менее 10 с.

При проведении испытания импульсным напряжением всего ВДТ следует учитывать ослабление или усиление испытательного напряжения. Необходима гарантия того, что к выводам испытуемого обо­рудования подается требуемое значение испытательного напряжения.

*Волновое сопротивление испытуемого прибора должно иметь номинальное значение 500 Ом.*

Примечание — Согласно 9.7.7.2 для проверки воздушных зазоров по основной изоляции всего ВДТ требуется испытательный генератор с низкоомным выходом. Для этой цепи подойдет гибридный генератор с вир­туальным полным сопротивлением *2* Ом. если перед испытанием не отсоединяют внутренние комплектующие элементы. Однако в любом случае необходимо измерение нужного испытательного напряжения непосредственно на зазоре.

Форму импульсов устанавливают при подключенном к генератору импульсов испытуемого ВДТ. Для этой цели должны использоваться соответствующие делители и датчики напряжения. Рекоменду­ется перед испытанием отсоединить элементы защиты от импульсов.

Примечание — Для ВДТ со встроенными прерывателями импульсов, которые не могут быть отсоедине­ны. форму импульсов устанавливают, не присоединяя ВДТ к импульсному генератору.

Допускаются незначительные колебания импульсов при условии, что их амплитуда вблизи пика импульсов составляет не более 5 % амплитудного значения импульса.

Допустимы колебания в первой половине фронта импульса амплитудой не более 10 % от пиково­го значения импульса.

Во время испытания не должно быть разрушительных разрядов.

Примечание — Для обнаружения разрушительного разряда рекомендуется проводить наблюдение над импульсным напряжением с помощью осциллографа.

1. Проверка воздушных зазоров импульсным выдерживаемым напряжением

Если измерение воздушных зазоров по пунктам 2 и 4 таблицы 5 и выполнение условий по пере­числениям Ь)—е) 9.7.2 показало снижение требуемого расстояния, тогда проводят испытание. Это ис­пытание проводят сразу же после измерения сопротивления изоляции по 9.7.4.

Примечание — Испытанием можно заменить измерение воздушных зазоров.

Испытание проводят на ВДТ в замкнутом положении, закрепленном на металлическом основании.

Значения испытательного импульсного напряжения должны выбираться по таблице 16 в соответ­ствии с номинальными импульсными напряжениями ВДТ, приведенными в таблице 3. Данные значения корректируют по таблице 16 согласно барометрическому давлению и/или высоте проведения испыта­ний над уровнем моря.

В первой серии испытаний импульсы прикладывают между:

* фазным(ыми) полюсом(ами) и нейтральным полюсом (или путем), соединенными вместе, и
* металлическим основанием, соединенным с выводом(ами), предназначенным(ыми) для защитного(ых) проводника(ов). если таковой имеется.

Во второй серии испытаний импульсы прикладывают между:

* фазным(ыми) полюсом(ами). соединенными вместе, и
* нейтральным полюсом (или путем) ВДТ. что применимо.

В третьей серии испытаний импульсы прикладывают так, как указано в перечислениях Ь)—е) 9.7.2, и не испытанными частями в первых двух сериях, описанных выше.

Во время испытаний не должно быть разрушительных разрядов. Если, однако, имел место только один такой разрушительный разряд, то дополнительно прикладывают десять импульсов той же поляр­ности, что и вызвавший разрушительный разряд, соединения при этом должны быть такими же. как при разряде.

Не должно быть дальнейших разрушительных разрядов.

Таблица 16 — Испытательное напряжение для проверки устойчивости к импульсному напряжению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение**  **1** | **Испытательные напряжения на соответствующей высоте над уровнем моря** | | | | |
| **t/12,<5о пиковое переменного тока, кВ** | | | | |
| **Уровень моря** | **200 м** | **500 м** | **1000 м** | **2000 м** |
| 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
| 4.0 | 4.9 | 4,8 | 4,7 | 4.4 | 4.0 |

1. Проверка токов утечки на разомкнутых контактах (пригодность к разъединению)

К каждому полюсу ВДТ в разомкнутом положении, подвергнутых одному из приемлемых испы­таний по 9.11.2.2, 9.11.2.3, 9. перечислениям а)—с) 9.12.11.4, подают испытательное напряжение, равное 1,1 номинального рабочего напряжения ВДТ.

Измеренный ток утечки на разомкнутых контактах не должен превышать 2 мА.

1. Проверка устойчивости изоляции разомкнутых контактов и основной изоляции к импульс­ному напряжению в нормальных условиях эксплуатации
2. Общие положения

Таким испытаниям не предшествует влажная обработка по 9.7.1.

Примечание — Испытания по Э.7.7.4. как указано в требованиях по 8.1.3. проводят до испытаний по

1. на трех образцах в цикле испытаний В.

Значения испытательного импульсного напряжения должны выбираться по таблице 22 в соответствии с номинальным напряжением установки, для которой предназначен ВДТ, приведенным в таблице 3. Дан­ные значения корректируют по таблице 22 согласно барометрическому давлению и/или высоте прове­дения испытаний над уровнем моря.

Таблица 22 — Испытательное напряжение для проверки пригодности к разъединению относительно номиналь­ного импульсного выдерживаемого напряжения ВДТ и высоте проведения испытаний

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номинальное напряжение установки, В** | **Испытательные напряжения на соответствующих высотах над уровнем моря** | | | | |
| **U, 2,5о пиковое переменного тока, кВ** | | | | |
| **Уровень моря** | **200 м** | **500 м** | **1000 м** | **2000 м** |
| Однофазная система с заземленной средней точ­кой 120/2403) | 3.5 | 3,5 | 3.4 | 3.2 | 3.0 |
| Однофазная система 120/240. 240ь> | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.0 |

*Окончание таблицы 22*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номинальное напряжение установки. В** | **Испытательные напряжения на соответствующих высотах над уровнем моря** | | | | |
| **U, 2)50 Пико&о\* переменного тока, кВ** | | | | |
| **Уровень моря** | **200 м** | **500 м** | **1000 м** | **2000 м** |
| Трехфазные системы 230/400 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.0 |
| а| В электроустановках Японии.  Ь| В электроустановках стран Северной Америки. | | | | | |

1. ВДТ в разомкнутом положении

Серию испытаний проводят на ВДТ, закрепленном на металлическом основании, как при нормаль­ной эксплуатации.

Импульсы прикладывают между:

* вводными выводами, соединенными вместе:
* выводными выводами, соединенными вместе, с контактами в разомкнутом положении.

Во время испытаний не должно быть разрядов, разрушающих изоляцию.

1. ВДТ в замкнутом положении

Серию испытаний проводят на ВДТ в замкнутом положении, закрепленном на металлическом ос­новании, подсоединенном как при нормальной эксплуатации.

Все комплектующие элементы, перекрывающие основную изоляцию, должны быть отсоединены.

Примечание — При необходимости изготовитель предоставляет отдельные образцы.

В первой серии испытаний импульсы прикладывают между:

* фазным(ыми) полюсом(ами) и нейтральным полюсом (или путем), соединенными вместе, и
* металлическим основанием, соединенным с выводом(ами), предназначенными для защитного(ых) проводника(ов), если таковой имеется.

Во второй серии испытаний импульсы прикладывают между:

* фазным(ыми) полюсом(ами). соединенными вместе, и
* нейтральным полюсом (или путем) ВДТ.

Во время испытаний не должно быть разрушительных разрядов. Если, однако, имел место только один такой разрушительный разряд, то дополнительно прикладывают десять импульсов той же полярности, что и вызвавший разрушительный разряд; соединения при этом должны быть такими же. как при разряде.

Не должно быть дальнейших разрушительных разрядов.

Далее испытания по 9.77.5 проводят на новом образце.

9.77.5 Проверка поведения комплектующих элементов, перекрывающих основную изоляцию

Испытание проводят на новом образце ВДТ. чтобы проверить, что комплектующие элементы, пе­рекрывающие основную изоляцию, не снижают безопасности по отношению к кратковременным пере­напряжениям.

Примечание — Прежде всего необходимо гарантировать. что комплектующие элементы, перекрываю­щие основную изоляцию и отсоединенные на время испытания импульсным напряжением для испытания основ­ной изоляции, не снижают безопасности основной изоляции оборудования при нормальной эксплуатации.

Испытательное напряжение имеет частоту 50/60 Гц по IEC 60364-4-44:2007 (таблица 44.А2). и по IEC 60664-1 действующее значение испытательного напряжения для основной изоляции составляет 1200 В + *Uo,* где *UQ —* значение номинального напряжения между фазой и нейтралью.

Примечания

1. Испытание проводят только на ВДТ. в котором комплектующие элементы, перекрывающие основную изо­ляцию. отсоединены для испытания импульсным напряжением по 977.4.3.
2. Например, для ВДТ с номинальным напряжением Ц, = 250 В значение испытательного напряжения пере­менного тока для основной изоляции составит 1200 + 250 В. таким образом действующее значение испытательного напряжения будет 1450 В.

Напряжение подают в течение 5 с между:

* фазным(ыми) лолюсом(ами) и нейтральным полюсом (или путем), соединенными вместе, и
* металлическим основанием, соединенным с выводом(ами), предназначенными для защитного(ых) проводника(ов). если таковой имеется.

Затем оборудование проверяют осмотром, чтобы ни один комплектующий элемент, перекрываю­щий основную изоляцию, не показал видимых изменений.

Примечание — Перед включением оборудования в сеть допускается замена перегоревшего плавкого предохранителя, защищающего импульсный разрядник, а также допускается замена самого импульсного разряд­ника.

Затем оборудование включают в сеть по инструкции изготовителя. По условию 9.9.2.3 должно произойти расцепление ВДТ при испытательном токе 1,25/Дп. Проводят только одно испытание на од­ном взятом наугад полюсе без измерения времени отключения.

Это испытание не проводят на устройствах, в которых металлическое основание является ней­тралью.

* 1. Проверка превышения температуры

1. Температура окружающего воздуха

Температура окружающего воздуха должна быть измерена в течение последней четверти пери­ода испытания при помощи не менее двух термометров или термопар, симметрично расположенных относительно ВДТ. приблизительно на половине его высоты и на расстоянии около 1 м от ВДТ

Термометры и термопары должны быть защищены от сквозняков и теплового излучения.

Примечание — Следует принять меры для исключения ошибок, вызванных неожиданными измене­ниями температуры.

1. Методика испытания

Ток, равный /п. пропускают одновременно через все полюса ВДТ в течение времени, достаточного для того, чтобы превышение температуры достигло установившегося значения. Практически это усло­вие достигается, когда изменение превышения температуры не превосходит 1 К за 1 ч.

Для четырехполюсных ВДТ испытание вначале проводят пропусканием заданного тока только через три фазных полюса.

Затем испытание повторяют, пропуская ток через полюс, предназначенный для присоединения нейтрали, и соседний с нейтралью полюс.

В течение этих испытаний значения превышения температуры не должны превосходить величин, указанных в таблице 7.

1. Измерение температуры частей

Температуру различных частей, приведенную в таблице 7, измеряют при помощи тонкопроволочных термопар или эквивалентными приборами, установленными как можно ближе к наиболее горячим точкам.

Следует обеспечить хорошую теплопроводность между термопарой и поверхностью испытуемой части.

1. Превышение температуры частей

Превышение температуры части есть разница между температурой этой части, измеренной в со­ответствии с 9.8.3, и температурой окружающего воздуха, измеренной в соответствии с 9.8.1.

* 1. Проверка функциональных характеристик

1. Испытательная цепь и методика испытаний

*ВДТустанавливают как для нормальной эксплуатации.*

Испытательная цепь по 9.9.2 — в соответствии с рисунком 4. Испытательная цепь по 9.9.3 — в со­ответствии с рисунком 5 или рисунком 6 в зависимости от обстоятельств.

Приборы для измерения дифференциального тока должны показывать (или давать возможность определять) точное действующее значение.

Примечание — Информация по измерительным приборам доступна на соответствующих веб-сайтах IEC.

Если не указано иное, то испытания проводят без нагрузки при контрольной температуре (20 ± 5) 'С.

При необходимости ВДТ испытывают по 9.9.2—9.9.4. Каждое испытание, если не указано иное, включает по пять измерений только на одном полюсе, выбранном случайно.

Для ВДТ с более чем одной номинальной частотой испытания проводят с наименьшей и наи­большей частотами, кроме испытания по 9.9.2.5, в котором проверку проводят только с одной частотой.

Для ВДТ. имеющих несколько параметров отключающего дифференциального тока, испытания проводят на каждой уставке.

1. Испытания для всех ВДТ
2. Проверка правильной работы в случае постепенного роста дифференциального тока.

При замкнутых выключателях S, и S2 и ВДТ дифференциальный ток постепенно увеличивают, начиная от значения не более 0,2/Дп, до достижения значения / в течение не более 30 с, ток расце­пления каждый раз измеряют.

Все пять измеренных значений должны быть в диапазоне от /Дпо до /дп.

1. Проверка правильной работы при включении на дифференциальный ток

При откалиброванной на номинальное значение отключающего дифференциального тока /Дп цепи и включенных испытательных выключателях S, и S2 ВДТ включают на цепь, настолько близкую к характеристикам рабочей цепи, насколько это возможно. Время выключения измеряют пять раз. Не должно быть значений, превосходящих предельное значение, указанное в таблице 1 для /Дп, соот­ветствующего типу ВДТ.

1. Проверка правильной работы в случае внезапного возникновения дифференциального ■ока
2. Для ВДТ всех типов.

Ислытательную цепь последовательно калибруют на каждое из значений дифференциального тока, указанных в таблице 1. При включенных *S2 и ВДТ* дифференциальный ток подают броском при включении выключателя Sv

ВДТ должны расцепляться при каждом испытании.

Для каждого значения дифференциального тока производят по пять измерений времени сраба­тывания.

Не должно быть ни одного значения, превышающего соответствующее указанное предельное зна­чение. приведенное в таблице 1.

1. Дополнительные испытания для ВДТ типа S.

Испытательную цепь последовательно калибруют на каждое из значений дифференциального тока, указанных в таблице 1. При включенных S, и ВДТ дифференциальный ток подают броском при включении выключателя S2 на время, равное соответствующему минимальному времени несрабаты­вания с погрешностью 5 %.

Каждое значение дифференциального тока должно быть отделено от предыдущего интервалом не менее 1 мин.

ВДТ при испытаниях не должен отключаться.

1. Проверка правильной работы в случае внезапного возникновения дифференциального тока от 5/Дп до 500 А

Ислытательную цепь последовательно калибруют на любые два значения дифференциального тока из ряда 5; 10; 20; 50; 100; 200 А диапазона от 5 до 200 А.

Примечание — в Австралии измерение производят на 5; 10; 20; 50; 100; 200 А.

При включенных S1 и ВДТ дифференциальный ток подают броском при включении выключателя S2.

ВДТ должен расцепиться при каждом испытании. Ни одно время отключения не должно превы­шать значений, приведенных в таблице 1.

Испытания проводят один раз для каждого значения дифференциального тока с измерением вре­мени отключения.

1. Проверка правильности работы под нагрузкой

Испытания по Э.9.2.2 и 9.9.2.3 повторяют, причем испытываемый полюс и еще один полюс ВДТ нагружают номинальным током незадолго до испытания.

Для проверки по 9.9.2.3 переключатель S, и ВДТ находятся в замкнутом положении. Ток утечки подают путем замыкания S2.

1. Испытания при предельных значениях температуры

ВДТ должны выдерживать испытания, указанные в 9.9.2.3, при следующих условиях:

1. окружающая температура минус 5 ’С. без нагрузки:
2. окружающая температура 40 °C, ВДТ должен быть предварительно нагружен номинальным током при любом подходящем напряжении до достижения установившегося теплового состояния.

Практически это состояние достигается, когда изменение превышения температуры не превос­ходит 1 К за 1 ч.

Для испытаний на отключение по перечислению Ь) подача номинального тока может быть пре­рвана при условии, что общий период прерывания не превышает 30 с. Как только сумма периодов прерывания превышает 30 с. ВДТ должен быть снова нагружен номинальным током в течение 5 мин Перед следующим Измерением Времени отключения.

Примечание — Предварительный нагрев может производиться при любом удобном напряжении 50 или 60 Гц. но вспомогательные цепи должны быть подключены на их нормальное рабочее напряжение (особен­но это касается компонентов, зависящих от напряжения сети).

1. Дополнительная проверка правильности работы при дифференциальных токах с ком­понентами постоянного тока для ВДТ типа А
2. Проверка правильности работы в случае непрерывного роста дифференциального пуль­сирующего постоянного тока

Испытание проводится в соответствии с рисунком 5.

Испытательные выключатели S,, S2 и ВДТ должны быть в замкнутом положении. Регулировкой соответствующего тиристора получают углы задержки *а* от 0°, 90° и 135°. Каждый полюс ВДТ должен быть испытан два раза на каждом из текущих углов задержки в положении I, а также в положении II ис­пытательного выключателя S3.

Для каждого испытания скорость нарастания тока должна быть приблизительно 1,4/Лп/30 ампер в секунду для ВДТ с /дп > 0,01 А и 2/дп/30 ампер в секунду для ВДТ с /дл 2 0,01 А, начиная с нуля.

Ток срабатывания должен быть в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20 — Диапазоны тока срабатывания для ВДТ типа А

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Угол задержки том** | **Ток срабатывания. А** | |
| **Нижний предел** | **Верхний предел** |
| 0’ | 0.35 | 1.4 или 2 (5.3.12) |
| 90’ | 0.25 |
| 135’ | 0.11 |

1. Проверка правильной работы в случае внезапно возникающих пульсирующих постоянных токов

ВДТ испытывают в соответствии с рисунком 5.

Испытательную цепь последовательно калибруют на каждое из значений дифференциального тока, указанных ниже. При включенных S, и ВДТ дифференциальный ток подают броском при включе­нии выключателя *S2.*

Испытание проводят при каждом значении дифференциального тока согласно таблице 2 в соот­ветствии с типом ВДТ.

Два измерения времени отключения следует выполнить при каждом значении дифференциаль­ного тока при угле задержки *а* = 0° для первого измерения в положении I переключателя S3 и в по­ложении II для второго измерения.

Не должно быть ни одного значения, превышающего установленные предельные значения.

1. Проверка правильной работы под нагрузкой

Испытания по 9.9.3.1 повторяют, причем испытываемый полюс ВДТ нагружают номинальным то­ком незадолго до испытания.

Примечание — Нагрузка номинальным током на рисунке 5 не показана.

1. Проверка правильности отключения в случае остаточных пульсирующих постоянных то­ков, на которые накладывается стабилизированный постоянный ток 0,006 А

ВДТ испытывают по схеме рисунка 6 с наложением на полуволну выпрямленного остаточного тока (угол задержки тока а = 0°) стабилизированного постоянного тока 0,006 А.

Каждый полюс ВДТ испытывают по очереди, дважды в каждом из положений I и II.

Ток полуволны /,, начиная с нуля, равномерно возрастает с приблизительной скоростью 1,4/дп/30 А/с для ВДТ с /Лп > 0,01 А и 2/лп/30 А/с для ВДТ *с* /Дп S 0.01 А, при этом отключение должно произойти до того, как ток достигнет величин 1,4/,„ и *21.*\_ соответственно.

лп лл

1. Специфические условия испытаний для АВДТ, функционально зависящих от напря­жения сети

Для ВДТ, функционально зависящих от напряжения сети, каждое испытание проводят для каждого из следующих значений напряжения сети, приложенного к соответствующим выводам: 1,1 и 0,85 номи­нального напряжения сети.

* 1. Проверка механической и коммутационной износостойкости

1. Общие условия испытаний

ВДТ прикрепляют к металлическому основанию.

Испытание проводят при номинальном рабочем напряжении, токе, установленном равным но­минальному. что обеспечивается с помощью резисторов и реакторов, включенных последовательно и присоединенных к выходным выводам ВДТ.

Если используют реакторы без сердечников, то параллельно каждому из них подсоединяют рези­стор, отводящий на себя около 0.6 % тока, проходящего через реактор.

Если используют реакторы с железным сердечником, потери в сердечнике не должны ощутимо влиять на восстанавливающееся напряжение.

Ток должен иметь практически синусоидальную форму волны, а коэффициент мощности должен быть от 0.85 до 0,9.

ВДТ подсоединяют к цепи проводниками согласно таблице 10.

1. Методика испытания

ВДТ. имеющие ток /1п > 0.010 А. должны быть подвергнуты 2000 циклам оперирования. Каждый цикл оперирования состоит из замыкания и Последующего размыкания.

ВДТ следует оперировать как при нормальной эксплуатации.

Операции размыкания должны проводиться в следующем порядке:

* для первых 1000 циклов — с использованием ручных средств оперирования:
* для следующих 500 циклов — с использованием контрольного устройства:
* для последних 500 циклов — путем пропускания через один полюс отключающего дифферен­циального тока *lM.*

Для ВДТ, имеющих /дп 5 0.010 А, число циклов оперирования должно быть 500 — 750 — 750 со­ответственно.

Дополнительно ВДТ подвергают без нагрузки с использованием ручных средств оперирования:

* 2000 циклам оперирования для ВДТ, имеющих *ln* S 25 А;
* 1000 циклам оперирования для ВДТ, имеющих *1п >* 25 А.

Частота оперирования должна быть:

* четыре цикла за 1 мин для ВДТ с /п S 25 А, с длительностью периода «Вкл.» от 1.5 до 2 с;
* два цикла за 1 мин для ВДТ с /п > 25 А. с длительностью периода «Вкл.» от 1,5 до 2 с.

Примечание — Для ВДТ. имеющих несколько значений отключающего дифференциального тока, ис­пытания проводят для наименьшего значения.

1. Состояние ВДТ после испытания

После испытания по 9.10.2 ВДТ не должен иметь:

* чрезмерного износа;
* повреждений оболочки, дающих возможность проникновения стандартного испытательного пальца к частям, находящимся под напряжением:
* ослабления электрических и механических соединений;
* вытекания заливочного компаунда, если таковой имеется.

При условиях испытаний по 9.9.2.3, перечисление а). ВДТ должен отключаться при испытатель­ном токе 1,25/Лп. Проводят только одно испытание без измерения времени отключения.

Затем ВДТ должен удовлетворительно выдержать испытание электрической прочности изоляции по 9.7.3, но при напряжении, равном 900 В в течение 1 мин. без предварительной влажной обработки.

* 1. Проверка ВДТ в условиях короткого замыкания

1. Перечень испытаний на короткое замыкание

Различные испытания для проверки поведения ВДТ в условиях короткого замыкания приведены в таблице 17.

Таблица 17 — Испытания, проводимые для проверки поведения ВДТ в условиях короткого замыкания

|  |  |
| --- | --- |
| **Проверка** | **Пункт настоящего стандарта** |
| Номинальная включающая и отключающая способность /,п | 9.11.2.2 |
| Номинальная дифференциальная включающая и отключающая способность (дт | 9.11.2.3 |
| Координация номинального условного тока короткого замыкания /п | 9.11.2.4, перечисление а) |
| Координация номинальной включающей и отключающей способности *1т* | 9.11.2.4, перечисление Ь) |
| Координация номинального условного дифференциального тока короткого за­мыкания | 9.11.2.4 с) |

1. Испытания на короткое замыкание

9.11.2.1 Общие условия испытания

Условия по 9.11.2 применимы ко всем испытаниям, предназначенным для проверки ВДТ в усло­виях короткого замыкания.

Примечание — Для ВДТ. имеющих несколько уставок, испытания проводят при наименьшей уставке.

а) Испытательная цепь

На рисунках 7. 8 и 9 соответственно приведены схемы цепей, предназначенных для испытаний, относящихся к:

* однополюсному ВДТ с двумя токовыми путями.
* двухполюсному ВДТ;
* трехполюсному ВДТ;
* трехполюсному ВДТ с четырьмя токовыми путями.
* четырехлолюсному ВДТ.

Источник S питает цепь, включающую импеданс *Z,* ПЗУ [последовательное защитное устройство, если таковое имеется (см.3.4.8)]. испытуемый ВДТ и дополнительный импеданс Z, и/или Z2. что кон­кретно применимо.

Величины резисторов и реакторов должны быть регулируемые для обеспечения заданных усло­вий испытания.

Реакторы *L* предпочтительно должны быть без сердечника. Они должны всегда соединяться по­следовательно с резисторами *R.* а требуемое значение индуктивности должно достигаться последова­тельным соединением отдельных реакторов. Параллельное соединение реакторов допустимо в слу­чае. если их постоянные времени практически равны.

Поскольку переходные характеристики восстанавливающегося напряжения испытательных це­пей. содержащих большие воздушные реакторы, не соответствуют нормальным условиям эксплуата­ции, воздушный реактор каждой фазы должен быть зашумтирован резистором *R.* отводящим около 0,6 % тока, протекающего через реактор (см. рисунок 9). По согласованию с производителем резистор может не применяться.

Если используются реакторы с железным сердечником, потери мощности на железный сердечник этих реакторов не должны превышать потерь, которые будут поглощаться резисторами, включенными параллельно с реакторами с воздушным сердечником.

В каждой испытательной цепи импеданс *L* включают между источником питания S и ВДТ.

ПЗУ или эквивалентное импеданс [см. 9.11.2.2. перечисление а) и 9.11.2.3. перечисление а)] вклю­чают между импедансом Z и ВДТ.

Дополнительный импеданс Zv если используется, включают на нагрузочной стороне ВДТ.

Для испытаний по 9.11.2.4, перечисления а), с) ВДТ должны присоединяться проводниками, име­ющими длину по 0,75 м на полюс и максимальную площадь поперечного сечения, соответствующую номинальному току, согласно таблице 6.

Примечание — Рекомендуется, чтобы 0,5 м провода присоединялось со входной, а 0,25 м — с нагру­зочной стороны испытуемого ВДТ.

Схема испытательной цели должна быть приведена в протоколе испытаний. Она должна быть вы­полнена согласно соответствующему рисунку.

Должна быть одна и только одна точка испытательной цепи, непосредственно заземленная; это может быть короткозамыкающая перемычка испытательной цепи или нейтральная точка источника пи­тания либо другая оговоренная точка. Метод заземления должен быть указан в протоколе испытания.

Импеданс *2^.* соответственно калиброванный. используют для получения одного из следующих токов:

* дифференциального тока 10/ Jn, как в случае срабатывания ВДТ в пределах соответствующего минимального времени срабатывания, указанного в таблице 1;
* номинальной дифференциальной включающей и отключающей способности /Д(В;
* номинального условного дифференциального тока короткого замыкания /дс.

S, является вспомогательным выключателем.

Для проверки минимальных значений Z2/ и /р. указанных в таблице 18. которые ВДТ должны вы­держивать. проводят испытания. ПЗУ. если таковое имеется, должно быть настроено и изготовлено либо с серебряной проволокой, либо с плавким предохранителем (как указано в приложении IF), либо с помощью других средств, не ухудшающих параметры ВДТ. Изготовитель может установить тип ПЗУ для применения его при испытаниях.

Проверка правильности отбора и настройки ПЗУ (Z2/ и /р) для испытаний проводится непосред­ственно перед проведением испытаний. ВДТ заменяется временным соединением, имеющим несуще­ственный импеданс.

Минимальные значения пропускаемой термической энергии *fit* и пикового значения тока /р. ука­занные для электрического угла 45°, приводятся в таблице 18.

Без решения изготовителя эти значения не должны быть более значений, приведенных в таблице 18. более чем в 1.1 раза.

Таблица 18 — Минимальные значения Z2/и /

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (к м Gt\* А | | **/гг А. до вмлюч.** | | | | | | | | |
| **16** | **20** | **25** | **32** | **40** | **63** | **80** | 1 СЮ | **126** |
| 500 | /р,кА | 0.45 | 0,47 | 0.5 | 0,57 |  | — | — | *—* | *—* |
| *fit.* кА2с | 0.4 | 0,45 | 0.53 | 0.68 | *—* | — | — | *—* |  |
| 1000 | 'р.кА | 0,65 | 0,75 | 0.9 | 1.18 | *—* | — | — | *—* | — |
| *fit.* кА2с | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.7 |  |  |  | — |  |
| 1500 | /р.кА | 1,02 | 1.1 | 125 | 1,5 | 1.9 | 2.1 | — | — | — |
| *fit.* кА2с |  | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 9.75 | 22 |  |  |  |
| 3000 | / . кА | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.85 | 2.35 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.95 |
| *fit.* **кА2с** | 12 | 1.8 | 2.7 | 4,5 | 8.7 | 22.5 | 26 | 42 | 72.5 |
| 4500 | /р.кА | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 2.05 | 2.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.6 |
| *fit.* **кА2с** | 1.45 | 2,1 | 3,1 | 5.0 | 9.7 | 28 | 31 | 45 | 82.0 |
| 6000 | /р.кА | 1.3 | 1.4 | 1,7 | 2.3 | 3 | 4.05 | 4.7 | 5.3 | 5.8 |
| *fit.* **кА2с** | 1.6 | 2.4 | 3.7 | 6.0 | 11-5 | 25 | 31 | 48 | 65.0 |
| 10000 | /р.кА | 1.45 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6 | 6.4 |
| *fit.* **кА2с** | 1.9 | 2.7 | 4 | 6.5 | 12 | 24 | 31 | 48 | 60.0 |

Примечание — По требованию изготовителя могут применяться более высокие значения *fit* и /р.

Для промежуточных значений испытательных токов короткого замыкания должен применяться следующий более высокий ток короткого замыкания.

Серебряная проволока должна заменяться после каждого испытания.

Проверка минимальных значений *fit* и не является необходимой, если изготовителем установ­лены для ВДТ значения более высокие, чем минимальные. В этом случае проверке подлежат установ­ленные величины.

Для координации с автоматическими выключателями испытания при таком сочетании необходимы.

Все проводящие части ВДТ, заземленные при нормальной эксплуатации, включая металлическое основание, на котором монтируется ВДТ. или любую металлическую оболочку [9.11.2.1. перечисление f)]. должны быть соединены с нейтральной точкой источника литания или *с* фактически безиндуктивной искусственной нейтралью, допускающей ожидаемый ток пробоя как минимум 100 А.

Это соединение должно включать в себя медную проволоку *F* диаметром 0,1 мм и длиной не ме­нее 50 мм для обнаружения тока пробоя и. если необходимо, резистор *R2,* ограничивающий значение ожидаемого тока пробоя на уровне, равном 100 А.

Датчики напряжения подключают:

* между выводами полюса для однополюсных ВДТ;
* между выводами на стороне питания для многополюсных ВДТ.

Если иное не оговорено протоколом испытания, сопротивление измерительной цепи должно быть как минимум 100 Ом на 1 В восстанавливающегося напряжения промышленной частоты.

ВДТ. функционально зависящие от напряжения сети, запитывают по линейной стороне на номи­нальное напряжение (или, если уместно, на напряжение, имеющее минимальное значение из его ряда номинальных напряжений).

В случае ВДТ. соответствующих 4.1.2.1, для обеспечения возможности выполнения операции от­ключения необходимо либо поместить аппарат *Т,* создающий короткое замыкание на нагрузочной сто­роне ВДТ. либо ввести дополнительный короткоэамыкающий аппарат в это место.

1. Допуски на испытательные величины

Все испытания, относящиеся к проверке номинальной включающей и отключающей способно­сти и правильной координации между ВДТ и ПЗУ, должны быть выполнены при значениях влияющих величин и факторов, установленных изготовителем, в соответствии с таблицей 4, если не установле­но иное.

Испытания признают имеющими силу, если величины, указанные в протоколе испытания, нахо­дятся в пределах следующих допусков для установленных значений:

* ток (0...+ 5) %;
* частота согласно 9.2;
* коэффициент мощности (минус 0,05 ... 0) %,
* напряжение (включая восстанавливающее) ± 5 %.

1. Коэффициент мощности испытательной цепи

Коэффициент мощности каждой фазы испытательной цепи должен быть определен признанным методом, который должен быть указан в протоколе испытания.

Два примера таких методов даны в приложении IA.

Коэффициент мощности многофазной цепи рассматривают как среднее значение коэффициен­тов мощности каждой фазы.

Значения коэффициента мощности должны соответствовать таблице 19.

Таблица 19 — Коэффициенты мощности для испытаний на короткое замыкание

|  |  |
| --- | --- |
| **Ток короткого замыкай и я /с А** | **Коэффициент мощности** |
| До 500 включ. | 0.95—1,00 |
| Св. 500 до 1500 включ. | 0.93—0,98 |
| Св. 1500 до 3000 включ. | 0,85—0,90 |
| Се. 3000 до 4500 включ. | 0.75—0.80 |
| Св. 4500 до 6000 включ. | 0.65—0,70 |
| Св. 6000 до 10 000 включ. | 0,45—0,50 |
| Св. 10 000 до 25 000 включ. | 0,20—0.25 |

1. Восстанавливающееся напряжение промышленной частоты

Значение восстанавливающегося напряжения промышленной частоты должно быть равно значе­нию. соответствующему 105 % номинального напряжения испытуемого ВДТ.

Примечание — Значение 105 % номинального напряжения предполагается перекрывающим влияние колебаний напряжения сети при нормальных условиях эксплуатации. Верхний предел значения может быть повы­шен по согласованию с изготовителем.

После каждого погасания дуги восстанавливающееся напряжение промышленной частоты долж­но поддерживаться не менее 0.1 с.

1. Калибровка испытательной цепи

ВДТ и ПЗУ. если таковое имеется, заменяют временными перемычками G,, имеющими пренебре­жимо малое, по сравнению с испытательной цепью, сопротивление.

Для испытания по 9.11.2.4, перечисление а) при замкнутых накоротко нагрузочных выводах ВДТ при помощи перемычек *G2* с пренебрежимо малым сопротивлением импеданс *Z* должен быть отрегу­лирован таким образом, чтобы достигнуть при испытательном напряжении значения тока, равного но­минальному условному току короткого замыкания с предписанным коэффициентом мощности; испыта­тельная цепь запитывается одновременно во всех полюсах, а кривая тока записывается датчиком тока.

Кроме того, для испытаний по 9.11.2.2, 9.11.2.3, 9.11.2.4. перечисления Ь), с), если необходимо, дополнительно используют импендансы *Z2* и/или Z,. чтобы получить требуемые значения испытатель­ного тока *(1т,* /ДП1 и /дс соответственно).

1. Условия испытания ВДТ

ВДТ должны испытываться на открытом воздухе согласно 9.11.2.1, перечисление f). 1), кроме слу­чаев, если они разработаны для использования только в оболочках, указанных изготовителем, или предназначены для использования только в индивидуальных оболочках; в этих случаях они должны быть испытаны согласно 9.11.2.1, перечисление f). 2) или, по взаимному соглашению с изготовителем, согласно 9.11.2.1. перечисление f). 1)-

Примечание — Индивидуальная оболочка — это оболочка, разработанная для размещения только одного устройства.

ВДТ должен управляться с максимально близкой имитацией нормальной эксплуатации.

1. *Испытание на открытом воздухе*

*Испытуемый ВДТмонтируют, как показано на рисунке С. 1 приложения С.*

*Полиэтиленовый лист и барьер из изоляционного материала, указанные в приложении С. уста­навливают согласно рисунку С. 1 только для операции размыкания (О).*

*Сетка(и), указанная(ые) в приложении С, должна(ы) быть установпена(ы) так. чтобы основная масса выделяющихся ионизированных газов проходила через нее (них). Сетка(и) должна(ы) быть раслоложена(ы) в самом неблагоприятном месте(ах).*

Примечание — Если расположение отверстий для выхлопа газов не ясно или они отсутствуют, надле­жащая информация должна быть представлена изготовителем.

*Пепь сетки(ок) должна быть соединена(ы) с точками В и С (см. рисунок С.З). как указано в схе­мах испытательных цепей на рисунках 7 и 8.*

*Резистор R' должен иметь сопротивление 1.5 Ом. Медная проволока плавкого предохранителя F' (см. рисунок С.З) должна иметь длину 50 мм и диаметр 0.12 мм для ВДТ. имеющих номинальное на­пряжение 230 В. и 0.16 мм— для ВДТ с номинальным напряжением 400 В.*

Примечание — Данные для других напряжений находятся на стадии рассмотрения.

Для испытательных токов до 1500 А включительно расстояние «а» должно быть 35 мм.

Для более высоких значений токов короткого замыкания, вплоть до /пс, расстояние «а» может быть увеличено и/или могут быть установлены дополнительные барьеры или изоляционные средства, как будет установлено изготовителем, и в этом случае увеличение должно выбираться из ряда 40. 45. 50. 55 мм по согласованию с изготовителем.

1. Испытание в оболочках

*Сетку и барьер из изоляционного материала, приведенные на рисунке С. 1, исключают.*

*Испытание должно проводиться с ВДТ. помещенным в оболочку, имеющую наиболее неблаго­приятную конфигурацию, при наиболее неблагоприятных условиях.*

Примечание — Это означает, что если другие ВДТ (или другие устройства) нормально устанавливают в направлении(ях), в которых должна быть установлена сетка(и), то они должны быть установлены там. ВДТ (или другие устройства) должны быть запитаны как при нормальной эксплуатации, но через *Р* и *R.* как определено в 9.11.2.1, перечисление f). 1). и соединены, как показано на рисунках 7 и 8.

Согласно инструкциям изготовителя могут потребоваться барьеры или другие средства или соот­ветствующие зазоры ДЛЯ Предотвращения ионизации Газов Из-за Повреждения установки.

*Полиэтиленовый лист, описанный в приложении С. размещают, как показано на рисунке С. 1. на расстоянии 10 мм от органов управления только для операции «О».*

д) Циклы операций

*Процедура испытаний представляет собой циклы операций.*

*Следующие символы используют для обозначения циклов операций:*

*О — операция размыкания, при созданном предварительно в цепи коротком замыкании выклю­чателем Т с ВДТ и ПЗУ. если таковое имеется, в замкнутом положении:*

*СО — операция замыкания ВДТ. при замкнутых выключателях Т и ПЗУ. если таковое имеется, за которой следует автоматическое размыкание (в случае ПЗУ— по 9.11.2.4):*

*t — временной интервал между двумя последовательными операциями при коротком замыка­нии. который должен быть 3 мин или настолько больше, сколько потребуется для восстановления или обновления ПЗУ. если таковое имеется.*

h) Состояние ВДТ в течение испытаний

В ходе испытаний ВДТ не должен представлять опасности для оператора.

Кроме того, не должно быть устойчивой дуги, перекрытия между полюсами и между полюсами и видимыми проводящими частями, не должен расплавляться плавкий предохранитель *F* и. если приме­нен. плавкий предохранитель *Р.*

I) Состояние ВДТ после испытаний

После каждого из испытаний, применяемых в соответствии с 9.11.2.2, 9.11.2.3, 9.11.2.4, перечис­ление а), 9.11.2.4, перечисление Ь), и 9.11.2.4. перечисление с). ВДТ не должен иметь повреждений, препятствующих его дальнейшему использованию, и должен быть в состоянии без технического обслу­живания выдерживать следующие испытания:

* испытания на ток утечки через разомкнутые контакты в соответствии с 9.7.7.3;
* испытания электрической прочности изоляции в соответствии с 9.7.3 проводится в интервале от 2 до 24 ч после проведения испытания на короткое замыкание при испытательном напряжении, вдвое превышающем номинальное напряжение в течение 1 мин без предварительной влажной обработки;
* включением И выключением номинального Тока при номинальном напряжении.

Во время этих испытаний, после испытания, проведенного в условиях, указанных в 9.7.2, пере­числение а), необходимо проверить, что указанные средства испытаний находятся в разомкнутом по­ложении и в ходе испытаний, проведенных в условиях, указанных в 9.7.2, перечисление Ь). указанные средства должны находиться в замкнутое положении.

При условиях испытания по 9.9.2.3, перечисление а) ВДТ должен расцепиться при испытательном токе 1,25/Дп. Проводится одно испытание на одном полюсе, выбранном случайным образом, без изме­рения времени выключения.

Полиэтиленовый лист не должен иметь отверстий, видимых нормальным или корректированным зрением без дополнительного увеличения.

В дополнение ВДТ. функционально зависящие от напряжения сети, должны быть способны удов­летворять испытанию по 9.17, если оно применимо.

j) Пояснения записей

1. Определение прикладываемого и восстанавливающего напряжения промышленной частоты. Прикладываемое и восстанавливающее напряжение промышленной частоты определяют исходя из записи, соответствующей испытанию на разрушение, проводимому с ВДТ в состоянии теста. Прикла­дываемое напряжение определено, как это показано на рисунке 30.

Напряжение питания должно измеряться в течение первого цикла гашения дуги на полюсах и по­сле затухания высокочастотного Переходного Процесса.

1. Определение ожидаемого тока короткого замыкания.

Переменная составляющая ожидаемого тока выбирается как равная среднеквадратичному зна­чению переменной составляющей градуированного тока (значение соответствует *А2* на рисунке 30).

Где применимо, ток короткого замыкания должен иметь среднее значение по отношению к ожида­емым токам во всех фазах.

1. Проверка номинальной включающей и отключающей способности (/т)

Это испытание предназначено для проверки способности ВДТ включать, проводить указанное время и выключать токи короткого замыкания в то время, как дифференциальный ток заставляет ВДТ сработать.

1. *Условия испытания*

*ВДТ испытывают в цепи в соответствии с общими условиями испытаний, предписанными в 9.11.2.1. без включения ПЗУ в цепь.*

*Перемычки G, с пренебрежимо малым импедансом заменяют на ВДТи на перемычки, имеющие импеданс, близкий к импедансу ПЗУ.*

*Вспомогательный выключатель S, оставляют замкнутым.*

1. *Процедура испытания*

*При дифференциальном токе срабатывания, равном 101 sn. проходящем через выключатель Sf и резистор R2. выполняют следующий цикл операций:*

*СО —t— СО —t—СО.*

1. Проверка номинальной дифференциальной включающей и отключающей способности (/дп,) и их пригодности для использования в ИТ-системах

Данное испытание предназначено для проверки способности ВДТ включать, выдерживать в тече­ние указанного времени и отключать дифференциальные токи короткого замыкания.

1. *Условия испытания*

*ВДТ должен испытываться в соответствии с основными условиями испытаний, предписанны­ми в 9.11.2.1. без введения ПЗУ в цепь, но включенным таким образом, что люк короткого замыкания является дифференциальным.*

*Для данного испытания импеданс Z, не используют, цепь остается разомкнутой.*

*К токовым путям, по которым не должен протекать дифференциальный ток короткого за­мыкания. подсоединяют посредством линейных зажимов источник питания.*

*Перемычки* G, с *пренебрежимо малым импедансом заменяют в ВДТ на перемычки, имеющие импеданс, близкий к импедансу ПЗУ.*

*Вспомогательный выключатель S, остается замкнутым.*

*Испытание проводят на каждом полюсе поочередно, за исключением полюса, коммутирующего нейтраль, если имеется.*

1. *Процедура испытания*

*Выполняют следующий цикл операций:*

*O—t—CO — t—CO.*

*Для операции отключения выключатель Т синхронизируют по отношению к волне напряжения так. чтобы момент начала цикла операций был (45 ± 5)°. Один и тот же полюс должен быть исполь­зован как контрольный для целей синхронизации на разных образцах.*

1. *Подтверждение возможности применять систему IT*

*Это испытание повторяют на новых образцах:*

*■ подают напряжение, одно значение которого равно 105 % значения установленного между- фазного напряжения через фазные полюса и другое значение которого равно 105 % Uo через ней­тральный полюс N в случае необходимости:*

*- в соответствии с 5.3.9 подают люк. значение которого значительно превышает 500 А или составляет 101„.*

*Каждый полюс подвергается индивидуальному испытанию люком в соединительной цепи, при­веденной на рисунке 8.*

*Последовательность проведения испытания в условиях О — t— СО.*

ВДТ с ненарушенной нейтралью этому испытанию не подвергают.

Для управления циклом О на первом испытуемом полюсе выключатель *Т* должен быть синхро­низирован по отношению к импульсному напряжению таким образом, чтобы отключать ток в точке 0° управляющего импульса.

Для управления циклом О на остальных испытываемых полюсах (см. раздел А.2) эта точка долж­на каждый раз выбираться со смещением на 30° по отношению к точке импульса предыдущих испыта­ний с погрешностью до ± 5°.

1. Проверка согласования между ВДТ и ПЗУ

Эти испытания предназначены для проверки того, что ВДТ. защищенный ПЗУ. способен выдер­жать без повреждения токи короткого замыкания вплоть до его номинального условного тока короткого замыкания (см. 5.3.10).

Ток короткого замыкания прерывается совокупностью ВДТ и ПЗУ.

В течение испытания либо ВДТ и ПЗУ вместе, либо только ПЗУ могут сработать. Однако если вы­ключится только ВДТ. испытание также рассматривают как удовлетворительное.

ПЗУ обновляют или вновь взводят, что применимо, после каждого срабатывания.

Следующие испытания (см. также таблицу 17) выполняют при общих условиях по 9.11.2.1.

* испытание [9.11.2.4. перечисление а)] для проверки, что при номинальном условном токе корот­кого замыкания / ПЗУ защищает ВДТ. Испытание проводят без установки какого-либо дифференци­ального тока,
* испытание [9.11.2.4, перечисление Ь)] для проверки, что при токах короткого замыкания, соот­ветствующих номинальной наибольшей включающей и отключающей способности *I* ПЗУ сработает и защитит ВДТ. Испытание проводят без установки какого-либо дифференциального тока;
* испытание [9.11.2.4. перечисление с)] для проверки, что в случае короткого замыкания фазы на землю с токами вплоть до номинального условного дифференциального тока короткого замыкания / ВДТ в состоянии выдержать соответствующие нагрузки.

Для операций отключения выключатель *Т* синхронизируют относительно волны напряжения так. чтобы момент начала цикла операций для одного полюса был (45 ± 5)°. Один и тот же полюс должен быть использован как контрольный для целей синхронизации разных образцов.

1. Проверка координации при номинальном условном токе короткого замыкания *(1пс)*
2. *Условия испытания*

*Перемычки* G, с *пренебрежимо малым импедансом заменяют на ВДТ и ПЗУ.*

*Вспомогательный выключатель S, остается разомкнутым: дифференциальный ток не уста­навливают.*

1. *Процедура испытания*

*Выполняют следующий цикл операций:*

*O — t — СО.*

1. *Проверка координации на номинальной наибольшей включающей и отключающей способно­сти (l„J*
2. *Условия испытания*

*Перемычки G, с пренебрежимо малым импедансом заменяют на ВДТ и ПЗУ.*

*Вспомогательный выключатель* S, *остается разомкнутым: дифференциальный ток но уста­навливают.*

1. *Процедура испытания*

*Выполняют следующий цикл операций:*

*O — t— co — t—co.*

1. *Проверка координации при номинальном условном дифференциальном токе короткого за­мыкания* (7да)
2. *Условия испытания*

*ВДТ должен испытываться согласно общим испытаниям, указанным в 9.11.2.1. но подключает­ся таким образом, что ток короткого замыкания становится дифференциальным.*

*Испытание выполняют только на одном полюсе, которым не может быть полюс, коммутиру­ющий нейтраль ВДТ.*

*Токовые пути, по которым не должен протекать дифференциальный ток короткого замыка­ния. подключают к источнику питания с помощью зажимов для питания.*

*Перемычки G, с пренебрежимо малым сопротивлением заменяют на ВДТ и ПЗУ.*

*Вспомогательный выключатель* S, *оставляют замкнутым.*

1. *Процедура испытания*

*Выполняют следующий цикл испытаний:*

*o — t — co — t—co.*

* 1. Проверка стойкости к механическому толчку и удару

1. Механический толчок
2. Испытательное устройство

*ВДТ подвергают механическим толчкам с использованием устройства, показанного на рисунке 14. К бетонному блоку крепят деревянное основание А. к ному на шарнире крепят плат­форму В. На этой платформе устанавливают плиту С. которая изготовлена из дерева, может фиксироваться на разных расстояниях от шарнира и иметь два вертикальных положения. Конец платформы В снабжен металлическим пластинчатым упором D. который опирается на спираль­ную пружину с коэффициентом упругости 25 Н/мм.*

*ВДТ надежно закрепляют на плите С так. что расстояние горизонтальной оси образца от платформы В составляет 180 мм; плиту С. в свою очередь, кропят так. что расстояние от мон­тажной поверхности до шарнира составляет 200 мм.*

*На поверхности плиты С. противоположной монтажной поверхности ВДТ. крепят дополни­тельную массу таким образом, что на упоре D создают статическое усилие, равное 25 Н. для того чтобы обеспечить практически постоянный момент инерции скомплектованной системы.*

1. Процедура испытания

*При ВДТ. находящемся в замкнутом положении, но не подключенном к какому-либо источнику энергии, платформу В 50 раз поднимают за свободный конец и сбрасывают с высоты 40 мм с таки­ми интервалами между последовательными падениями, чтобы образец имел возможность прийти* е *сисшоЯНии Покоя.*

*Затем ВДТ кропят на противоположной поверхности плиты Си Ви снова 50 раз сбрасывают, как указано выше. После этого испытательную плиту С поворачивают на 90° вокруг вертикальной оси и при необходимости перемещают так, чтобы вертикальная ось симметрии образца находи­лась на расстоянии 200 мм от шарнира.*

*Затем плиту С сбрасывают на платформу В: 50 раз с ВДТ. установленным на одной стороне плиты, и 50 раз с ВДТ. установленным с противоположной стороны плиты.*

*Перед каждым изменением положения ВДТ вручную размыкают и замыкают.*

*В ходе испытаний ВДТ не должен размыкаться.*

1. Механический удар

*Проверку открытых частей ВДТ. установленного как для нормальной эксплуатации (приме­чание к 8.2). копюрые могут быть подвержены механическому удару при нормальной эксплуатации, проводят по 9.12.2.1 для ВДТ всех типов и дополнительно:*

* *по 9.12.2.2— для ВДТ, предназначенных для монтажа на рейке:*

*- по 9.12.2.3 — для ВДТвтычного типа.*

Примечание — ВДТ, предназначенные для использования только в полностью закрытых оболочках, не подлежат данному испытанию.

1. *Образцы проверяют ударами с помощью испытательного устройства, приведенного на рисунках 15—17.*

*Гэловку ударного элемента выполняют полусферической формы, радиусом 10 мм. из полиами­да. имеющего твердость 100 HRC. Ударный элемент имеет массу (150 ± 1) г и жестко закреплен на нижнем конце стальной трубы наружным диаметром 9 мм и толщиной стенки 0.5 мм. шарнирно подвешенной верхним концом таким образом, чтобы она могла качаться только в вертикальной плоскости.*

*Ось шарнира находится на высоте (1000 \* 1) мм над осью ударного элемента.*

*Для определения твердости полиамида головки ударного элемента по шкале Роквелла исполь­зуют следующие условия:*

* *диаметр шарика (12.7 ± 0.0025) мм:*
* *начальная нагрузка (100 ± 2) Н;*
* *дополнительная нагрузка (500 ± 2,5) Н.*

Примечание — Дополнительная информация по определению твердости полиамида головки ударного элемента по шкале Роквелла приведена в спецификации ASTM D 785-08.

*Конструкция испытательного устройства такова, что для удержания трубы в горизонталь­ном положении к лицевой поверхности ударного элемента необходимо приложить усилие от 1.9 до2Н.*

*ВДТ поверхностного монтажа устанавливают на фанерном листе размерами 175\*175 мм и толщиной 8 мм. закрепленном своими верхней и нижней кромками в жестких кронштейнах, являю­щихся частью монтажной опоры, как показано на рисунке 17.*

*Монтажная опора должна иметь массу (10 ± 1) кг и быть установлена в жесткой раме при по­мощи шарниров. Раму крепят к массивной стене.*

*ВДТ утопленного монтажа монтируют в испытательном устройстве, которое закрепляют на монтажной опоре, как показано на рисунке 18.*

*ВДТ. монтируемые на панели, устанавливают в испытательном устройстве, как показано на рисунке 19. которое закрепляют на монтажной опоре.*

*ВДТ втычного типа устанавливают на своих собственных основаниях, которые закрепляют на фанерном листе, или в испытательных устройствах, как показано на рисунках 18 или 19. что болев применимо.*

*ВДТ для крепления на рейке монтируют на соответствующей рейке, которую жестко закре­пляют на монтажной опоре.*

*Конструкция испытательного устройства такова, что:*

*■ образец может быть перемещен горизонтально и повернут вокруг оси. перпендикулярной поверхности фанерного листа:*

*- фанерный лист может быть повернут вокруг вертикальной оси.*

*ВДТ с крышками, если они имеются, монтируют как для нормальной эксплуатации на фанер­ном листе или в надлежащем испытательном устройстве, что болев применимо, так. чтобы точ­ка удара лежала в вертикальной плоскости, проходящей через ось маятника.*

*Кабельные вводы, которые не снабжены пробивными диафрагмами, оставляют открытыми. Если они снабжены пробивными диафрагмами, то две из них пробивают.*

*Перед нанесением ударов винты для крепления оснований, крышек и т. д. затягивают момен­том. равным 2/3 от указанного в таблице 11.*

*Ударный элемент сбрасывают с высоты 10 см на поверхности ВДТ. которые видимы, когда ВДТ смонтирован как для нормальной эксплуатации.*

*Высоту падения определяют как вертикальное расстояние между положениями контрольной точки в момент отпускания маятника и в момент удара. Контрольную точку отмечают на поверх­ности ударного элемента в месте пересечения с ней линии, проходящей через точку пересечения осей стальной трубы маятника и ударного элемента и перпендикулярной плоскости, проходящей через эти оси.*

Примечание — Теоретически контрольной точкой должен быть центр тяжести ударного элемента, но поскольку центр тяжести трудно определить, контрольную точку выбирают, как указано выше.

*Каждый ВДТ подвергают 10 ударам, два из которых наносят по органам управления, а осталь­ные равномерно распределяют по тем частям образца, которые предположительно наиболее под­вержены ударам.*

*Удары не наносят по пробивным диафрагмам или по каким-либо отверстиям, закрытым про­зрачным материалом.*

*Как правило, один удар наносят по каждой боковой стенке образца, повернутого вокруг верти­кальной оси. насколько возможно, но не более чем на 60°. и два удара — приблизительно посередине между точкой удара по боковой стенке и точками ударов по органам управления.*

*Остальные удары наносят подобным образом после поворота образца на 90° вокруг оси. пер­пендикулярной фанерному листу.*

*Если предусмотрены кабельные выводы или пробивные диафрагмы, то образец устанавлива­ют так. чтобы* обе *линии нанесения ударов располагались по возможности на равных расстояниях от этих отверстий.*

*Из двух ударов по органу управления один наносят, когда орган управления находится в поло­жении «Вкл.», а второй — в положении «Откл.».*

*После испытания образцы не должны иметь повреждений, в особенности крышек, которые, будучи сломаны, делают доступными части под напряжением или препятствуют дальнейшей экс­плуатации ВДТ. Органы управления, обшивка и перегородки из изоляционного материала и т. п. также не должны иметь повреждений.*

*В сомнительных случаях проверяют возможность удаления или замены внешних частей, та­ких как оболочки или крышки, без повреждения этих частей или их обшивки.*

Примечание — Ухудшением внешнего вида, небольшими вмятинами, не уменьшающими расстояний утечки или воздушных зазоров до значений ниже указанных в 8.1.3. и мелкими скопами, не снижающими защиты от электрического удара, пренебрегают.

Для ВДТ. разработанных для крепления в равной степени и винтами, и на рейке, испытания про­водят на двух комплектах ВДТ. один из которых крепят винтами, а другой — на рейке.

1. *ВДТ. предназначенные для кропления на рейке, монтируют как для нормальной экс­плуатации на рейке, жестко закрепленной на твердой вертикальной стоне, но без подключенных кабелей, крышек или защитных пластин.*

*К передней поверхности ВДТ без рывков в течение 1 мин прикладывают направленную сверху вниз вертикальную силу 50 Н. затем немедленно в течение 1 мин прилагают снизу вверх вертикаль­ную силу 50 Н (см. рисунок 20).*

*Во время испытания крепление ВДТ не должно быть ослаблено, после испытания ВДТ не дол­жен иметь повреждений, препятствующих его дальнейшему использованию.*

1. ВДТ втычного типа

Примечание — Дополнительные испытания находятся на рассмотрении.

* 1. Проверка теплостойкости

1. *Образцы без съемных крышек, если они имеются, выдерживают* 1 *ч в термокамере при температуре (100 ±2) °C: съемные крышки, если имеются, выдерживают в течение 1 ч при (70 ± 2) °C.*

*Во время испытаний образцы не должны претерпевать изменений, препятствующих их даль­нейшему использованию, а заливочный компаунд (при наличии) не должен вытечь настолько. чтобы открылись части, находящиеся под напряжением.*

*После испытания и охлаждения образцов приблизительно до комнатной температуры не должны быть доступными части, находящиеся под напряжением, которые нормально недоступны, когда образцы смонтированы как при нормальной эксплуатации, даже если применяют стандарт­ный испытательный палец, прикладываемый с усилием не болев 5 Н.*

*При условиях испытаний по 9.9.2.3. перечисление а). ВДТ должен расцепиться при испыта­тельном токе, равном 1.25!^„. Проводят только одно испытание на одном полюсе, выбранном слу­чайным образом, без измерения времени размыкания.*

Маркировка после испытания должна оставаться четкой.

Обесцвечивание, вздутие или некоторые смешения заливочного компаунда не принимают во вни­мание. если при этом не снижается безопасность, требования к которой установлены данным стандартом.

1. Наружные части ВДТ. выполненные из изоляционного материала и необходимые для удер­жания в нужном положении токоведущих частей или частей защитной цепи, подвергают испытанию давлением шарика при помощи устройства, приведенного на рисунке 21, исключая, где это применимо, изоляционные части, необходимые для удержания в нужном положении выводов защитных проводни­ков в коробке, которые должны испытываться согласно 9.13.3.

*Подлежащую испытанию часть устанавливают на стальной опоре так. чтобы предназначен­ная для испытания поверхность находилась в горизонтальном положении, и к этой поверхности с усилием 20 Н прижимают стальной шарик диаметром 5 мм.*

*Испытание проводят в термокамере при температуре (125 ± 2) °C.*

*Через 1 ч шарик снимают с образца, образец охлаждают в течение не более 10 с до приблизи­тельно комнатной температуры путем погружения в холодную воду.*

Измеренный отпечаток шарика не должен превышать 2 мм в диаметре.

1. Наружные части ВДТ из изоляционных материалов, не предназначенные для удержания в заданном положении токоведущих частей и частей защитной цепи, даже если они находятся в контакте с последними, подвергают испытаниям давлением шарика в соответствии с 9.13.2, но при температуре (70 ± 2) °C или (40 ♦ 2) °C плюс наибольшее превышение температуры соответствующей части, опре­деленное при испытании по 9.8.

Примечание — Для целей испытаний по 9.13.2 и 9.13.3 основания ВДТ поверхностного монтажа счита­ют наружными частями.

Испытаниям по 9.13.2 и 9.13.3 не подвергают части, изготовленные из керамических материалов.

Если две или более изоляционные части, упомянутые в 9.13.2 и 9.13.3, выполнены из одного и того же материала, то испытанию подвергают только одну из этих частей по 9.13.2 или 9.13.3. что при­менимо.

* 1. Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню

Испытание раскаленной проволокой проводят на полностью собранном ВДТ в соответствии с IEC 60695-2-10 при следующих условиях:

- для наружных частей ВДТ, выполненных из изоляционного материала и необходимых для удержания в заданном положении токоведущих частей и частей защитной цепи, — при температуре (960 ±15) °C;

* для всех других наружных частей, выполненных из изоляционного материала, — при темпера­туре (650 ±10) °C.

Примечание — Для целей данного испытания основания ВДТ поверхностного монтажа причисляют к наружным частям.

Если наружные части из изоляционного материала, входящие в указанные группы, сделаны из одного материала, испытанию подвергают только одну из них при соответствующей температуре рас­каленной проволоки.

Испытаниям не подвергают части из керамических материалов.

Испытания раскаленной проволокой проводят для гарантии того, что нагретая электрическим то­ком испытательная проволока в определенных условиях испытания не вызовет воспламенения изоля­ционных частей или эти части в случае возможного воспламенения будут гореть ограниченное время без распространения открытого пламени, или выделения горючих частиц, или образования расплав­ленных капель.

Испытание проводят на трех образцах, точки приложения раскаленной проволоки на каждом об­разце разные.

Раскаленную проволоку не прикладывают непосредственно в области зажимов или дугогаси­тельной камеры или электромагнитного расцепителя, где раскаленная проволока не может пройти через внешнюю поверхность, не затронув больших металлических частей или керамики, которые быстро охладят раскаленную проволоку, а также ограничат доступ к изоляционному материалу рас­каленной проволокой. В такой ситуации для частей обеспечивается снижение жесткости испытаний в результате охлаждения раскаленной проволоки и ограничение доступа к испытуемому изоляцион­ному материалу.

При испытании образец должен быть установлен в самое неблагоприятное возможное положение при его предполагаемом использовании (испытуемой поверхностью в вертикальном положении).

Если внутренняя часть из изоляционного материала негативно влияет на результат испытания, допускается удаление соответственно идентифицированных внутренних частей из изоляционного ма­териала из нового образца. Затем испытание раскаленной проволокой повторяют в том же самом месте на новом образце.

С согласия изготовителя в качестве альтернативного метода допускается снятие проверяемой части полностью и ее отдельное испытание (см. IEC 60695-2-11:2000, раздел 4).

Образец считают выдержавшим испытание раскаленной проволокой, если:

* либо отсутствуют видимое пламя и длительное тление;
* либо пламя и тление на образце самостоятельно гаснут в течение 30 с после удаления раска­ленной проволоки.

Не должно быть загорания папиросной бумаги или подпаливания сосновой доски, которые под­кладывают под образец во время испытания.

* 1. Проверка механизма свободного расцепления

1. Основные условия испытания

ВДТ монтируют и подключают как при нормальной эксплуатации.

Испытание проводят в фактически безиндуктивной цепи, схема которой показана на рисунке 4.

1. Процедура испытания

*Дифференциальный ток. равный* 1.5/Дп, *пропускают замыканием выключателя S? при замкну­том ВДТ и его органе управления, удерживаемом во включенном положении рукой. ВДТ должен рас­цепиться.*

*Затем испытание повторяют при медленном движении органов управления ВДТ с периодом примерно 1 с до тех пор. пока они займут положение, при котором начинает течь ток. Должно про­изойти расцепление без дальнейшего движения органов управления.*

*Оба испытания выполняют по три раза, по крайней мере однажды на каждом полюсе, предна­значенном для коммутации фазы.*

Примечания

1. Если ВДТ снабжен более чем одним органом управления, операцию свободного расцепления проводят на всех органах.
2. Если ВДТ имеет несколько уставок, испытания проводят для каждой уставки.
   1. Проверка работы устройства эксплуатационного контроля при предельных значениях номинального напряжения
3. *ВДТ подключают на напряжение, равное 0,85 номинального значения, контрольное устрой­ство мгновенно приводят в действие 25 раз с интервалом 5 с. ВДТ возвращают в замкнутое поло­жение перед каждой операцией.*
4. *Затем испытание по перечислению а) повторяют при напряжении, равном 1.1 номинального напряжения.*
5. *Затем испытание по перечислению Ь) повторяют, но только однократно, орган управления контрольного устройства удерживают 30 с во включенном положении.*

*При каждом испытании ВДТ должен срабатывать. После испытания не должно быть повреж­дений. препятствующих дальнейшей эксплуатации ВДТ.*

*Для того чтобы проворить, что ампер-витки, создаваемые при включении контрольно­го устройства, меньше 2.5-кратного значения ампер-витков, создаваемых дифференциаль­ным током, равным /Дп при номинальном напряжении, проводят измерение импеданса цепи кон­трольного устройства и рассчитывают испытательный ток. исходя из схемы контрольного устройства.*

*Если для этой проверки требуется разборка ВДТ. для этого используют отдельный образец.*

Примечание — Проверку стойкости контрольного устройства считают выполненной при испытаниях по 9.10.

* 1. Проверка ВДТ, функционально зависящих от напряжения сети, классифицируемых

по 4.1.2.1, в случае исчезновения напряжения сети

1. Определение предельного значения напряжения сети *(U\*)*

*Напряжение, равное номинальному, прикладывают к входным выводам ВДТ и затем постепен­но уменьшают с такой скоростью, чтобы достичь нуля за время около 30 с или в пределах периода достаточной длительности, принимая во внимание отключение с задержкой, если такое предусмо­трено (см. 8.12). выбирая большее из них. до достижения автоматического срабатывания.*

*Соответствующее значение напряжения измеряют.*

*Проводят пять измерений.*

*Все измеренные значения должны быть не более 0.85 номинального напряжения или, если уместно. 0.85 минимального из ряда номинальных напряжений.*

*По окончании этих измерений должно быть установлено, что ВДТ работает в соответ­ствии с таблицей 1, когда действует дифференциальный ток, равный /* , в *случае падения на­пряжения сети, при условиях, указанных в данном пункте, при этом до автоматического отклю­чения приложенное напряжение определенно будет больше наибольшего из измеренных выше значений.*

*Затем должно быть проверено, что для любого значения линейного напряжения, меньшего минимального измеренного значения, не должно быть возможности включения ВДТ вручную.*

1. Проверка автоматического отключения в случае исчезновения напряжения сети

*На входную сторону ВДТ подают напряжение номинальной величины (или. если применимо, любое напряжение из ряда номинальных напряжений) и ВДТ включают.*

*Затем напряжение отключают.*

*Замеряют время между отключением напряжения и размыканием контактов главной цепи.*

*Проводят пять измерений.*

1. *Для ВДТ. отключающихся без выдержки времени, не должно быть значений более 0.5 с.*
2. *Для ВДТ. отключающихся с выдержкой времени, максимальное и минимальное значения долж­ны находиться в пределах, указанных изготовителем.*

Примечание — Проверку значения *Uy* (см. 3.4.12.2) не рассматривают в настоящем стандарте.

1. Проверка работоспособности при наличии дифференциального тока для ВДТ, раз­мыкающихся с выдержкой времени в случае исчезновения напряжения сети

*ВДТ подключают согласно рисунку 4 и подают на входную сторону напряжение номинальной величины (или. если применимо, любое напряжение из ряда номинальных напряжений).*

*Затем все фазы, кроме одной, отключают при помощи выключателя S3.*

*В течение выдержки времени (см. таблицу в), указанной изготовителем. ВДТ подвергают ис­пытаниям по 9.9.2. Перед каждым измерением производят замыкание выключателя S3 с последую­щим его размыканием.*

Примечание — Если время выдержки превышает 30 с. то проводят проверку только по 9.9.2.1.

1. Проверка работоспособности ВДТ с тремя или четырьмя токовыми путями при на­личии дифференциального тока и питании только через один линейный вывод

S *случае ВДТ с тремя или четырьмя токовыми путями (см. 4.3) испытания проводят согласно 9.9.2.3. но с подключением нейтрали и только одного фазного вывода поочередно, при этом соеди­нения выполняют согласно рисунку 4.*

1. Проверка функции повторного включения для ВДТ с автоматическим повторным включением

На стадии рассмотрения.

* 1. Проверка предельных значений тока несрабатывания в условиях сверхтоков

Примечание — Для ВДТ с несколькими уставками испытание проводят при наименьшей уставке.

1. Проверка предельного значения сверхтока при нагрузке ВДТ с двумя токовыми пу­тями

*ВДТ соединяют как при нормальной эксплуатации с практически безиндуктивной нагрузкой, равной 61п.*

*Нагрузку включают при помощи двухполюсного испытательного выключателя, а затем через 1 с выключают.*

*Испытание повторяют три раза, интервал между последовательными операциями замыкания должен быть как минимум 1 мин.*

*ВДТ не должен размыкаться.*

*ВДТ. функционально зависящие от напряжения сети, подключают на входных выводах на номи­нальное напряжение (или, если применимо, на любое напряжение из ряда номинальных напряжений, указанных для данного ВДТ).*

1. Проверка предельного значения сверхтока при однофазной нагрузке трех- или четы­рехполюсного ВДТ

*ВДТ соединяют согласно рисунку 22.*

*Резистор R регулируют так. чтобы получить в цели ток. равный 61п.*

Примечание — Для регулировки тока ВДТ *D* может быть заменен перемычками с ничтожно малым со­противлением.

*Испытательный выключатель* S,. *будучи первоначально разомкнутым, замыкают и вновь раз­мыкают через 1 с.*

*Испытание повторяют трижды для каждой возможной комбинации токовых путей; интервал между двумя последовательными операциями замыкания должен быть не менее 1 мин.*

*ВДТ не должен размыкаться.*

ВДТ. функционально зависящие от напряжения сети, подключают на входных выводах на номи­нальное напряжение (или. если применимо, на любое напряжение из ряда номинальных напряжений, указанных для данного ВДТ).

* 1. Проверка характеристик ВДТ в случае возникновения импульсов тока, вызванных импульсным напряжением

1. Испытание импульсом тока для всех ВДТ (испытание волнообразным импульсом за­тухающего тока 0,5 мкс/100 кГц)

*ВДТ испытывают с использованием генератора импульсов, способного создавать волну зату­хающего колебательного тока, показанную на рисунке 23. Пример схемы соединения ВДТ приведен на рисунке 24.*

*К одному из полюсов ВДТ. выбранному наугад, должны прикладываться десять импульсов тока. Полярность волны импульса должна меняться после каждых двух импульсов. Интервал между двумя последовательными импульсами должен составлять около 30 с.*

*Импульс тока должен измеряться соответствующим способом и калиброваться при помощи дополнительного ВДТ такого же типа, при таком же /п и /Дп, отвечая следующим требованиям:*

* *пиковое значение 200 А +10 % или 25 А +10% для ВДТ с* /До S *10 мА:*
* *действующая длительность фронта 0.5 мкс ★ 30 %:*
* *период переходящей волны 10 мкс ± 20 %.*
* *каждый последующий обратный пик импульса около 60 % предыдущего пика.*

*Во время испытаний ВДТ не должен срабатывать. После испытания волной затухающего тока правильность оперирования ВДТ проверяют испытанием по 9.9.2.3 при /дп. только* с *измере­нием времени расцепления.*

Примечание — Методика испытаний и схемы испытательных целей для ВДТ со встроенной или присо­единенной защитой от перенапряжения — на рассмотрении.

1. Проверка характеристик при импульсах тока до 3000 А (испытание импульсом им­пульсного тока 8/20 мкс)
2. Условия испытания

*Для испытания ВДТ используют генератор тока, способный создавать импульс тока 8/20 мкс (IEC 60060-2). как показано на рисунке 28. Пример принципиальной схемы подключений ВДТ показан на рисунке 29.*

*На один из полюсов ВДТ. выбранный случайным образом, должны подаваться десять импульсов тока. Полярность волнообразного импульса должна меняться после каждых двух импульсов. Интер­вал между двумя последовательными импульсами должен составлять около 30 с.*

*Импульс люка должен измеряться соответствующим образом и дополнительно калибровать­ся для ВДТ такого же типа и при тех же значениях /п и /Дп. отвечая следующим требованиям:*

* *пиковое значение 3000 А + 10%;*
* *действующая длительность фронта 8 мкс ± 20 %:*
* *действующая длительность полупвриода 20 мкс ± 20 %;*
* *пик обратного тока менее 30 % пикового значения.*

*Ток должен регулироваться до асимптотной формы. Для испытаний на других образцах такого же типа ВДТпри тех же /п и / обратный люк. если он есть, не должен превышать 30 % пикового значения.*

1. Результаты испытаний для ВДТ типа S

*Во время испытаний ВДТ не должен срабатывать.*

*После испытания импульсным током правильность функционирования ВДТ проверяют испы­танием по 9.9.2.3 только при том же* /Дп с *измерением времени отключения.*

1. Результаты испытаний для ВДТ общего типа

*Во время испытаний ВДТ может срабатывать. После каждого срабатывания ВДТ должен быть повторно замкнут.*

*После испытания волнообразным импульсным током правильность функционирования ВДТ про­веряют испытанием no 9.9.2.3 только при люм же /д только с измерением времени расцепления.*

* 1. Проверка прочности изоляции при импульсах напряжения

Исключен.

* 1. Проверка работоспособности ВДТ при дифференциальных токах, содержащих составляющие постоянного тока

Исключен.

* 1. Проверка надежности

*Соответствие проверяют испытаниями по 9.22.1 и 9.22.2.*

Примечание — Для ВДТ. имеющих несколько уставок, испытания проводят на наименьшей уставке.

1. Климатическое испытание

Испытание основано на IEC 60068-2-30 с учетом IEC 60068-3-4.

1. Испытательная камера

*Камера должна быть разработана согласно разделу 4 IEC 60068-2-30:2005. Конденсирующаяся вода должна постоянно удаляться из камеры: повторное ев использование без очистки не допуска­ется. Допускается использовать только дистиллированную воду.*

*Перед подачей в камеру дистиллированная вода должна иметь сопротивление не менее 500 Ом. значение pH - 7 ± 0.2. Во время и после испытания сопротивление должно быть не менее 100 Ом. а значение pH должно быть 7.0 ±1.0.*

1. Условия испытаний

Циклы выполняют при следующих условиях;

* верхнее значение температуры (55 ± 2) "С;
* число циклов 28.

1. Процедура испытания

*Процедура испытания должна соответствовать требованиям IEC 60068-2-3:2000 (раздел 4) и IEC 60068-3-4.*

*а) Предварительная проверка*

*Предварительную проверку ВДТ осуществляют согласно испытаниям по 9.9.2.3. но только пРи* Gn-

*to) Условия*

1. *ВДТ. смонтированный и подключенный как для нормальной эксплуатации, помещают в камеру. Он должен быть включен.*
2. *Период стабилизации (см. рисунок 25).*

*Температура ВДТ должна стабилизироваться при значении (25 ± 3) °C:*

*I) или при размещении ВДТ в отдельной камере перед помещением в испытательную ка­меру,*

*Н) или путем установления температуры в испытательной камере (25 ± 3) °C после поме­щения в нее ВДТ и поддержанием температуры на этом уровне до достижения температурной стабилизации.*

*В ходе стабилизации температуры том или иным способом относительная влажность должна на­ходиться в пределах, определенных для стандартных атмосферных условий испытаний (см. таблицу 4).*

*В течение последнего часа пребывания ВДТ в испытательной камере относительная влаж­ность должна быть увеличена до значения не менее 95 % при температуре окружающего воздуха (25 ± 3) °C.*

1. *Описание 24-часового цикла (см. рисунок 26).*

*i) Температура в камере должна постепенно нарастать вплоть до достижения значения верхней температуры, указанного в 9.22.1.2.*

*Верхнее значение температуры должно быть достигнуто за 3 ч ± 30 мин со скоростью, определенной согласно заштрихованной зоне на рисунке 26.*

*В течение этого периода относительная влажность не должна быть менее 95 %. а на ВДТ должна иметь место конденсация.*

Примечание — Конденсация достигается при условии, что температура поверхности ВДТ ниже «точки росы» атмосферы камеры. Это значит, что относительная влажность должна быть выше 95 %. если температурная постоянная времени ниже. Необходимо следить, чтобы капли конденсата не падали на ВДТ.

*Н) Далее температура должна поддерживаться на практически постоянном значении вну­три указанных пределов отклонения ± 2 °C для верхнего значения температуры в течение 12 ч ±30 мин от начала цикла.*

*В течение этого периода относительная влажность должна быть (93 ± 3) %. за исключе­нием первых и последних 15 мин. когда она должна быть от 90% до 100 %.*

*Конденсации не должно быть на ВДТ в точение последних 15 мин.*

*Ш) Затем температура должна быть снижена в течение 3—6 ч до значения (25 ± 3) °C.*

*Скорость снижения для первых 1,5 ч должна быть такой, что если ее поддерживать, как указано на рисунке 26. то значения (25 ± 3) °C можно было бы достигнуть за Зч± 15 мин.*

*В точение периода падения температуры относительная влажность должна быть не менее 95 %. за исключением первых 15 мин. когда она не должна быть менее 90 %.*

*iv) Далее температура должна поддерживаться на уровне (25 ± 3) °C с относительной влажностью не менее 95 %. вплоть до истечения 24-часового цикла.*

1. Восстановление

По окончании циклов ВДТ не должен удаляться из испытательной камеры.

Дверь испытательной камеры должна быть открыта, а регулирование температуры и влажности прекращено.

Затем в течение 4—6 ч дают возможность окружающим условиям (температуре и относительной влажности) вернуться в исходное состояние перед проведением заключительных измерений.

В течение 28 циклов ВДТ не должен расцепляться.

1. Заключительная проверка

При условиях испытания по 9.9.2.3 ВДТ должен расцепиться при испытательном токе 1.25/дп. Про­водят только одну проверку одного полюса, выбранного случайным образом, без измерения времени выключения.

1. Испытания при температуре 40 °C

*ВДТ устанавливают как для нормальной эксплуатации на фанерной стенке толщиной около*

1. *мм. окрашенной в матовый черный цвет.*

*Одножильные кабели (проводники) длиной 1 м и номинальной площадью поперечного сечения, как указано в таблице 10. присоединяют к каждому полюсу ВДТ на обоих его сторонах, винты или гайки выводов затягивают с крутящим моментом, равным 2/3 от указанного в таблице 11. ВДТ в сборе помещают в испытательную термокамеру.*

*ВДТнагружают током, равным номинальному, и при любом удобном напряжении и температу­ре (40 ± 2) °C подвергают 28 циклам срабатывания. Каждый цикл включает пребывание в точение*

1. *чпод током иЗч без тока. Ток выключают вспомогательным выключателем. ВДТне оперируют.*

*Для четырехполюсных ВДТнагружают только три полюса.*

*В конце последнего 21-часового периода пребывания под током определяют превышение тем­пературы выводов при помощи тонкопроволочных термопар; его значение не должно быть более 65 К.*

*После этого испытания ВДТ (без тока) в камере дают возможность остыть до примерно комнатной температуры.*

*При условиях испытаний, указанных в 9.9.2.3, ВДТ должен срабатывать при испытательном люке 1.251Лп. Проводят только одно испытание на одном полюсе, выбранном случайным образом, без измерения времени отключения.*

1. Проверка старения электронных компонентов

*ВДТ помещают в камору на 168 ч при температуре окружающего воздуха (40 ± 2) °C и нагру­жают номинальным током. Напряжение на электронных частях должно быть равным 1.1 номиналь­ного напряжения.*

*После этого испытания ВДТ (без тока) дают возможность остыть в камере до примерно ком­натной температуры. Электронные части не должны иметь повреждений.*

*При условиях испытаний по 9.9.2.3 ВДТдолжен срабатывать при испытательном токе 1.251^п. Проводят только одно испытание на одном полюсе, выбранном случайным образом, без измерения времени выключения.*

Примечание — Пример испытательной цепи для этой проверки приведен на рисунке27.

1. Электромагнитная совместимость (ЭМС)

9.24.1 Испытания, приведенные в настоящем стандарте

Испытания, перечисленные в таблице 21. уже учтены в настоящем стандарте и в повторении не нуждаются.

Таблица 21 — Испытания по настоящему стандарту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ссылки на таблицы 4 и 5 IEC 61543 1995, изменение 1:2004** | **Параметр ЭМС** | **Испытания no 1ЕС 61008-1** |
| Т1.3 | Изменение напряжения | 9.9.4 и 9.17 |
| Т 1.4 | Нвсимметрия напряжений | 9.9.4 и 9.17 |
| Т1.5 | Изменение частоты питания | 9.2 |
| Т1.8 | Магнитные поля | 9.11 и 9.18 |
| Т2.4 | Колебательные затухающие помехи | 9.19 |

1. Дополнительные испытания

Испытания, перечисленные в таблице 23. должны проводиться в соответствии с последователь­ностями испытаний Н. I и J. приведенными в приложении А к настоящему стандарту.

Таблица 23 — Испытания, проводимые в соответствии с IEC 61543

|  |  |
| --- | --- |
| **Ссыпки на таблицы 4. 5 и 6 (ЕС 61543 1995, изменение 1:2004** | **Параметр ЭМС** |
| Т 1.1 | Гармоники, интергармоники |
| Т1.2 | Сигналы, передаваемые по силовым линиям |
| Т 2.3 | Микросекундные импульсные помехи большой энергии/помехи миллисекунд­ной длительности |
| Т2.1 | Кондуктивные радиочастотные напряжения и токи |
| Т2.5 | Излученное радиочастотное электромагнитное поле |
| Т 2.2 | Наносекундные импульсные помехи |
| Т 2.6 | Кондуктивные помехи общего несимметричного режима в полосе частот ниже 150 кГц |
| Т3.1 | Электростатические разряды |

Для образцов устройств, содержащих постоянно действующий осциллятор, до испытаний по IEC 61543 следует провести испытания по CISPR 14-1.

1. Испытания на коррозиестойкость

С испытуемых частей удаляют жир погружением на 10 мин в холодный химический обезжирива­тель, например метил-хлороформ или очищенный бензин. Затем части погружают на 10 мин в 10%-ный водный раствор хлористого аммония при температуре (20 ♦ 5) °C.

После стряхивания капель, без просушивания части помещают на 10 мин в бокс, содержащий воз­дух. насыщенный влагой, при температуре (20 1 5) °C.

После просушивания в течение 10 мин в нагревательной камере при температуре (100 \* 5) °C на поверхности частей не должно быть следов ржавчины.


Примечание — Следы ржавчины на острых краях и желтую пленку, снимаемую протиранием, не учи­тывают.

Для небольших пружин и недоступных частей, подвергаемых трению, слой жира может служить достаточной защитой от ржавления. Такие части подвергают испытанию только в случае сомнения в эффективности жировой пленки, в таком случае испытание проводят без предварительного обезжири­вания.


Примечание — При пользовании специальной жидкостью необходимо принять меры во избежание ее испарения.

Рисунок 1 — Самонарезающий формирующий винт (3.6.10)


**PIK9KK2— Сжмошфтаощмй режущий мп (З.в.11)**



Размеры в миллиметрах



075



1 — ручка; *2* —\* защитная шайба; *3 —* упорная поверхность. *4* — шарниры; 5 — цилиндр с радиусом *R2* 1 0.05;

*6 —* изоляционный материал: *7 -* фасзм; 3 — сфера *R4 i* 0.05

Материал: металл, кроме дополнительно описанных случаев.


Неуказанные допуски на размеры:

* угловые: ®10;
* линейные: до 25 мм: ° 05,

св. 25 мм: ± 0,2.

Оба шарнира должны позволять движение в одной плоскости, в одном направлении и на угол 90" с допуском J’°“.

Рисунок 3 — Стандартный испытательный палец (9.6)




S — источник питания, *V* — вольтметр. А — амперметр, S1 — выключатель для всех полюсов. S2 — однополюсный  
выключатель; S3 — выключатель, коммутирующий все фазы кроме одной; D — испытуемый ВДТ. *R* — переменный резистор;

*N —* нейтральный проводник

Примечание — S3 остается замкнутым, кроме испытания по 9.17.3.

Рисунок 4 — Испытательная цепь для проверки рабочих характеристик (9.9), механизма свободного  
расцепления (9.15). работоспособности в случае исчезновения напряжения сети (9.17.3 и 9.17.4) для ВДТ.  
функционально зависящих от напряжения сети







S — источник питания; *V —* вольтметр; А — амперметр (измерение действующего значения); *О —* испытуемый 8ДТ.  
О, — тиристоры; Я —- переменный резистор. 31 — выключатель для всех полюсов; S2 — однополюсный выключатель;

S3— переключатель на два положения; *N —* нейтральный проводник

Рисунок 5 — Испытательная цепь для проверки функционирования ВДТ  
в случае дифференциального пульсирующего постоянного тока





S — источник питания. U— вольтметр; A — амперметр (измерение действующего значения); *D —* испытуемый ВДТ.  
О,— тиристоры; Rv R2 переменные резисторы; S, — выключатель для всех полюсов; S2 — однополюсный выключатель.

S3 -- переключатель на два положения, два направления. *N* — нейтральный проводник

Рисунок 6 — Испытательная цепь для проверки работоспособности в случае пульсирующего постоянного тока  
с наложением сглаженного постоянного тока 0,006 А

Пояснения к буквенным символам, использованным в рисунках 7—9:

*N—* нейтральный проводник;

S — источник литания.

*R —* регулируемые резисторы;

Z — импеданс в каждой фазе для калибровки номинального условного тока короткого замыкания; реакторы предпочтительно с воздушными сердечниками последовательно соединены с резисторами для получения требуемого коэффициента мощности;

Z, — подстраиваемый импеданс для получения тока ниже номинальной условной наибольшей отключающей способности;

Z2 — подстраиваемый импеданс для калибровки ?д;

*D* — испытуемый АВДТ;

корпус — все токопроводящие части, нормально заземленные при эксплуатации, включая зазем­ление корпуса;

G, — временная перемычка для калибровки;

G2 — перемычка для испытания при номинальной условной наибольшей отключающей способ­ности;

*Т —* замыкающий выключатель для создания условий короткого замыкания;

*/,, 12.* — датчики тока; могут располагаться со стороны питания или нагрузки испытуемого устрой­ства. но всегда в цепи вторичной обмотки трансформатора;

/4 — дополнительный датчик дифференциального тока, если необходим;

Ur,. *Ut2. Ury —*датчики напряжения;

*F—* устройство обнаружения тока повреждения;

R, — резистор, отбирающий ток приблизительно 10 А;

*R2* — резистор, ограничивающий ток в устройстве *F;*

*г—* резисторы, отбирающие приблизительно 0.6 % тока (см. 9.12.2);

S, — вспомогательный выключатель;


*В* и *С —* точки для присоединения сетки (сеток), указанных в приложении С;

*L* — регулируемые катушки индуктивности с воздушным сердечником:

*Р—* устройство защиты от короткого замыкания.

Примечания

1. Замыкающее устройство *Т* альтернативно может быть размещено между выводами нагрузки испытуемого устройства и датчиками тока *12* и *13* по применению.
2. При необходимости датчики напряжения Ur,. *Ur2* и Ur3 подсоединяют между фазой и нейтралью.
3. Регулируемая нагрузка Z может быть размещена на стороне высокого напряжения цепи питания.
4. По согласованию с изготовителем сопротивления Я, могут быть изъяты.






Рисунок 7 — Тикам ахвиа для мжх howtwiA на королю\* ашыканм, фон\* испытан па 0.11.2.3, перечисление с)




Рисунок 8 — Типовая схема для всех испытаний на короткое замыкание по 9.11.2.3. перечисление с)




Рисунок 9 — Фрагмент полных сопротивлений *Z.* Z, и Z2

Рисунок 10 — Исключен.


Рисунок 11 — Исключен.

Рисунок 12 — Исключен.


Размеры в миллиметрах


Т — скользящие пластины; *2—* вывод, 3 — серебряная проволока; 4 — упор для скользящей пластины


Рисунок 13 — Испытательное устройство для проверки минимальных значений *Pl* и /р. выдерживаемых ВДТ [9.11.2.1, перечисление а)]



Размеры в миллиметрах







*1* — шарнир. *2* — дополнительная масса; 3 — образец; *4* — металлический пластинчатый упор, *S —* бетонный блок:  
б — последовательные положения при испытаниях. А — деревянное основание. 8 — платформа; С — плита.


□ — металлический пластинчатый упор

Рисунок 14 — Аппарат для испытания на механический толчок (9.12.1)


Размеры в миллиметрах

*1* — рама; *2* — образец. *3 —* монтажная опора

Рисунок 15 — Аппарат для испытаний на механический удар (9.12.2.1)





Размеры в миллиметрах



*1* — полиамид; 2»—5 — сталь 360

Рисунок 16 — Ударный элемент для маятникового аппарата для испытаний на механический удар (9.12.2.1)




\*991


*1* — лист фанеры; *2* — шарнир

Рисунок 17 — Монтажное основание аппарата для испытаний на механический удар (9.12 2

1)


Размеры в миллиметрах





Т — съемная стальная пластика толщиной 1 мм. *2 —* алюминиевые пластины; 3 — монтажная плита. 4 — планка для ВДТ  
5 — окно в стальной пластине для ВДТ а — расстояние между краями окна и внешними поверхностями ВДТ должно быть  
от 1 до 2 мы; Ь— высота алюминиевых пластик должна быть такой, чтобы стальная пластина покоилась на упорах ВДТ.  
или в случае отсутствия таких упоров расстояние от частей, находящихся под напряжением, которые должны защищаться  
дополнительными пластинами, до внутренней стороны стальной пластины должно быть 8 мм


Рисунок 18 — Пример монтажа ВДТ открытого исполнения для испытания на механический удар (9.12.2.1)



f — съемная стальная пластина толщиной 1,5 мм; *2 —* алюминиевые пластины толщиной 8 мм. *3* — монтажная пластина: *4 —* окно а стальной пластине для ВДТ

Примечание — В особых случаях размеры могут быть увеличены.


Рисунок 19 — Пример монтажа ВДТ, монтируемых на панели для испытаний на механический удар (9.12.2.1)



*1* — планка. *2—* шнур


Рисунок 20 — Приложение силы для испытания на механический удар ВДТ. монтируемых на рейке (9.12.2.2)

Размеры в миллиметрах




*1 —* образец; 2 — сфера диаметром 5 мм

Рисунок 21 — Аппарат для испытания давлением шарика (9.13.2)




S — источник литания; S, — двухполюсный выключатель, *V —* вольтметр; А — амперметр, О — испытуемый ВДТ;  
*R* - переменный резистор

Рисунок 22 — Испытательная цепь для проверки предельной величины сеерхтока при однофазной нагрузке трех- или четырехполюсного ВДТ (9.18.2)



Примечание — Необходимо принять во внимание, что колебательная волна гарантирована по крайней мере до 5-го полного периода {50 мкс).

Рисунок 23 — Волнообразный импульс затухающего тока 0.5 мкс/100 кГц




*1* — генератор волнообразных импульсов затухающего тока 0.5 мкс/100 хГц, *2—* выключатель. *3 —* фильтр;

*4 —* источник питания. *L* — линия. *N —* нейтральный проводник

11 Если ВДТ имеет зажим заземления, он должен быть соединен с нейтральным зажимом (при наличии), и если знак заземления маркирован на ВДТ или за неимением его — с одним из фазных зажимов.

Рисунок 24 — Испытательная цепь для испытания ВДТ на воздействие волнообразного импульса


затухающего тока



*1* — относительная влажность. %. *2 —* температура окружающего воздуха, ’С; *3 —* период стабилизации. *4* — первый цикл.


*5* — время, требуемое для достижения 95 % — 100 % относительной влажности (не превышающее 1 ч), в — время; *7* — начало  
первого цикла; *8* — время, требуемое испытуемому образцу, чтобы достичь температурной стабильности

Рисунок 25 — Период стабилизации для испытаний на надежность (9.22.1.3)



*1* — относительная влажность. %, 2 — температура окружающего воздуха. ’С; 3 — конец повышения температуры. *4* — начало  
снижения температуры; 5 — время. *6* — нижнее значение температуры ♦ 57 \*С, 7 — верхнее значение температуры ♦ 53 'С

Рисунок 26 — Цикл испытаний на надежность (9.22.1.3)



Г — источник напряжения 1.1 Оп; *2* — источник тока; О — испытуемый ВДТ

Рисунок 27 — Пример испытательной цепи для проверки старения электронных компонентов (9.23)






Рисунок 28 — Бросок импульсного тока 8/20 мкс



*1 —* генератор импульсного тока 8/20 мкс; 2 — фильтр; *3 —* источник питания. *L* — линия; *N —* нейтральный проводник

11 Если ВДТ имеет зажим заземления, он должен быть соединен с нейтральным зажимом (при наличии), и если знак заземления маркирован на ВДТ или за неимением его — с одним из фазовых зажимов.

Рисунок 29 — Схема испытания ВДТ на воздействие броска импульсного тока



t — ток; 2 — напряжение; Л, — ожидаемый ток включения (пиковое значение). Д2 — ожидаемый симметричный  
ток отключения (действующее значение); В, — напряжение до включения (действующее значение)

Рисунок 30 — Пример результата калибровки испытания на короткое замыкание [9.11.2.1. перечисление j), 2)]

Испытательные циклы и число образцов, подлежащих испытаниям  
для целей сертификации1'

А.1 Испытательные циклы

Испытания проводят согласно таблице А.1 в порядке, указанном для каждого цикла.

Таблица А.1—Циклы испытаний

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цикл испытания** | **Раздел, подраздел** | **Испытание <или проверка)** |
|  | 6 | Маркировка |
|  | 8.1.1 | Общие положения |
|  | 8.1.2 | Механизм |
|  | 9.3 | Стойкость маркировки |
|  | 8.1.3 | Воздушные зазоры и расстояния утечки (только внешние части) |
| ***Л*** | 9.1.5 | Механизм свободного расцепления |
|  | 9.4 | Надежность винтов, токопроводящих частей и соединений |
|  | 9.5 | Надежность выводов для внешних проводников |
|  | 9.6 | Защита от поражения электрическим током |
|  | 9.13 | Теплостойкость |
|  | 8.1.3 | Воздушные зазоры и расстояния утечки (только внутренние части) |
|  | 9.25 | Коррозиестойкость |
| д2 | 9.14 | Стойкость к аномальному нагреву и огню |
|  | 97.7.4 | Устойчивость изоляции разомкнутых контактов и основной изоляции к импульсному напряжению в нормальных условиях эксплуатации |
|  | 97.7.5Ь> | Проверка поведения комплектующих элементов, перекрывающих ос­новную изоляцию |
|  | 9.7.1 | Влагостойкость |
|  | 9.7.2 | Сопротивление изоляции главной цепи |
|  | 9.7.3 | Электрическая прочность изоляции главной цепи |
| ***а*** | 9.7.4 | Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции вспомо­гательных цепей |
|  | 9.77.2 | Проверка воздушных зазоров импульсным выдерживаемым напряже­нием |
|  | 9.7.5 | Вторичная цепь трансформаторных датчиков |
|  | 9.7.6 | Способность цепей управления, связанных с главной цепью, выдержи­вать действие высоких напряжений постоянного тока при испытаниях изоляции |
|  | 9.8 | Превышение температуры |
|  | 9.227 | Надежность при температуре 40 'С |
|  | 9.23 | Старение электронных компонентов |
| ***с*** | 9.10 | Механическая и коммутационная износостойкость |

’\* Термин «сертификация» означает декларацию изготовителя о соответствии или сертификацию третьей стороной, например независимым органом по сертификации.

*Окончание таблицы А. 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Цикл испытания** | | **Раздел, подраздел** | **Испытание (или проверка)** |
| *D* | *Du* | 9.9 | Проверка функциональных характеристик |
| о. | 9.17  9.19  9.21  9.11.2.3, перечисления а), Ь)  9.16  9.12  9.18 | Поведение ВДТ в случае исчезновения напряжения сети  Поведение ВДТ в случае импульса  Составляющие постоянного тока  Работоспособность при /Дт  Функционирование устройства эксплуатационного контроля  Стойкость к механическому толчку и удару  Предельные значения тока несрабатывания в условиях сверхтоков |
| D, | 9.11.2.3, перечисление с) | Пригодности ВДТ к применению в системах IT |
| *Е* | | 9.11.2.4, перечисление а) 9.11.2.2 | Координация при номинальном условном токе короткого замыкания (1^.)  Работоспособность при номинальной включающей и отключающей спо­собности (/„)  **1 ПУ** |
| *F* | | 9.11.2.4, перечисление Ь)  9.11.2.4, перечисление с) | Координация на номинальной наибольшей включающей и отключаю­щей способности (/т)  Координация при номинальном условном дифференциальном токе ко­роткого замыкания *(1^)* |
| *G* | | 9.22.1 | Надежность (климатические испытания) |
|  | | IEC 61543. таблица 4 —Т1.1  IEC 61543, таблица 4 — Т1.2  IEC 61543, таблица 5 — Т2.3 | Гармоники, интергврмоники  Напряжение сигнала  Кондуктивные однонаправленные помехи длительностью мс и мкс |
| *1* | | IEC 61543, таблица 5 — Т2.1  IEC 61543, таблица 5 — Т2.5  IEC 61543, таблица 5 — Т2.2 | Направленные синусоидальные напряжения или токи  Излучаемые электромагнитные поля  Наносекундные импульсные помехи |
| *J* | | IEC 61543, таблица 5 — Т2.6  IEC 61543. таблица 6 —Т3.1 | Кондуктивные электромагнитные помехи общего вида в диапазоне ча­стот ниже 150 кГц  Электростатические разряды |

а|Для устройств, содержащих непрерывно работающий генератор, испытания по CISPR 14-1 должны про­водиться на образцах до проведения испытаний по последовательности, указанной в данной таблице.

Ь|Это испытание можно проводить на отдельных образцах.

А.2 Число образцов, подлежащих испытаниям по полной программе

Если испытанию подлежат ВДТ одного типа (число полюсов, тип мгновенной защиты), при одном значении номинального тока и одном значении номинального дифференциального тсжа срабатывания, число образцов, ко­торые подлежат различным испытательным циклам, указано в таблице А.2. где также приведены минимальные критерии оценки работоспособности.

Если все образцы, подлежащие испытаниям, указанные в графе 2 таблицы А.2, прошли испытания, соот­ветствие настоящему стандарту достигнуто. Если только минимальное число образцов, приведенное в графе 3.прошло испытание, должно быть испытано дополнительное число образцов, как указано в 4-й графе, и все они должны удовлетворять требованиям настоящего стандарта.

Для ВДТ. имеющих только один номинальный ток, но более одного значения дифференциального тока сра­батывания. каждому испытательному циклу должны подвергаться две отдельные выборки образцов: одна, отрегу­лированная на наивысший дифференциальный ток срабатывания, другая — на наименьший ток.

Таблица А.2 — Число образцов для испытаний по полной программе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Циклы испытании\*1** | **Число образцов** | **Минимальное число образцов, для проведения испытания\*\*)** | **Число образцов для дополнительных ислытаиийс)** |
| А, | 1 | 1 | — |
| *А2* | 3 | 2 | 3 |
| *в* | 3 | 2 | 3 |
| *с* | 3 | 2 | 3 |
| *D* | 3 | 2d) | 3 |
| Д2 | 3 | 3 | 3 |
| ***Е*** | 3 | 2d) | 3 |
| *F* | 3 | 2d) | 3 |
| *G* | 3 | 2 | 3 |
|  | 3 | 2 | 3 |
|  | 3 | 2 | 3 |
|  | 3 | 2 | 3 |
| а> В целом только три цикла испытаний могут выполняться повторно.  Ь) Предполагается, что образец, который не прошел испытание, не отвечает требованиям вследствие де­фектов отделки или сборки, не характерных для конструкции.  При повторном испытании все результаты должны быть положительными.  d| Все образцы должны соответствовать требованиям 9.9.2.1, Э.9.2.2. 9.9.2.3, Э.9.2.4 и 9.9.2.5. Кроме того, в ходе испытаний по 9.11.2.2. 9.11.2.4 [перечисление а)]. 9.11.2.4 [перечисление Ь)] или 9.11.2.4 [перечисление с)] ни в одном образце не должно возникать постоянной дуги или пробоя между полюсами или между полюсами и рамой  е>С согласия изготовителя один и тот же комплект образцов может быть подвергнут нескольким испытани­ям в этих циклах. | | | |

А.З Число образцов, подлежащих упрощенной испытательной процедуре при одновременном испытании серии ВДТ с принципиально одинаковой конструкцией

А.3.1 Если испытаниям в целях сертификации подвергают серию ВДТ с принципиально одинаковой кон­струкцией или проводят дополнительные испытания такой серии, то число образцов для испытаний может быть уменьшено согласно таблице А.З.

Примечание — Для целей данного приложения термин «принципиально одинаковая конструкция» рас­пространяется на серию ВДТ. имеющих ряды номинальных токов (/„), ряды номинальных отключающих дифферен­циальных токов (/Дп) и/или разное число полюсов.

ВДТ могут считаться имеющими принципиально одинаковую конструкцию, если:

1. они имеют одну базовую конструкцию; зависящие от напряжения и не зависящие от напряжения типы не могут быть вместе в одной серии;
2. устройства, управляемые дифференциальным током, имеют одинаковый механизм расцепления и иден­тичное реле или соленоид, за исключением отличий, допускаемых в перечислениях с) и d);
3. материалы, отделка и размеры внутренних токоеедущих частей одинаковы, допускаемые отклонения при­ведены в перечислении а);
4. выводы имеют одинаковую конструкцию [перечисление Ь)];
5. размеры контактов, материал, конфигурация, способ крепления одинаковы;
6. механизм ручного управления, материал и физические характеристики одинаковы;
7. литьевые и изоляционные материалы одинаковы;
8. способ, материал и конструкция дугогасительных устройств одинаковы;
9. базовая конструкция датчика дифференциального тока одинакова для данного типа характеристики, до­пускаемые отклонения см. в перечислении с);
10. базовая конструкция устройства расцепления от дифференциального тока одинакова, кроме отклонений, допускаемых в перечислении d);
11. базовая конструкция контрольного устройства одинакова, исключая отклонения, допускаемые в пере­числении е).

При условии, что ВДТ соответствует всем другим требованиям, допускаются следующие отклонения:

1. сечений внутренних токоведущих частей и длины соединений тороидального трансформатора;
2. размеров выводов;
3. числа витков и сечений обмотки, размеров и материалов сердечника дифференциального трансформатора;
4. чувствительности реле и/или подсоединенных электронных цепей, если они имеются;
5. значений сопротивления средств для создания наибольших ампер-витков, необходимых для выполнения испытаний по 9.16. Цепь может быть подключена между фазами или между фазой и нейтралью.

А.3.2 Для ВДТ. имеющих одинаковую классификацию согласно методу функционирования (4.1), поведению, обусловленному составляющими постоянного тока (4.6). и одинаковую классификацию согласно временной за­держке (4.7), число образцов для испытаний может быть уменьшено согласно таблице А.З.

Таблица А.З — Число образцов для упрошенной испытательной процедуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Цикл испытаний** | **Число образцов в зависимости от числа полюсов\*' Я>** | | |
| **2 пол»саЬ)’** | 3 полюса\*)\* | **4 полюса01** |
|  | 1 с максимальным минимальным /Дл | 1 с максимальным /п, минимальным /v, | 1 с максимальным /п, минимальным /w |
| а2 | 3 с максимальным /п. минимальным /дл | 3 с максимальным минимальным /V1 | 3 с максимальным минимальным *1м* |
| в | 3 с максимальным *1п,* минимальным /дп | 3 с максимальным /п, минимальным *1м* | 3 с максимальным минимальным *1м* |
| с | 3 с максимальным минимальным /дл | 3 с максимальным /п, минимальным | 3 с максимальным минимальным /у, |
| Do ♦ О, | 3 с максимальным /|т. минимальным /дл | 3 с максимальным минимальным | 3 с максимальным /,,, минимальным /д„ |
| Do | 1 для всех других |  |  |
| d2 | 3 с максимальным минимальным /Дл | 3 с максимальным /п. минимальным /sVI | 3 с максимальным минимальным *1м* |
| Е | 3 с максимальным /л. минимальным | 3 с максимальным минимальным | 3 с максимальным минимальным |
| *F* | 3 с максимальным /п, минимальным /|%л | 3 с максимальным /п, минимальным | 3 с максимальным /п, минимальным /дл |
| 3 с минимальным *1п,* максимальным /w | З91 с минимальным *1п.* максимальным \п | 3 с минимальным *1п,* максимальным / w |
| 5 | 3 с максимальным минимальным /дл | 3 с максимальным *1п,* минимальным *1м* | 3 с максимальным минимальным *1м* |
| 3 с минимальным /п. максимальным /дл | 3 с минимальным максимальным /дл | 3 с минимальным /„, максимальным *l w* |
| G> | 3 с максимальным /,... минимальным | 3 с максимальным /п, минимальным *IlW* | 3 с максимальным /п, минимальным *1ш* |
| 3 с минимальным *1„,* максимальным /Дл | 3 с минимальным /п, максимальным /Дл | 3 с минимальным /л, максимальным *lw* |
| *Н* |  | — | 3"> с одинаковым /„, выбранным наугад, минимальным *1м* |

*Окончание таблицы А.З*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Цикл испытаний** | **Число образцов в зависимости от числа полюсов\*1' 9>** | | |
| **2 полюсаЬ)** | **3 полюса\*) 1,1** | **4 полюса®1** |
| / |  | **—** | 3h> с одинаковым /п. выбранным наугад, минимальным /.„  .'Д |
| *J* |  |  | 3h> с одинаковым / , выбранным наугад^ минимальным /w |
| а) Если испытания согласно минимальным критериям работоспособности, указанным в разделе А.2, долж­ны быть повторены, для соответствующих испытаний должна быть использована новая выборка образцов. Все образцы должны выдержать повторные испытания.  Ь| Если испытаниям подлежат только трех- или четырехполюсные ВДТ. эта графа должна применяться так­же к выборке образцов с наименьшим числом полюсов.  е) Также применима к однополюсному ВДТ с некоммутируемой нейтралью и двухполюсному ВДТ с одним защищенным полюсом.  01 Также применима к трехполюсному ВДТ с двумя защищенными полюсами.  е> Также применима к трехполюсному ВДТ с некоммутируемой нейтралью и четырехполюсному ВДТ с тре­мя защищенными полюсами.  fl Значения этой графы не используют при испытаниях четырехполюсных ВДТ.  9> Если имеет место только одно значение /дп, то минимальный и максимальный /дг1 заменяют на *1м.*  ь> Только с наибольшим числом путей тока.  '> Если на испытание представлены трехполюсный ВДТ с четырьмя путями тока и четырехполюсный ВДТ. то испытывают только четырехполюсный ВДТ. за исключением испытания по 9.8 в цикле В. когда испытывают оба.  Й Если требование к испытанию максимальному и минимальному порогу /Дл не охватывает весь возможный диапазон ВДТ. то испытания проводят на минимальном *1м.* | | | |

А.3.3 Для поддиапазона ВДТ одной конструкции, соответствующей А.3.1 и проверенной по А.3.2, но с разным временем задержки по 4.7. должны быть представлены дополнительные образцы для проведения испытаний. По­следовательность должна соответствовать приведенной в таблице А.З. кроме последовательностей А и В. которые могут быть опущены.

А.3.4 Для поддиапазона ВДТ одной конструкции, соответствующей А.3.1 и проверенной по А.3.2. но с на­личием или отсутствием составляющей постоянного тока по 4.6. количество дополнительных образцов, представ­ленных для проведения испытаний, и последовательность должны соответствовать приведенной в таблице А.4.

Таблица А.4 — Последовательность испытаний для ВДТ с классификацией по 4.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Цикл испытаний** | **Число образцов, соответствующих числу полюсов®’** | | |
| **Два полюск”1 \*\*** | **Три полюса®\*** | **Четыре полюса\*\*** |
| **^0 + ^1** | 1 для максимального /п.  минимального  лп | 1 для максимального /п, минимального /  ЛП | 1 для максимального минимального  VI |
| **Do** | 1 для всех остальных /л и максимального /дп | — | *—* |
| а| Если испытание должно быть повторено на минимальном количестве рабочих образцов согласно А.2 приложения А. то использование результатов таких испытаний должно быть согласовано. В повторных испыта­ниях все результаты должны быть удовлетворительными (положительными).  Ь| Если один из ВДТ. подвергаемый этой процедуре, трехполюсный или четырехполюсный, то их конструк­ции должны быть настроены в соответствии с испытаниями ВДТ с меньшим количеством полюсов.  Одинаковое применение однополюсных ВДТ с нейтралью недопустимо.  01 Одинаковое применение трехлопюсных ВДТ с нейтралью недопустимо.  е| Эти конструкции должны быть пропущены в случаях испытанных четырехполюсных ВДТ. | | | |

Приложение В  
(обязательное)

Определение воздушных зазоров и расстояний утечки

В.1 Общие положения

При определении воздушных зазоров и расстояний утечки рекомендуется учитывать следующее.

В.2 Ориентация и размещение расстояния утечки

При необходимости изготовитель должен указать требуемую ориентацию оборудования или комплектующе­го элемента с тем. чтобы расстояния утечки не попадали под негативное воздействие скопления загрязнения, на которое они не рассчитаны.

В.З Расстояния утечки при применении нескольких материалов

Расстояние утечки может разделяться на несколько отрезков из разных материалов и/или иметь разные сте­пени загрязнения, если одно из расстояний утечки рассчитывают на выдерживание полного напряжения или если все расстояние утечки рассчитывают, исходя из материала с наименьшим СИТ.

В.4 Расстояния утечки, разделенные подвижной токопроводящей частью

Расстояние утечки может быть разделено на несколько частей, выполненных из изоляционного материала с одинаковым СИТ. объединенных или разделенных подвижными проводниками, в то время как общее расстояние через каждую отдельную часть равно или превышает требуемое расстояние утечки при отсутствии подвижной части.

Минимальное расстояние *X* для каждой отдельной части расстояния утечки приведено в IEC 60664-1:2007. 6.2 (см. также пример 11 на рисунке В.1).

В.5 Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров

При определении расстояний утечки no IEC 60664-1 расстояние *X,* указанное в следующих примерах, имеет минимальное значение 1.0 мм для степени загрязнения 2.

Если воздушный зазор менее 3 мм. тогда минимальное расстояние *X* может быть уменьшено до 1/3 этого зазора.


Методы измерения расстояний ползучести и зазоров указаны в следующих примерах с 1 по 11. В этих при­мерах не делают различия между зазорами контактов, желобками и типами изоляции.

Кроме того:

* предполагают, что каждый угол перекрывается изолирующей вставкой шириной *X* мм. находящейся в са­мом неблагоприятном положении (см. пример 3);
* если расстояние между верхними кромками желобка равно *X* мм или более, расстояние утечки измеряют по контурам желобка (см. пример 2);
* расстояния утечки и воздушные зазоры, измеренные между частями, движущимися относительно друг дру­га. измеряют в самом неблагоприятном положении этих частей.

*Пример 1*


*< X мм*



Условие: рассматриваемый путь утечки охватывает желобок с параллельными или сходящимися боковыми стенками любой глубины при ширине менее *X* мм.

Правило: расстояние утечки и воздушный зазор измеряют по прямой линии поверх желобка, как показано на схеме.

*Пример 2*




Условие: рассматриваемый путь охватывает желобок с параллельными боковыми стенками любой глубины шириной X мм или более.

Правило: воздушный зазор определяют по прямой. Расстояние утечки проходит по контуру желобка.

*Пример 3*


*= Х* мм



Условие: рассматриваемый путь охватывает клиноводный желобок шириной более X мм.

Правило: воздушный зазор определяют по прямой. Расстояние утечки проходит по контуру желобка, но за­мыкает накоротко его дно по вставке шириной X мм.

*Пример 4*



Условие: рассматриваемый путь охватывает ребро.

Правило: воздушный зазор — кратчайшее расстояние по воздуху над вершиной ребра. Путь тока утечки про­ходит по контуру ребра.

**— — — —Ведуиныв «моры ВДМЛДЛЯЯМ —Рассттхнсяутш**

Рисунок В.1, лист 1 — Примеры методов измерения расстояний утечки и воздушных зазоров

*Пример 5*


*<Хмм*



Условие: рассматриваемый путь включает не скрепленный стык с желобками шириной менее *X* мм по обе стороны от него.

Правило: воздушный зазор и путь тока утечки определяют по прямой.


*Пример* 6



Условие: рассматриваемый путь охватывает не скрепленный стык с желобками шириной *X* мм или более по обе стороны от него.

Правило: воздушный зазор определяют по прямой. Путь тока утечки проходит по контуру желобков.

*Пример 7*



Условие: рассматриваемый путь охватывает не скрепленный стык с желобком шириной менее X мм с одной стороны и желобком шириной X мм и более с другой стороны.


Правило: воздушный зазор и путь утечки соответствуют схеме.

**—— — — —Воодшюмвакфы**

**ЬУАУ.УЛ'Л — РЬдапжнняутхга**


Рисунок В.1, лист 2

*Пример 8*



Условие: путь утечки поперек не скрепленного стыка меньше, чем поверх барьера. Правило: воздушный зазор равен кратчайшему пути в воздухе поверх барьера.


*Пример* 9



Условие: зазор между головкой винта и стенкой паза достаточно широкий, чтобы принять его во внимание. Правило: воздушный зазор и путь утечки соответствуют схеме.

Рисунок В. 1. лист 3

*Пример 10*




Условие: зазор между головкой винта и стенкой паза слишком узкий, чтобы принимать его во внимание. Правило: расстояние утечки измеряют от винта до стенки, если оно равно *X* мм.

**— —• — —Воздушные «поры**

**— Р»сстоя«яутвчо<**

*Пример 11*



Воздушный зазор равен *d + О.*

Расстояние утечки равно *d + D.*

*С —* свободно движущаяся часть.

**—— — —— — Воздушные «веды**

E2232222Z3 — Латммшупми

Рисунок В. 1, лист 4

Устройство для регистрации выброса ионизированных газов при испытании  
на короткое замыкание

*Испытуемый аппарат монтируют, как показано на рисунке С. 1. при этом могут потребоваться отдель­ные изменения в креплении с учетом особенностей конструкции аппарата в соответствии с инструкциями изготовителя.*

*Если это требуется для операций «О», чистый полиэтиленовый лист толщиной (0.05 ± 0.01) мм. раз­мером в каждом направлении по крайней мере на 50 мм больше максимальных размеров фронтальной стороны аппарата, но не менее чем 200 х 200 мм. крепят и в разумных пределах натягивают на рамке, расположенной на расстоянии 10 мм либо от:*

* *наибольшего выступа органов управления для аппарата без углубления для этих органов.*
* *края углубления для органов управления для аппарата с углублением для этих органов.*

*Полиэтиленовый лист должен иметь следующие физические характеристики:*

* *плотность при 23 'С (0.92 \* 0.05) г/см3;*
* *точка плавления 110 "С — 120 "С.*

*Если требуется, барьер из изоляционного материала толщиной как минимум 2 мм размещают, как по­казано на рисунке С. 1. между отверстиями для выхода дуги и лислюм для предотвращения повреждения по­следнего горячими частицами, вылетающими из отверстий для выхлопа дуги.*


*Когда требуется, сетку(и) согласно рисунку С. 2 располагают на расстоянии «а» от каждого отверстия для выхлопа с двух сторон аппарата.*

*Цепь сетки (см. рисунок С. 3) должна быть присоединена к точкам Ви С (см. рисунки 7 или 8. что подходит).*

*Параметры цепи сетки должны быть следующими:*



* *резистор R':1.5 Ом:*
* *медная проволока плавкого предохранителя F': длина 50 мм, диаметр по 9.11.2.1. перечисление f). 1).*

Размеры в миллиметрах




> — к предохранителю *2 —* металлическая пластина. 3 — кабель. *4* ■— отверстие для выхлопа дуги: 5 — сетка; 6 — барьер;  
*7—* полиэтиленовый лист, в — рамка

Рисунок С.1 — Испытательное устройство



Т — рамка из изоляционного материала; *2* — медные проволочки; 3 — металлическое соединение медных проволок

Рисунок С.2 — Сетка



*1* — присоединение к гонкам *В* и *С*Рисунок С.З — Цепь сетки

Приложение D  
(обязательное)

Контрольные испытания

D.1 Общие требования

Испытания, приведенные в настоящем стандарте, предназначены для выявления, с точки зрения безопас­ности. неприемлемых отклонений в материале или производстве изделий.

Как правило, необходимо проводить дополнительные испытания для обеспечения соответствия каждого ВДТ образцам, выдержавшим испытания по настоящему стандарту, в соответствии с опытом, накопленным изготови­телем.

D.2 Проверка расцепления

*Дифференциальный ток пропускают через каждый полюс ВДТ поочередно. ВДТ не должен срабатывать при токе меньшем или равном 0.51^. но должен срабатывать при люке, равном 1^. в течение установленного времени (см. таблицу 1).*

*Испытательный ток должен прикладываться как минимум пять раз к каждому ВДТ и как минимум дважды к каждому полюсу.*

D.3 Проверка электрической прочности

*Напряжение практически синусоидальной формы волны 1500 В. частотой 50/60 Г«. прикладывают в те­чение 1 с между следующими частями:*

1. *при ВДТ в разомкнутом состоянии — между каждой парой выводов, колюрые электрически соединены, когда ВДТ находится в замкнутом состоянии:*
2. *для ВДТ. не имеющих встроенных электронных компонентов, при ВДТ в замкнупхзм сослюянии. — меж­ду каждым полюсом поочередно и остальными полюсами, соединенными* вместе.
3. *для ВДТ со встроенными электронными компонентами, при ВДТ в разомкнутом состоянии. — либо между всеми входными выводами полюсов поочередно, либо между всеми выходными выводами полюсов пооче­редно. в зависимости от расположения электронных компоненлюв.*

*Перекрытий и пробоев не должно быть.*

D.4 Работоспособность контрольного устройства

При ВДТ в замкнутом состоянии, подключенном к источнику питания надлежащего напряжения, контрольное устройство, приведенное в действие, обязано отключить ВДТ.

Если контрольное устройство предназначено для работы на более чем одном значении номинального на­пряжения. испытание должно проводиться на самом низком значении номинального напряжения.

Свободное

Методы определения коэффициента мощности при коротком замыкании

Настоящий стандарт единого метода точного определения коэффициента мощности при коротком замыка­нии не устанавливает. В этом приложении приведены два рекомендуемых метода.

Метод I. Определение по составляющей постоянного тока

Угол <р можно определить по кривой составляющей постоянного тока асимметричной волны тока между мо­ментами короткого замыкания и размыкания контактов следующим способом:

Формула составляющей постоянного тока

'd \_ 'd0 в •

где /d — составляющая постоянного тока в момент *t;*

1^0 — составляющая постоянного тока в начальный момент отсчета времени:

*UR —* постоянная времени цепи, с;

*t —* время от начального момента, с;

е — основание натурального логарифма.

Постоянная времени *L/R* может быть определена из вышеприведенной формулы следующим образом:

1. измеряют величину в момент короткого замыкания и величину rd в другой момент *t* перед разъедине­нием контактов:
2. определяют величину е'ям-, разделив *ia* на
3. по таблице значений еЛ устанавливают величину *х.* соответствующую значению отношения
4. значение *х* соответствует RML. откуда рассчитывают *UR.*

Угол **ф** рассчитывают по формуле

Ф = arctg wt/R.

где *w = 2nf.* где *f—* фактическая частота.

Этот метод не применим, если токи измеряют с применением трансформаторов тока.

Метод II. Определение с помощью контрольного генератора

Если используют контрольный генератор, вал которого соединен с валом испытательного генератора, напря­жение контрольного генератора на осциллограмме сравнивают по фазе вначале с напряжением, а затем с током испытательного генератора.

Разность фазовых углов между напряжениями контрольного и испытательного генераторов, с одной стороны, и напряжением контрольного генератора и током испытательного генератора, с другой стороны, равна фазовому углу между напряжением и током испытательного генератора, по которому определяют коэффициент мощности.

'п

'лп

(зпО

Ц,

ц

(мп

Условные обозначения номинальных параметров и характеристик

Номинальный ток

Дифференциальный ток

Номинальный отключающий дифференциальный ток ..

Номинальный неотключающий дифференциальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное рабочее напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Номинальная включающая и отключающая способность

Номинальная дифференциальная включающая и отключающая способность

Номинальный условный ток короткого замыкания

Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания /Д(\_

Предельное значение напряжения сети, при котором ВДТ. функционально зависящий от напряжения сети.






не отключается *U\**

Предельное значение напряжения сети, ниже которого ВДТ. функционально зависящий от напряжения сети.

автоматически отключается ......... Uy

Примеры конструкции зажимов

В этом приложении приведены некоторые примеры конструкции зажимов. В зажимах отверстие для подсо­единения проводника должно иметь диаметр, достаточный для размещения жестких однопроволочных проводни­ков. и площадь поперечного сечения, достаточную, чтобы в него можно было вставить жесткие многопроеолочные проводники (см. 8.1.5).




а) Выводы с хомутиком

Ь) Выводы без прижимных пластин

с) Выводы с прижимными пластинами

Примечание — Часть вывода, снабженная резьбовым отверстием, и часть, к которой винтом прижима­ют провод, могут быть различными частями, как в выводе с хомутиком.

Рисунок IC.1 — Примеры столбчатых выводов





Т — необязательная часть; *А* — неподвижная часть. *В —* шайба или прижимная пластина; С — устройство, препятствующее  
выскальзыванию жил; О — канал для проводника; £ — штырь

Примечание — Часть, удерживающая проводник в заданном положении, может выполняться из изо­ляционного материала при условии, что давление, необходимое для зажима проводника, не передается через изоляционный материал.

Ь) Штыревые выводы


Рисунок IC.2 — Пример винтовых и штыревых выводов



*А —* планка; *В —* неподвижная часть; С — штырь. *D* — канал для проводника

Примечание — Обе стороны планки могут иметь различную форму для размещения проводников с малой или большой площадью поперечного сечения посредством переворачивания планки. Выводы могут иметь более двух зажимных винтов или штырей.

Рисунок IC.3 — Примеры пластинчатых выводов



*А* — запорное устройство; в — кабельный наконечник или шина. *Е* — неподвижная часть: *F —* штырь

Примечание — Для выводов этого типа необходима упругая шайба или аналогичное эффективное запорное устройство, и поверхность в эоне зажима должна быть гладкой. Для некоторых типов оборудования до­пускается применение выводов для кабельных наконечников или шин меньших размеров, чем требуется.

Рисунок 1С.4 — Примеры выводов для кабельных наконечников

Соотношения между размерами модных проводников в системах ISO и AWG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размер по ISO. мы2** | **Система AWG** | |
| Размер | **Поперечное сечение, мы2** |
| 1.0 | 18 | 0.82 |
| 1.5 | 16 | 1.3 |
| 2.5 | 14 | 2.1 |
| 4.0 | 12 | 3,3 |
| 6.0 | 10 | 5.3 |
| 10.0 | 8 | 8.4 |
| 16.0 | 6 | 13,3 |
| 25.0 | 3 | 26.7 |
| 35,0 | 2 | 33,6 |
| 50.0 | 0 | 53.5 |

Как правило, размеры по ISO предпочтительны.

По требованию изготовителя возможно использование размеров AWG (AWG — американский сортамент проволоки и проводов).

Периодический контроль качества ВДТ

IE.1 Общие положения

Для обеспечения стабильности уровня качества изделий изготовителем должно быть организовано проведе­ние периодического контроля процесса производства.

В настоящем приложении дан пример проведения периодического контроля при изготовлении ВДТ.

Периодический контроль может быть использован изготовителями в качестве руководства для внесения из­менений в процедуры контроля качества с целью сохранения требуемого уровня качества ВДТ.

В частности, могут быть предприняты все необходимые меры в организации входного контроля материалов и комплектующих и в производстве ВДТ для обеспечения качества изготавливаемой продукции, от которых зависит безопасная работа ВДТ.

IE.2 Периодический контроль

Периодический контроль включает два вида испытательных программ.

IE.2.1 Квартальная испытательная программа

См. таблицу IE.1, цикл испытаний О.

IE.2.2 Годовая испытательная программа

См. таблицу IE.1, циклы испытаний Y1—УЗ.

Примечание — Годовая испытательная программа может сочетаться с квартальной испытательной программой.

Таблица IE.1 — Циклы испытаний во время календарного контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Цикл испытаний** | **Пункт** | **Испытание** | **Замечание** |
|  | 9.16 | Устройство эксплуатационного контроля | Перечисления Ь) и с), кроме проверки ампер-витков испытательной цепи |
| Q | 9.9.2.1 | Рабочие характеристики дифференциаль­ного тока | — |
|  | 9.9.2.3 | Тоже |  |
|  | 9.20 | Устойчивость электрической изоляции к импульсным напряжениям | Проводится между каждым полюсом по очереди |
|  | 9.9.26 | Рабочие характеристики дифференциаль­ного тока | — |
| Y1 | 9.7 | Испытания электроизоляционных свойств | — |
|  | 9.10 | Механическая и коммутационная износо­стойкость | — |
| У2 | 9.22.1 | Надежность (климатические испытания) | — |
| УЗ | 9.23 | Сопротивление старению |  |

IE.2.3 Методика отбора образцов

IE.2.3.1 Квартальная испытательная программа

В рамках этой программы проводят.

* нормальный контроль;
* усиленный контроль.

Нормальный контроль применяют для первой календарной проверки.

Для последующих проверок применяют нормальный или усиленный контроль или остановку производства в зависимости от результатов текущих испытаний.

Для перехода от одного уровня контроля к другому должны применяться следующие критерии:

* сохранение нормального уровня контроля.

При нормальном контроле нормальный уровень сохраняют, если все шесть образцов выдержали цикл испы­таний (см. таблицу IE.2. цикл Q). Если цикл испытаний выдержало пять образцов, последующий контроль проводят лишь спустя месяц после предыдущего с тем же числом образцов и в том же цикле испытаний;

* переход от нормального к усиленному контролю.

При нормальном контроле переход на усиленный контроль осуществляется, если только четыре образца вьдержали цикл испытаний;

* переход от нормального контроля к остановке производства.

Если при нормальном контроле менее четырех образцов выдержали цикл испытаний, производство должно быть остановлено до принятия мер по улучшению качества продукции;

* переход от усиленного к нормальному контролю.

Если проводят усиленный контроль, к нормальному контролю следует переходить, если по крайней мере 12 образцов выдержали цикл испытаний (см. таблицу IE.2);

* сохранение уровня усиленного контроля.

Если при усиленном контроле только 10 или 11 образцов выдержали цикл испытаний, уровень усиленного контроля сохраняют и последующий контроль проводят спустя месяц после предшествующего с тем же числом образцов и в том же самом цикле испытаний;

* переход от усиленного контроля к остановке производства.

В случае, если четыре последовательных контроля проводились в режиме усиленного контроля или когда менее 10 образцов выдержали цикл испытаний, производство должно быть остановлено до улучшения качества продукции;

■ возобновление производства.

Производство можно возобновить после выполнения соответствующих согласованных корректирующих дей­ствий. Возобновление производства должно проводиться в условиях усиленного контроля.

IE.2.3.2 Годовая испытательная программа

В рамках этой программы проводят;

* нормальный контроль;
* усиленный контроль.

Для первой календарной проверки применяют нормальный контроль.

Для последующих проверок применяют нормальный или усиленный контроль в зависимости от результатов контрольных испытаний.

Для перехода от одного уровня к другому должны применяться следующие критерии:

* сохранение нормального уровня контроля.

При нормальном контроле нормальный уровень сохраняют, если все образцы выдержали цикл испытаний. Если два образца выдержали цикл испытаний Y1 и во время испытаний по циклам У2 и УЗ не произошло отказов, последу­ющий контроль проводят спустя 3 мес после предыдущего с таким же числом образцов и в тех же циклах испытаний:

* переход от нормального к усиленному контролю.

При нормальном контроле должен осуществляться переход к усиленному контролю, если:

* только один образец выдержал цикл испытаний Y1,
* произошел один отказ во время одного из циклов испытаний У2 или УЗ.

Последующий контроль должен проводиться спустя 3 мес от предшествующего на уровне усиленного кон­троля для любого цикла, в котором произошел отказ, и на уровне нормального контроля для всех других циклов испытаний;

* переход от нормального контроля к остановке производства.
* переход от усиленного контроля к нормальному.

Если при нормальном контроле ни один из образцов не выдержал цикл испытаний Y1 или произошло более одного отказа во время циклов испытаний У? и УЗ, производство должно быть остановлено до улучшения качества продукции.

При усиленном контроле переход к нормальному контролю должен осуществляться, когда:

* по крайней мере пять образцов выдержали цикл испытаний Y1 и
* ни одного отказа не произошло во время циклов испытаний УЗ или УЗ:
* сохранение усиленного контроля.

Если на уровне усиленного контроля только четыре образца выдержали цикл испытаний Y1 и не было от­казов в циклах УЗ или УЗ, уровень усиленного контроля сохраняют и следующую проверку проводят спустя 3 мес после предшествующей с тем же числом образцов и в тех же циклах испытаний;

* переход от усиленного контроля к остановке производства.

В случае, когда четыре последовательные проверки остаются на усиленном уровне или когда во время годо­вого контроля произошел один из случаев отказов:

* менее четырех образцов выдержали цикл испытаний Y1.
* произошло более одного отказа во время испытаний У2 или Y3. производство должно быть остановлено до улучшения качества продукции;
* возобновление производства.

Производство можно возобновить после соответствующих согласованных корректирующих мероприятий. Возобновление производства должно осуществляться в условиях усиленного контроля.

IE.2.4 Число образцов, подлежащих испытаниям

Число образцов для разных уровней контроля приведено в таблице IE.2.

Таблица IE.2 — Число образцов, подлежащих испытаниям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контрольный цикл** | **Число образцов** | |
| **для нормального контроля** | **для усилен йога контроля** |
| Q | 6 | 13 |
| Y1—УЗ | По 3 для каждого цикла | По 6 для каждого цикла |

Из каждой серии ВДТ одной и той же базовой конструкции необходимо испытать только один комплект об­разцов. независимо от номинальных параметров.

В рамках периодической испытательной программы ВДТ считают принадлежащими к одному типолредстаеи- телю. если они подлежат одинаковой классификации по 4.1 и:

* устройства, управляемые дифференциальным током, имеют идентичный механизм расцепления и иден­тичные реле или соленоид, за исключением:
* числа витков и сечений проводов обмоток.
* размеров и материала сердечника дифференциального трансформатора,
* номинального дифференциального тока;
* электронная часть, если имеется, одной и той же конструкции и состоит из таких же компонентов, кроме изменений, связанных с получением разных значений /дп.

ПЗУ для испытаний на короткое замыкание

IF.0 Введение

Для проверки минимальных значений *fit* и /р. выдерживаемых ВДТ, как указано в таблице 18. должны прово­диться испытания на короткое замыкание. Испытания на короткое замыкание должны проводиться с использова­нием плавкого предохранителя или серебряной проволоки, используя испытательное устройство, показанное на рисунке 13. или используя любые другие средства, позволяющие определить требуемые значения *fit* и

IF.1 Серебряная проволока

Для проверки минимальных значений *fit* и /р. выдерживаемых ВДТ для достижения воспроизводимости ре­зультатов испытаний ПЗУ. если таковое имеется, может быть с серебряной проволокой, используется испытатель­ное устройство, показанное на рисунке 13.

Для серебряной проволоки, имеющей чистоту не менее 99.9 %. в таблице IF.1 поставлены в соответствие номинальный ток /п и токи короткого замыкания / и *1^.*

Таблица IF.1 — Диаметр серебряной проволоки в функции от номинального тока и токов короткого замыкания

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **А, до включ.** | | | | | | | | |
| **16** | **20** | **25** | **32** | **40** | **63** | **80** | **100** | **125** |
| **Диаметр\*11 серебряном проволоки, мм** | | | | | | | | |
| 500 | 0.30 | 0,35 | 0,35 | 0.35 | — | — | — | — | — |
| 1000 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | — | **—** |  | — | — |
| 1500 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0.50 | 0,65 | 0.85 | — | — | — |
| 3000 | 0,35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.95 | 1,05 | 1.15 |
| 4500 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0.50 | 0,60 | 0.80 | 0.90 | 1,05 | 1.15 |
| 6000 | 0.35 | 0,40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0,75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| 10 000 | 0,35 | 0.40 | 0,45 | 0.50 | 0.60 | 0,70 | 0.85 | 0,90 | 0.95 |

Знамение диаметра серебряной проволоки, по существу, основано на рассмотрении величины пиковою тока /р (см. таблицу 18).

Серебряная проволока должна быть помещена в надлежащем месте испытательною устройства, показанно­го на рисунке 13, и натянута горизонтально. Серебряная проволока должна заменяться после каждого испытания.

IF.2 Плавкие предохранители

Для проверки минимальных значений *fit* и /р. выдерживаемых ВДТ для достижения воспроизводимости ре­зультатов испытаний. ПЗУ, если таковое имеется, может быть соответствующим плавким предохранителем.

Номинальные значения плавкою предохранителя не должны быть меньше, чем номинальные значения ВДТ. Могут использоваться более высокие номинальные значения плавких предохранителей для получения зна­чений *fit* и /р по таблице 18.

Промежуточные значения могут быть получены путем добавления плавких предохранителей параллельно.

IF.3 Другие средства

Другие средства могут быть использованы для достижения значений, указанных в таблице 18.

Приложение J

(обязательное)

Дополнительные требования к ВДТ с выводами безвинтового типа  
для присоединения внешних медных проводников

J.1 Область применения

Данное приложение распространяется на ВДТ в пределах применения раздела 1. оснащенные безвинтовы- ми выводами на токи не более 20 А. которые предназначены преимущественно для присоединения неподготовлен­ных (см. J.3.6) медных проводников поперечного сечения до 4 мм2.

Примечание — В ряде стран (Австрия. Чехия. Германия, Дания. Нидерланды. Норвегия и Швейцария) верхний предел тока для безвинтовых выводов составляет 16 А.

В настоящем приложении применены следующие сокращения: беэеинтовые выводы — выводы; медные проводники — проводники.

Примечание — Нумерация пунктов настоящего приложения соответствует нумерации основной части стандарта. Поэтому отсутствует обязательность ее непрерывности. Любой неупомянутый фрагмент текста при­меняют без изменения.

J.2 Нормативные ссылки

По разделу 2.

J.3 Определения

По разделу 3 со следующими дополнениями:

J.3.1 зажимной элемент (damping units): Части вывода, необходимые для механического прижима и электриче­ского соединения проводников, включая части, которые требуются для обеспечения надлежащего давления контакта.

J.3.2 безвинтовой вывод (screwless-type terminal): Вывод, предназначенный для присоединения и последу­ющего отсоединения проводников непосредственно или при помощи пружин, клиньев и аналогичных элементов.

Примечание — Примеры приведены на рисунке J.2.

J.3.3 универсальный вывод (universal tenninal): Вывод, предназначенный для присоединения и отсоедине­ния проводников всех типов (жестких и гибких).

Примечание — В ряде стран (Австрия. Бельгия. Китай, Дания. Германия, Испания. Франция. Италия. Португалия. Швеция и Швейцария) допускается применение только универсальных безвинтовых выводов.

J.3.4 неуниверсальный вывод (non-universal terminal): Вывод, предназначенный для присоединения и от­соединения проводников определенного типа (например, только жестких однолроволочных или только жестких однопроеолочных и многопроволочных проводников).

J.3.5 вывод с обжимом проводника (push-wire terminal): Неуниверсальный вывод, в котором соединение обеспечивается обжимом проводника (однопроволочного или многопроволочного) при помощи зажимных средств.

J.3.6 неподготовленный проводник (unprepared conductor): Отрезок провода, с конца которого снята на определенную длину изоляция для подсоединения к выводу.

Примечания

1. Проводник, имеющий такую форму, которая позволяет легко вводить его в вывод или концы жил которого скручены с целью укрепления, считают неподготовленным проводником.
2. Термин «неподготовленный проводник» означает проводник, жилы которого не спаяны или конец которого не снабжен кабельным наконечником, ушком и т. п„ но форма которого изменена для вставки в вывод или жилы которого скручены для упрочнения конца.

J.4 Классификация

По разделу 4.

J.5 Характеристики ВДТ

По разделу 5.

J.6 Маркировка

Раздел 6 дополнить следующими требованиями.

Универсальные выводы:

- без маркировки.

Неуниверсальные выводы:

* выводы, предназначенные для жестких однопроволочных проводников, должны маркироваться буквами «sol»;
* выводы, предназначенные для жестких однолроволочных и многопроволочных проводников, должны мар­кироваться буквой «г»;
* выводы, предназначенные для гибких проводников, должны маркироваться буквой «f«.

Маркировка должна наноситься на ВДТ или при недостатке места на наименьшую единицу упаковки либо содержаться в технической информации изготовителя.

Маркировка, обозначающая длину снятия изоляции перед введением проводника в вывод, должна быть на­несена на выключатель.

Изготовитель в своих каталогах должен предусмотреть информацию о максимальном числе проводников, зажимаемых в выводе.

J.7 Стандартные условия эксплуатации и монтажа

По разделу 7.

J.8 Требования к конструкции и функционированию

По разделу 8 со следующими изменениями.

В 8.1.5 применяют только 8.1.5.1. 8.1.5.2. 8.1.5.3. 8.1.5.6 и 8.1.5.7.

Соответствие устанавливают осмотром и проведением испытаний по J.9.1 и J.9.2 настоящего приложения вместо 9.4 и 9.5.

Кроме того, дополнить следующими требованиями.

J.8.1 Присоединение и отсоединение проводников

Присоединение и отсоединение проводников должно выполняться:

* с помощью инструмента общего назначения либо удобного устройства, составляющего единое целое с выво­дом и позволяющего открыть его с целью введения и отсоединения проводников (например, в универсальных выводахX
* для жестких проводников путем простого введения. Для отсоединения проводников может потребоваться иная операция, чем простое выдергивание проводника из вывода (например, обжим проводника).

Универсальные выводы должны допускать подсоединение жестких (однопроеолочных и многопроволочных) и гибких неподготовленных проводников.

Неуниверсальные выводы должны допускать подсоединение типов проводников, указанных изготовителем.

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по J.9.1 и J.9.2.

J.8.2 Размеры присоединяемых проводников

Размеры присоединяемых проводников приведены в таблице J.1.

Соединительную способность выводов проверяют осмотром и испытаниями no J.9.1 и J.9.2.

Таблица J.1—Присоединяемые проводники

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сечение и теоретический диаметр проводников** | | | | | | | | | |
| **Метрическая система** | | | | | **AWG** | | | | |
| **Жесткие** | | | **Гибкие** | | **Жесткие** | | | **Гибкие** | |
| **Сече­ние** | **Диаметр** | | **Сече­ние** | **Диа­метр** | **Калибр** | **Диаметр** | | **Калибр** | **Диаметр много­проволочных проводников**  **классов 1. К.** |
| **Одно­прово­лочные** | **Много­прово­лочные** | **Одно- проаолоч- ныеа:** | **М нотопро­волочные класса Ва>** |
| **мм2** | **мм** | **ыы** | **мм2** | **мм** | **мм** | **мм** | **ыы** |
| 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 18 | 1.02 | 1.16 | 18 | 1.28 |
| 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 16 | 1.29 | 1.46 | 16 | 1,60 |
| 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 14 | 1,63 | 1.84 | 14 | 2.08 |
| 4.0 | 2.4 | 2.7 | 4.0 | 2.9 | 12 | 2.05 | 2.32 | 12 | 2,70 |
| а| Допуск диаметра + 5 %.  ь\* Допуск наибольшего диаметра + 5 % для любого из трех классов I, К и М.  Примечание — Наибольшие диаметры жестких и гибких проводников приведены по таблице 1 IEC 60228, а для проводников в системе AWG — по В 172-71 ASTM и публикациям S-19-81. S-66-524. S-68-516 ICEA. | | | | | | | | | |

J.8.3 Поперечные сечения присоединяемых проводников

Номинальные поперечные сечения присоединяемых проводников приведены в таблице J.2.

Таблица J.2 — Поперечные сечения медных проводников, присоединяемых безвинтовыми зажимами

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинальным ток, А** | **Номинальные поперечные сечения присоединяемых проводников, ми2** |
| До 13 включ. | От 1.0 до 2.5 включ. |
| Св. 13 до 20 включ. | От 1.5 до 4.0 включ. |

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями no J.9.1 и J.9.2.

J.8.4 Присоединение и отсоединение проводников

Введение и отсоединение проводников должно выполняться согласно инструкциям изготовителя.

Соответствие проверяют осмотром.

J.8.5 Дизайн и конструкция выводов

Выводы должны быть так спроектированы и изготовлены, чтобы:

* каждый проводник прижимался отдельно;
* в ходе операции по присоединению и отсоединению проводники могли присоединяться и отсоединяться либо одновременно, либо по отдельности;
* исключалось неправильное введение проводников.

Должно обеспечиваться надежное крепление максимально предусмотренного числа проводников.

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по J.9.1 и J.9.2.

J.8.6 Устойчивость к старению

Выводы должны быть устойчивы к старению.

Соответствие проверяют испытанием по J.9.3.

J.9 Испытания

По разделу 9 с заменой 9.4 и 9.5 следующими испытаниями.

J.9.1 Проверка надежности безвинтовых выводов

J.9.1.1 Надежность безвинтовой системы

Испытание проводят на трех выводах полюсов новых образцов с медными проводниками номинальных по­перечных сечений по таблице J.2. Типы проводников в соответствии с J.8.1.

Присоединение и последующее отсоединение должно выполняться пять раз с проводником наименьшего диаметра и последовательно пять раз с проводником наибольшего диаметра.

Каждый раз должны использоваться новые проводники, за исключением пятой проверки, когда проводник, использованный для четвертой проверки, оставляют на месте. Перед введением в вывод жилам многопроволоч­ных жестких проводников следует придать соответствующую форму, а проволоки гибких проводников должны быть скручены для упрочнения конца.

При каждом введении конец проводника должен быть вставлен в вывод на максимально возможную глубину либо правильность его введения должна быть очевидна.

После каждого введения проводник поворачивают вокруг его продольной оси на 90" на уровне зажатого участка и затем его отсоединяют.

После испытания вывод не должен иметь повреждений, влияющих на его дальнейшую эксплуатацию.

J.9.1.2 Проверка надежности соединения

Три вывода полюсов новых образцов оснащают новыми медными проводниками, типы и сечения которых указаны в таблице J.2.

Типы проводников должны соответствовать J.8.1.

Перед введением в вывод жилам многопроволочных жестких проводников следует придать соответствую­щую форму, а проволоки гибких проводников должны быть скручены для упрочнения конца.

Проводник должен входить в универсальный вывод без чрезмерного усилия, а в вывод с обжимом прово­дника — с незначительным усилием, прикладываемым вручную.

При каждом введении конец проводника должен быть вставлен в вывод на максимально возможную глубину либо правильность его введения должна быть очевидна.

После проведения испытаний ни одна проволока проводника не должна выпасть из вывода.

J.9.2 Проверка надежности выводов для присоединения внешних проводников: механическая проч­ность

Для испытания на натяжение три вывода полюсов новых образцов оснащают новыми проводниками типов максимальных и минимальных сечений, соответствующих таблице J.2.

Перед введением в вывод жилам многопроволочных жестких проводников следует придать соответствую­щую форму, а проволоки гибких проводников должны быть скручены для упрочнения конца.

Затем каждый проводник подвергают тянущему усилию, указанному в таблице J.3. без рывков в течение 1 мин в направлении оси проводника.

Таблица J.3 — Тянущие усилия

|  |  |
| --- | --- |
| **Сечение проводнике, мы2** | **Тянущее усилие, Н** |
| 1.0 | 35 |
| 1.5 | 40 |
| 2.5 | 50 |
| 4.0 | 60 |

Во время испытания проводник не должен выпасть из вывода.

J.9.3 Циклическое испытание

Испытание проводят с новыми проводниками поперечных сечений по таблице 10.

Испытание проводят на новых образцах (один образец — один полюс), число которых указано ниже согласно типу выводов:

* универсальные выводы для жестких (одно- и многопроволочных) и гибких проводников: по три образца для каждых (всего шесть образцов):
* неуниверсальные выводы только для однопроеолочных проводников: три образца:
* неуниверсальные выводы для жестких (одно- и многолроволочных) проводников: по три образца для каж­дых (всего шесть образцов).

Примечание — Если проводники жесткие, должны применяться однопроволочныв (если в конкретной стране не применяют однопроволочныв проводники, тогда допускается применение многопроволочных);

* неуниверсальные выводы только для гибких проводников: три образца.

Проводник поперечным сечением по таблице 10 последовательно соединяют как при нормальной эксплуата­ции с каждым комплектом из трех образцов, как показано на рисунке J.1.




Рисунок J.1 — Схема соединения образцов

На образце должно быть предусмотрено отверстие для измерения падения напряжения на выводе.

При проведении испытаний образец с проводниками помещают в камеру тепла, в которой предварительно устанавливают температуру (20 ± 2) ’С.

Во избежание перемещения образцов до окончания измерения падений напряжения рекомендуется закре­пить все полюса на общей опоре.

В течение испытания, за исключением периода охлаждения, в цепь подается испытательный ток. соответ­ствующий номинальному току ВДТ.

Затем образцы подвергают 192 температурным циклам, каждый цикл длительностью около 1 ч. и его прово­дят следующим образом.

Температуру воздуха в камере тепла примерно за 20 мин повышают до 40 'С. Испытательную температуру поддерживают с погрешностью ± 5 "С приблизительно 10 мин.

Затем образцы подвергают в течение 20 мин естественному охлаждению до температуры около 30 'С. до­пускается принудительное охлаждение. Их выдерживают при этой температуре около 10 мин и за это время изме­ряют падение напряжения, если необходимо, образцы охлаждают до температуры (2012) °C.


Максимально допустимое падение напряжения, измеренное на каждом выводе в конце 192-го цикла при номинальном токе, не должно превышать наименьшего из двух значений: 22,5 мВ или попуторакратного значения, полученного после 24-го цикла.

Измерения должны проводиться как можно ближе к месту контакта.


Если точка измерения не совпадает с точкой контакта, то величину падения напряжения в пределах части проводника между точкой измерения и точкой контакта вычитают из измеренного значения падения напряжения испытуемого образца.

Температуру в камере тепла измеряют на расстоянии приблизительно 50 мм от испытуемых образцов.


После этих испытаний выводы подвергают внешнему осмотру невооруженным тазом (с нормальным зрени­ем), при котором не должны быть выявлены изменения, препятствующие их дальнейшей эксплуатации, например трещины, деформации и т. п.



Безвинтовой вывод с непрямым зажимом



Безвинтовой вывод с прямым зажимом



Безвинтовой вывод с зажимом через промежуточный приводной элемент

Рисунок J.2 — Примеры безвинтовых выводов

J.10 Использованные документы

IEC 60228:2004. Conductors of insulated cabhles (Проводники изолированных кабелей)

IEC 60998-1. Connecting devices for low-voltage circuits for household вкпюч.агк! simitar purposes — Part 1: General requirements (Устройства соединительные для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования)

IEC 60998-2-2. Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes — Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units (Устройства соединитель­ные для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Частные требования к соединитель­ным устройствам как отдельным элементам с невинтовыми зажимами)

IEC 60999 (all parts). Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units [Устройства соединительные. Медные электропровода. Требования безопасности к винтовым и безвинтовым зажимам (все части)]

ASTM В 172-01а, Standard Specification for Rope-Lay-Stranded Copper Conductors Having Bunch-Stranded Members, for Electrical Conductors (Стандартная спецификация на многожильные медные провода со сложной скруткой пучков многожильных проводов)

ICEAS-19-81/NEMA WC3[[7]](#footnote-8)'. Rubber-Insulated Wire and Cable (Провода и кабели с резиновой изоляцией)

ICEA S-66-524/NEMA WC7[[8]](#footnote-9)\ Cross-Linked-Thermosetting-Pofyethylene Insulated Wire and Cable (Провода и ка­бели с термореактивной полиэтиленовой изоляцией сетчатой структуры)

ICEAS-68-516/NEMAWC81), Ethylene-Propylene-Rubber Insulated Wire and Cable' (Провода и кабели с этипен- пропилен-резиноеой изоляцией)

Приложение К  
(обязательное)

Дополнительные требования к ВДТ с плоскими быстросоединяемыми выводами

К.1 Область применения

Настоящее приложение распространяется на ВДТ в пределах действия раздела 1. оснащенные плоскими быстросоединяемыми выводами, состоящими из штыревого наконечника (см. К.3.2) шириной 6.3 мм. толщиной 0.8 мм и гнездового наконечника, предназначенными для присоединения электрических медных проводников на номинальные токи до 16 А включительно в соответствии с инструкциями изготовителя.

Примечание — В ряде стран (Бельгия. Франция. Италия, Испания. Португалия и Соединенные Штаты Америки) допускается применение плоских быстросоединяемых выводов на номинальные токи до 20 А включи­тельно.

Присоединяемые электрические медные проводники (далее — проводники) могут быть гибкими с попереч­ными сечениями до 4 мм2 включительно или жесткими многопроволочными с поперечными сечениями до 2,5 мм2 включительно (в системе AWG 12 и выше).

Данное приложение распространяется исключительно на ВДТ со штыревыми выводами, выполненными за одно целое с аппаратом.

Примечание — Нумерация пунктов настоящего приложения соответствует нумерации основной части стандарта. Поэтому отсутствует обязательность ее непрерывности. Любой неупомянутый фрагмент текста при­меняют без изменения.

К.2 Нормативные ссылки

По разделу 2 со следующим дополнением:

IEC 61210. Connecting devices — Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors — Safety requirements (Устройства соединительные. Плоские бьютросоединяемые выводы для электрических медных про­водников. Требования безопасности)

К.З Определения

По разделу 3 со следующими дополнениями:

К.3.1 плоский быстросоединяемый вывод (flat quick-connect termination): Электрическое соединение, со­стоящее из штыревого и гнездового наконечников, сочленяемых и расчленяемых с помощью и без помощи инстру­мента.

К.3.2 штыревой наконечник (male tab): Часть плоского быстросоединяемого вывода, вводимая для сочле­нения в гнездовой соединитель.

К.3.3 гнездовой соединитель (female connector): Часть плоского быстросоединяемого вывода, в которую вводится штыревой наконечник.

К.3.4 фиксирующий элемент (detent): Углубление (выемка) или отверстие в штыревом наконечнике, которое взаимодействует с выступающей частью гнездового наконечника и обеспечивает фиксацию сочленяемых частей.

К.4 Классификация

По разделу 4.

К.5 Характеристики ВДТ

По разделу 5.

К.6 Маркировка

По разделу 6 со следующими дополнениями после перечисления к):

Следующая информация, касающаяся гнездовых наконечников по IEC 61210 и типа применяемых прово­дников. должна быть приведена в инструкциях изготовителя:

I) наименование изготовителя или товарный знак:

т) тип изделия;

п) сечение проводников и цветовой код изолированных гнездовых наконечников (см. таблицу К.1);

о) применение чисто серебряных или медных с гальваническим покрытием оловом сплавов.

Таблица К.1 — Цветовой код гнездовых соединителей и соответствующие сечения проводников

|  |  |
| --- | --- |
| **Сечения проводников. мм2** | **Цветовой код гнездовых соединителей** |
| 1.0 | Красный |
| 1.5 | Красный или синий |
| 2.5 | Синий или желтый |
| 4.0 | Желтый |

К.7 Стандартные условия эксплуатации и монтажа

По разделу 7.

К.8 Требования к конструкции и функционированию

По разделу 8 со следующими изменениями:

Заменить 8.1.3 следующим:

К.8.1 Воздушные зазоры и расстояния утечки (см. приложение В)

По 8.1.3 гнездовые соединители сочленяются со штыревыми наконечниками ВДТ.

Заменить 8.1.5 следующим:

К.8.2 Выводы для внешних проводников

К.8.2.1 Штыревые наконечники и гнездовые соединители должны быть выполнены из материалов, ме­ханическая прочность, электрическая проводимость и коррозионная стойкость которых соответствуют их на­значению.

Примечание — Примерами таких материалов являются серебряные или медные сплавы с гальваниче­ским покрытием оловом.

К.8.2.2 Типоразмер штыревого наконечника составляет 6,3 мм при толщине 0.8 мм. применяется на номи­нальные токи до 16 А включительно.

Примечание — В ряде стран (Бельгия. Франция. Италия, Испания, Португалия и Соединенные Штаты Америки) допускается применение на номинальные токи до 20 А включительно.

Размеры штыревых наконечников должны соответствовать размерам, указанным в таблице К.3 и на рисун­ках К.2—К.5. Размеры А. В. С, О. Е, F, J. М. N и О являются обязательными.

Размеры сочленяемых гнездовых соединителей должны соответствовать приведенным на рисунке К.6 и в таблице К.4.

Примечание — Формы некоторых частей могут отличаться от показанных на рисунках при условии неизменности указанных размеров и соответствия требованиям к испытанию, например рифленые или разваль­цованные наконечники.

Соответствие проверяют осмотром и измерением.

К.8.2.3 Штыревые наконечники должны быть надежно закреплены.

Соответствие проверяют испытанием на стойкость к механической нагрузке по К.9.1.

К.9 Испытания

По разделу 9 со следующими изменениями:

Заменить 9.5 следующим:

К.9.1 Стойкость к механической нагрузке

Испытание проводят на 10 выводах ВДТ. установленных как для нормальной эксплуатации со смонтирован­ными проводниками.

Усилие нажатия и затем вытягивающее осевое усилие, значение которых соответствует значениям, указан­ным в таблице К.2, прикладывают плавно только один раз к штыревому вмонтированному в ВДТ наконечнику под­ходящим испытательным устройством.

Таблица К.2 — Усилия для испытания на стойкость к механической нагрузке

|  |  |
| --- | --- |
| **Усилие нажатия, Н** | **Вытягивающее усилие. Н** |
| 96 | 88 |

Не должно быть повреждения, влияющего на дальнейшую эксплуатацию штыревого наконечника или ВДТ. в который этот наконечник вмонтирован.

Раздел дополнить 9.8.3:

Тонкопроволочные термопары располагают так. чтобы не влиять на контакт или присоединительную пло­щадь испытуемого образца. Пример расположения приведен на рисунке К.1.





Рисунок К.1 — Пример расположения термопары при измерении превышения температуры


Таблица К.З — Размеры штыревых наконечников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номинальный размер, мм** | **Способ фиссации** | **А** | ***В* min** | **С** | ***D*** | **£** | ***F*** | ***J*** | *и* | ***N*** | ***р*** | **Q min** |
| 6.3 х 0.8 | углублением | 1.0 | — | 0.84 | 6.40 | 4.1 | 2.0 | 12° | 2.5 | 2.0 | 1.8 | — |
| 0.7 | 7.8 | 0.77 | 6.20 | 3.6 | 1.6 | 8° | *2.2* | 1.8 | 0.7 | 8.9 |
| отверстием | 1.0 | — | 0.84 | 6,40 | 4.7 | 2.0 | 12° | — | — | 1.8 | — |
| 0.5 | 7.8 | 0.77 | 6.20 | 4.3 | 1.6 | 8° | — | — | 0.7 | 8.9 |
| Примечания   1. Размеры Д—О см. на рисунках К.2—К.5. 2. Две строки в графе означают, что приведены максимальный и минимальный размеры. | | | | | | | | | | | | |

Размеры в миллиметрах



Альтернативный вариант




Примечания

1. Скос *А* 45' может не быть прямой линией, если находится в указанных пределах.
2. Размер *L* не задан и может быть установлен в зависимости от конструкции (например, для фиксации).
3. Размер *С* может определяться толщиной применяемого материала при условии, что указанный размер от­вечает требованиям настоящего стандарта. Допускается скругление по продольному краю штекеров.
4. На рисунке указаны размеры, но не приведена конструкция
5. Размер *С —* толщина штекера может быть иной за переделами размеров О или *В* + 1,14 мм.
6. Все части штекеров должны быть плоскими и не иметь заусенцев или выступов, за исключением выступа над допуском толщины в 0.025 мм с каждой стороны в области линии упора, на расстоянии 1.3 мм от нее.

Рисунок К.2 — Размеры штыревых контактов



Размеры в миптмипрех



х-х


Допуск расположения углубления относительно центральных осей штекера 0.076 мм.

Рисунок К.З — Размеры круглых углублений фиксации (см. рисунок *К.2)*



Допуск реслап~~гмцшп~~ углублений «тнооггельно центральных осей штекер» 0,13 им.


Рисунок К.4 — Размеры прямоугольных размеров фиксации (см. рисунок К.2)




Допуск расположения отверстия относительно центральных осей штекера 0.076 мм.

Рисунок К.5 — Размеры отверстий для фиксации

**Раммр в мигаиатрак**





Размеры В3 и *L2* являются обязательными.

Примечания

1. Для определения размеров гнездового соединителя размеры В3 и L2 необходимо согласовать с размерами штыревого наконечника для гарантии обеспечения надежного сочленения в наихудших условиях (а также размеры элементов фиксации при их наличии).
2. Если предусмотрен упор, размер *X* определяется изготовителем, исходя из обеспечения требований рабо­тоспособности соединения.
3. Гнездовые соединители должны иметь конструкцию, позволяющую обеспечить правильную фиксацию при введении штыревого наконечника в гнездовой соединитель и исключить создание препятствия оконцованной ча­стью проводника введению штыревого наконечника в гнездовой соединитель до полной фиксации соответствую­щими фиксирующими элементами
4. Чертеж является общей рекомендацией для проектирования гнездового соединителя, при этом указанные на чертеже размеры являются обязательными.

Рисунок К.6 — Размеры гнездовых соединителей

Таблица К.4 — Размеры гнездовых соединителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размеры штыревого наконечника, мы** | **Размеры гнездового соединителя, мм** | |
| **в3. максимальный** | ***L?* максимальный** |
| 6.3 х 0.8 | 7.8 | 3.5 |

К.10 Использованные документы

IEC 61210:2010, Connecting devices — Rat quick-connect terminations for electrical copper conductors — Safety requirements (Устройства соединительные. Плоские быстросоединяемые выводы для электрических медных про­водников. Требования безопасности)

Приложение L

(обязательное)

Дополнительные требования к ВДТ с резьбовыми выводами для внешних  
неподготовленных алюминиевых проводников и с алюминиевыми резьбовыми выводами  
для медных или алюминиевых проводников

L.1 Область применения

Настоящее приложение распространяется на ВДТ в пределах действия настоящего стандарта, оснащен­ные резьбовыми выводами из меди или медных сплавов, содержащих не менее 58 % меди (для частей, изготав­ливаемых холодным способом) и не менее 50 % меди (для частей другого способа изготовления), или из другого металла или металла с соответствующим покрытием, не менее коррозиестойкого. чем медь, и с не менее при­годными механическими свойствами, применяемыми с неподготовленными алюминиевыми проводниками, либо оснащенные резьбовыми выводами из алюминиевого материала для присоединения медных или алюминиевых проводников.

В данном приложении алюминиевые проводники с покрытием медью или никелем считаются алюминиевыми.

Примечания

1. В Австрии. Австралии и Германии применение алюминиевых резьбовых выводов для присоединения мед­ных проводников недопустимо.

В Австрии. Швейцарии и Германии применение выводов только для алюминиевых проводников запрещено.

В Испании недопустимо применение алюминиевых проводников в концевых цепях в бытовых и аналогичных электроустановках, например офисы, магазины и т. п.

В Дании минимальное поперечное сечение алюминиевых проводников составляет 16 мм2.

1. Нумерация пунктов настоящего приложения соответствует нумерации основной части стандарта. Поэтому отсутствует обязательность ее непрерывности. Любой неупомянутый фрагмент текста применяют без изменения.

L.2 Нормативные ссылки

По разделу 2 со следующим дополнением:

IEC 61545:1996. Connecting devices — Devices for the connection of aluminium conductors in clamping units of any material and copper conductors in aluminium bodied clamping units (Устройства соединительные. Устройства для соединения алюминиевых проводов в зажимных приспособлениях из любого материала и медных проводов в за­жимных приспособлениях из алюминия)

L.3 Определения

По разделу 3 со следующими дополнениями:

L.3.1 подготовленный проводник (treated conductor): Проводник, с внешних жил которого в контактной его части снят окисный спой и/ипи залита уплотняющая масса для обеспечения хорошей проводимости и'или предо­хранения от коррозии.

L.3.2 неподготовленный проводник (untreated/unprepared conductor): Проводник, с конца которого на опре­деленную длину снята изоляции для ввода его в вывод.

Примечание — Проводник, имеющий такую форму, которая позволяет легко вводить его в вывод или концы жил которого скручены с целью укрепления, считают неподготовленным проводником.

L.3.3 эквалайзер (выравниватель) (equalizer): Устройство, применяемое в испытательном контуре и обе­спечивающее эквипотенциальную и однородную плотность тока в многожильном проводнике без изменения тем­пературы проводника.

L.3.4 контрольный проводник (reference conductor): Проводник большой протяженности того же типа и се­чения. что и присоединенный к испытуемому выводу, включенный последовательно в ту же цель. Он обеспечивает определяемую контрольную температуру и при необходимости контрольное сопротивление.

L.3.5 коэффициент устойчивости, S\* [stability factor *(S\**)]: Измерение стабильности температуры вывода при циклических испытаниях током.

L.5 Характеристики ВДТ

По разделу 5.

L.6 Маркировка и другая информация об изделии

По разделу 6 со следующими дополнениями:

Маркировка, указанная в таблице L.1. должна наноситься на ВДТ у выводов.

Информация, относящаяся к числу проводников, значениям крутящих моментов (если отличаются от при­веденных в таблице 14) и сечениям проводников, должна наноситься на ВДТ.

Таблица L.1 — Маркировка выводов

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип присоединяемого проводника** | **Маркировка** |
| Только медный | Нет |
| Только алюминиевый | А) |
| Алюминиевый и медный | Al/Cu |

Изготовитель в своих каталогах должен указать значения затягивающих моментов и способы крепления алю­миниевых проводников.

L.7 Стандартные условия эксплуатации и монтажа

По разделу 7.

L.8 Требования к конструкции и функционированию

По разделу 8, за исключением следующего:

Раздел дополнить пунктом:

8.1.5.2 Для присоединения алюминиевых проводников выключатель должен быть оснащен резьбовыми вы­водами для присоединения проводников с номинальными поперечными сечениями по таблице L.2.

Выводы для присоединения алюминиевых проводников и выводы из алюминия для присоединения медных или алюминиевых проводников должны обладать соответствующей механической прочностью, чтобы выдержать испытания по 9.4 с проводниками, затянутыми моментом, указанным в таблице 14. либо указанным изготовителем, причем значение, указанное изготовителем, не должно быть ниже указанного в таблице 14.

Таблица L.2 — Поперечные сечения алюминиевых проводников, присоединяемых к резьбовым выводам

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинальный ток\*'. А** | **Диапазон номинальных поперечных сечений\*) присоединяемых проводников, мы2** |
| До 13 включ. | От 1.0 до 4,0 |
| От 13 до 16 включ. | От 1.0 до 6.0 |
| От 16 до 25 включ. | От 1,5 до 10,0 |
| От 25 до 32 включ. | От 2.5 до 16,0 |
| От 32 до 50 включ. | От 4,0 до 25,0 |
| От 50 до 80 включ. | От 10.0 до 35,0 |
| От 80 до 100 включ. | От 16.0 до 50,0 |
| От 100 до 125 включ. | От 25.0 до 70,0 |
| а> Требуется, чтобы при номинальных токах до 50 А включительно выводы были рассчитаны на зажим как однопроволочных. так и жестких многопроволочных проводников: допускается применение гибких проводников. В то же время допускается, чтобы выводы для проводников с поперечным сечением от 1,0 до 10,0 мм-2 были рассчитаны на зажим только однопроволочных проводников.  ь,Максимал ьные сечения проводников по таблице 5 увеличены в соответствии с таблицей 0.2 IEC 61545:1996. | |

Соответствие проверяют осмотром, измерением и поочередным введением проводника наименьшего и наи­большего сечения из указанных.

8.1.5.4 Изложить в новой редакции:

Выводы должны допускать присоединение проводников без специальной подготовки.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием по L.9.

L.9 Испытания

По разделу 9 со следующими изменениями/дополнениями:

Для испытаний в зависимости от вида материала вывода и типа присоединяемых проводников применяют условия испытаний в соответствии с таблицей L.3.

Дополнительно проводится испытание по L.9.2 на выводах отдельно от ВДТ.

Таблица L.3 — Перечень испытаний в зависимости от материала проводников и выводов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Материал выводов** | **Материал по 8.1.44®\*** | **Л1»1** | |
| **AI** | **Си** | **А1** |
| Материал проводника (таблица L.1) | По таблицам L.2 и L.5 | По таблицам 8 и 13 | По таблицам L2 и L.5 |
| По таблицам L.2. L.5 и 14 | По таблицам 8, 13 и 14 | По таблицам L.2, L.5 и 14 |
| 9.4 Надежность винтов | По таблицам L.2. L.5 и 14 | По таблицам 8, 13 и 14 | По таблицам L.2. L.5 и 14 |
| 9.5.1 Испытание на вытягивание15' | По таблицам L.2. L.5 и 14 | По таблицам 8. 13 и 14 | По таблицам L.2. L.5 и 14 |
| 9.5.2 Повреждение проводника | По таблице L.4 | По таблице 16 | По таблице L.4 |
| 9.5.3 Введение проводника | По таблице L.5 | По таблице 13 | По таблице L.4 |
| 9.8 Превышение температуры | По таблице L.5 | По таблице 13 | По таблице L.5 |
| 9.22 Проверка надежности | По таблице 14 | По таблице 14 | По таблице 14 |
| L.9.2 Циклическое испытание | По таблице 14 | По таблице 14 | По таблице 14 |

а> Согласно циклам *А* и *В* и числу образцов, указанным в приложении С. Для выключателей, предназначен­ных для присоединения алюминиевых и медных проводников, число циклов испытаний и образцов удваивают (по одному для медного и одному для алюминиевого проводника).

ь> Для испытаний на вытягивание по 9.5.1 значение для провода сечением 70 мм2 — на рассмотрении.

Таблица L.4 — Сечение и теоретический диаметр присоединяемых проводников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Метрическая система** | | | | | **AWG** | | | | |
| **Жесткие** | | | **Гибкие (только медные)** | | **Жесткие** | | | **Гибкие (только медные)** | |
| **Сече\* ние** | **Диаметр** | | **Сече­ние** | **Диа­метр** | **Калибр** | **Диаметр** | | **Калибр** | **Диаметр много­проволочных проводников классов I, К. Мь\*** |
| **Однопро­волочные** | **Много- провалом\* ные** | **Одмопро- воломмые®^** | **М могол ро- волочные класса Ва:'** |
| **мм2** | **мм** | | **мм2** | **мм** | **мм** | | **мм** |
| 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 18 | 1.07 | 1.23 | 18 | 1.28 |
| 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 16 | 1.35 | 1.55 | 16 | 1.50 |
| 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3е» | 14 | 1.71 | 1,95 |  | 2.08 |
| 4.0 | 2.4 | 2.7 | 4.0 | 2.9е) | 12 | 2.15 | 2,45 | 12 | 2.70 |
| 6.0 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 2.9е' | 10 | 2.72 | 3,09 |  |  |
| 10.0 | 3.7 | 4.2 | 6.0 | 3.9 | 8 | 3,43 | 3.89 | 10 | 3.36 |
| 16,0 | 4.6 | 5.3 | 10,0 | 5.1 | 6 | 4.32 | 4.91 | 8 | 4.32 |
| 25,0 |  | 6.6 | 16.0 | 6.3 | 4 | 5.45 | 6.18 | 6 | 5.73 |
| 35,0 | — | 7.9 | 25,0 | 7.8 | 2 | 6.87 | 7.78 | 4 | 7.25 |
|  | **—** |  | — | **—\*** | 1 | 7.72 | 8.85 |  |  |
| 50,0 | — | 9.1 | 35.0 | 9.2 | 0 | 8.51 | 9.64 |  | 12,08 |

*Окончание таблицы L.4*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Метрическая система** | | | | | **AWG** | | | | |
| **Жесткие** | | | **Гибкие (только медные|** | | **Жесткие** | | | **Гибкие (только медные)** | |
| **Сече\* иие** | **Диаметр** | | **Сече­ние** | **Диа­метр** | **Калибр** | **Диаметр** | | **Калибр** | **Диаметр много­проволочных проводников классов I. К. МЬ|** |
| **Однопро­волочные** | **Много- проволоч­ные** | **Однопро- волсмше^** | **Многолро- волочные класса Ва'** |
| **мм2** | **мм** | | **мм2** | **мм** | **мм** | | **мм** |
| 70,0 |  | 12.0 | 50,0 | 12.0 | 00 | 9,266 | 10.64 |  |  |
| => Допуск номинального диаметра + 5 %.  Ь| Допуск наибольшего диаметра + 5 % для любого из трех классов I. К и М.  е) Размеры только для гибких проводников класса 5 согласно IEC 60228.  Примечание — Наибольшие диаметры жестких и гибких проводников приведены no IEC 60228, а для проводников в системе AWG — по В 172-71 ASTM и публикациям S-19-81. S-66-524. S-68-516 ICEA. | | | | | | | | | |

L.9.1 Условия испытаний

По 9.1. кроме того, что параметры присоединяемых алюминиевых проводников должны соответствовать таблице L.5.

Таблица L.5 — Поперечные сечения алюминиевых проводников соответственно номинальным токам

|  |  |
| --- | --- |
| **Сечения проводников (S). мм2** | **Номинальные токи А** |
| 1.5 | До 6 включ. |
| 2.5 | Св. 6 до 13 включ. |
| 4.0 | Св. 13 до 20 включ. |
| 6.0 | Св. 20 до 25 включ. |
| 10.0 | Св. 25 до 32 включ. |
| 16.0 | Св. 32 до 50 включ. |
| 25.0 | Св. 50 до 63 включ. |
| 35.0 | Се. 63 до 80 включ. |
| 50.0 | Св. 80 до 100 включ. |
| 70.0 | Св. 100 до 125 включ. |

L.9.2 Циклические испытания током

L.9.2.1 Данным испытанием проверяют устойчивость резьбового вывода путем сравнения температурной характеристики с характеристикой контрольного проводника а условиях ускоренных циклических испытаний.

Испытание проводят на отдельных выводах.

L.9.2.2 Подготовка к испытанию

Испытание проводят на четырех образцах, каждый из которых образован парой выводов и представляет ус­ловия его применения в ВДТ (см. примеры на рисунках L2—L.6). Резьбовые выводы, снятые с ВДТ. присоединяют к токопроводящим частям такого же сечения, формы, металла и покрытия, что и смонтированные в выключателе. Крепление выводов к токопроводящим частям выполняют таким же образом (положение, крутящий момент и т. д.). как в выключателе. Если во время испытаний на одном образце произойдет отказ, испытания проводят на четырех дополнительных образцах, отказов быть не должно.

L.9.2.3 Испытательное устройство

Испытательное устройство должно быть таким, как показано на рисунке L.1.

К испытуемым образцам должно быть приложено 90 % значения момента, указанного изготовителем, а в от­сутствие указаний — выбранного по таблице 11.

Испытание проводят с проводниками по таблице L.5. Длина испытательного проводника от точки ввода в об­разец резьбового вывода до эквалайзера (см. L3.3) должна соответствовать указанной в таблице L.6.

Таблица L.6 — Длина испытательного проводника

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сечение проводника, мм2** | **Размер проводника в системе AWG** | **Минимальная длина проводника, мм** |
| До 10 включ. | До 8 включ. | 200 |
| От 16.0 до 25.0 включ. | От 6 до 3 включ. | 300 |
| От 35,0 до 70.0 включ. | От 2 до 00 включ. | 460 |

Испытательные проводники соединяют последовательно с контрольным проводником такого же поперечного сечения.

Длина контрольного проводника должна соответствовать приблизительно двойной длине испытательного проводника.

Каждый свободный конец испытательного и контрольного проводников, не присоединенный к образцу резь­бового вывода, должен быть приварен или припаян твердым припоем к небольшому отрезку эквалайзера из того же материала, что и проводник, и поперечным сечением не более указанного в таблице L.7. Все жилы проводника должны быть приварены или спаяны для надежного электрического соединения с эквалайзером.

С согласия изготовителя и при условии сохранения рабочих характеристик для эквалайзера могут приме­няться несварные соединения прижимного типа, выполняемые с помощью инструмента.

Таблица L.7 — Размеры эквалайзеров и шин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Диапазоны испытательных токов, А** | **Максимальное поперечное сечение, мм2** | |
| **Алюминий** | **Медь** |
| От 0 до 50 | 45 | 45 |
| От 51 до 125 | 105 | 85 |
| От 126 до 225 | 185 | 155 |

Расстояние между испытательными и контрольными проводниками должно быть не менее 150 мм.

Испытуемый образец должен быть подвешен в воздухе в вертикальном или горизонтальном положении, эквалайзер или шина должны поддерживаться непроводящими опорами, чтобы избежать растягивающей нагрузки на прижимной винтовой узел. Между проводниками должны быть установлены термоизолирующие перегородки шириной (2515) мм и высотой (150 ± 10) мм над винтовыми выводами (см. рисунок L.1). Термоизолирующие пере­городки не требуются, если расстояние между образцами составляет не менее 450 мм.

Образцы должны размещаться на расстоянии не менее 600 мм от пола, стен и потолка.

Испытуемые образцы должны размещаться в среде, где практически отсутствуют вибрация и сквозняки, при температуре окружающего воздуха от 20 'С до 25 ’С. С началом испытания максимальное допустимое изменение пределов диапазона не должно превышать ± 1 К.

L.9.2.4 Измерение температуры

Измерения температуры выполняют с помощью термопар с проволочками сечением не более 0.07 мм2 (при­близительно 30 AWG).

Для винтовых выводов термопара должна размещаться на резьбовом выводе со стороны ввода проводника у контактной поверхности.

Для контрольного проводника термопары должны размещаться посередине от концов проводника под изо­ляцией.

Размещение термопар не должно повреждать резьбовой вывод или контрольный проводник.

Примечание — Высверливание небольшого отверстия и последующее крепление термопары является приемлемым методом при условии неизменности рабочих характеристик и наличия согласования изготовителя.

Температура среды должна измеряться с помощью двух термопар таким образом, чтобы достичь среднего стабильного показания вблизи испытательного контура и избежать внешних воздействий. Термопары должны раз­мещаться в горизонтальной плоскости, пересекающей образцы на минимальном расстоянии 600 мм от них.

Примечание — Приемлемым методом достижения стабильности измерений является крепление тер­мопар на медных опорах размером 50 \* 50 мм и толщиной от 6 до 10 мм.

L9.2.5 Методика испытания и критерии соответствия

Примечание — Оценка работоспособности основана на предельном превышении температуры резьбо­вого вывода и изменении температуры в ходе испытания.

Испытательный контур должен подвергнуться 500 циклам в течение 1 ч под нагрузкой и течение 1 ч без на­грузки током, начиная со значения переменного тока, равного 1.12 испытательного тока, указанного в таблице L.8. К концу каждого периода под нагрузкой в течение первых 24 циклов ток должен быть отрегулирован на повышение температуры контрольного проводника до 75 ’С.

На двадцать пятом цикле испытательный ток должен быть отрегулирован в последний раз. и установившаяся тем­пература записьвается в качестве первого измерения. Больше до конца испытания регулировок тока быть не должно.

Температура должна записываться в течение хотя бы одного цикла каждого рабочего дня и после 25. 50. 75. 100. 125. 175, 225, 275. 350.425 и 500 циклов.

Температура должна измеряться в течение последних 5 мин под нагрузкой. В том случае, есгм размер комплек­та испытуемых образцов либо скорость системы обработки информации таковы, что не все измерения могут быть завершены в течение 5 мин, время нахождения под нагрузкой должно быть продлено до завершения измерений.

После первых 25 циклов время без нагрузки может быть сокращено до периода на 5 мин больше, чем необ­ходимо всем образцам выводов для охлаждения до температуры между температурой среды *Та* и температурой *Та* + 5 'С в течение периода без нагрузки. Для сокращения времени отключения с согласия изготовителя может быть применено принудительное охлаждение. В этом случае принудительному охлаждению должен подвергнуться весь испытательный контур, и температура струи воздуха не должна быть ниже температуры окружающего воздуха.

Коэффициент устойчивости (S’) для каждого из 11 измерений определяют путем вычитания отклонения О средней температуры из отклонения *d* 11 значений температуры.

Отклонение температуры с/для 11 отдельных измерений получают путем вычитания объединенной темпера­туры контрольных проводников из температуры резьбового вывода.

Примечание — Значение *d*будет положительным, если температура винтового вывода выше темпера­туры контрольного проводника, и отрицательным, если ниже.

Для каждого резьбового вывода:

* превышение температуры не должно быть свыше 110 \*С;
* коэффициент устойчивости не должен превышать ± 10 ’С.

Пример расчета для одного винтового вывода приведен в таблице L.9.

Таблица L.8 — Испытательный ток как функция номинального тока

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Метрическая система** | | | **AWG** | | |
| **Номинальный ток. А** | **Сечение алюминиевого прово аника. мм2** | **Испытатель­ным ток. А** | **Номинальный ток. /|(. А** | **Размер алюминиевого проводника** | **Испытатель­ный ток. А** |
| От Одо 15включ. | 2.5 | 26 | От Одо 15 включ. | 12 | 30 |
| Св. 15 до 20 включ. | 4.0 | 35 | Св. 15 до 25 включ. | 10 | 40 |
| Св. 20 до 25 вкпюч. | 6.0 | 46 | Св. 25 до 40 включ. | 8 | 53 |
| Св. 25 до 32 включ. | 10.0 | 60 | Св. 40 до 50 включ. | 6 | 69 |
| Св. 32 до 50 вкпюч. | 16,0 | 79 | Св. 50 до 65 включ. | 4 | 99 |
| Св. 50 до 65 включ. | 25.0 | 99 | Св. 65 до 75 включ. | 3 | 110 |
| Св. 65 до 80 включ. | 35,0 | 137 | Св. 75 до 90 включ. | 2 | 123 |
| Св. 80 до 100 включ. | 50,0 | 171 | Св. 90 до 100 включ. | 1 | 152 |
| Св. 100 до 125 включ. | 70.0 | 190 | Св. 100 до 120 вкпюч. | 0 | 190 |

Таблица L.9 — Пример вычисления по определению отклонения *D* средней температуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измерения температуры** | **Число циклов** | **Температура** | | **Отклонение температуры *d ■ a - b*** | **Коэффициент устойчивости *D*** |
| **Резьбового вывода в. \*С** | **Контрольного проводника 6. 'С** |
| 1 | 25 | 79 | 78 | 1 | 0.18 |
| 2 | 50 | 80 | 77 |  | 2,18 |

*Окончание таблицы L.9*


= —= 0,82. 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измерения температуры** | **Число циклов** | **Температура** | | **Отклонение температуры d ■ а - *b*** | **Коэффициент устойчивости s’ *• d - D*** |
| **Резьбового вывода а. 'С** | **Контрольного проводника *b.* ’С** |
| 3 | 75 | 78 | 78 | 0 | -0.82 |
| 4 | 100 | 76 | 77 | - • | - 1.82 |
| 5 | 125 | 77 | 77 | 0 | -0.82 |
| 6 | 175 | 78 | 77 | 1 | 0.18 |
| 7 | 225 | 79 | 76 | 3 | 2,18 |
| 8 | 275 | 78 | 76 | 2 | 1.18 |
| 9 | 350 | 77 | 78 | - ‘ | - 1.82 |
| 10 | 425 | 77 | 79 | -2 | -2.82 |
| 11 | 500 | 81 | 78 | 3 | 2,18 |

Отклонение средней температуры *D —*

число измерения

Размеры в миллиметрах



*1* — подвод питания. 2 — эквалайзеры; 3 — контрольный проводник; *4* —• шина эквалайзера. 5 —- сварка: *в* — испытуемый  
образец; *7 —* термоизолирующая перегородка (4 шт.); в — шина; 9 — испытательный проводник; ТС — термопара




Рисунок L.1 — Испытательная установка

Примечание — Токопроводящая часть может быть прикручена болтами, припаяна или приварена

Рисунок L2

Рисунок L.3



Рисунок L.4



3»

Рисунсж L.5

Рисунок L.6



Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение ссылочною международного стандарта** | **Степень соответствия** | **Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта** |
| IEC 60038:2009 | MOD | ГОСТ 29322—2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандарт­ные» |
| IEC 60060-1:2010 | — | -.1) |
| IEC 60060-2:2010 | — | •.2) |
| IEC 60068-2-30:2005 | MOD | ГОСТ 28216—89 (МЭК 68-2-30—87) «Основные методы ис­пытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испы­тания. Испытание Db и руководство: влажное тепло, цикличе­ское (12 + 12-часоеой цикл)»3' |
| IEC 60068-3-4:2001 | NEQ | ГОСТ 28214—89 «Основные методы испытаний на воздей­ствие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло» |
| IEC 60112:2003 | MOD | ГОСТ 27473—87 (МЭК 112—79) «Материалы электроизоля­ционные твердые. Метод определения сравнительного и кон­трольного индексов трекингостойкости во влажной среде» |
| IEC 60228:2004 | MOD | ГОСТ 22483—2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| IEC 60364-4-44:2007 | — | -.4» |
| IEC 60364-5-53:2019 |  | •.51 |
| IEC 60417 | MOD | ГОСТ 28312—89 (МЭК 417—73) «Аппаратура радиоэлектрон­ная профессиональная. Условные графические обозначе­ния» |
| IEC 60529:2013 | MOD | ГОСТ 14254—2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обе­спечиваемые оболочками (Код IP)» |
| IEC 60664-1:2007 | — | •,в> |

’) В Российской Федерации действует ГОСТ *Р* 55194—2012 «Электрооборудование и электроустановки пе­ременного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции».

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55193—2012 (МЭК 60060-2—2010) «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким на­пряжением».

3> В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60068-2-30—2009 «Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2-30. Испытания. Испытание Db: Влажное тепло, циклическое (12 ч + 12-часоеой цикл)».

41 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50571.4.44—2019 (МЭК 60364-4-44:2007) «Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений».

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50571.5.53—2013/МЭК 60364-5-53:2002 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление».

в| В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60664.1—2012 «Координация изоляции для оборудова­ния в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания».

*Окончание таблицы ДА 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение ссылочного международного стандарта** | **Степень соответствия** | **Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта** |
| IEC 60664-3:2010 | IDT | ГОСТ IEC 60664-3—2015 «Кооодинация изоляции для обо­рудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загряз­нения» |
| IEC 60695-2-10:2013 | — | ».1> |
| IEC 60884-1:2013 | MOD | ГОСТ 30988.1—2020 (IEC 60884-1:2013) «Соединители элек­трические штепсельные бытового и аналогичного назначе­ния. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» |
| IEC 61009-12013 | IDT | ГОСТ IEC 61009-1—2020 «Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защи­той от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила» |
| IEC 61543:1995 | MOD | ГОСТ 31216—2003 (МЭК 61543:1995) «Совместимость техни­ческих средств электромагнитная. Устройства защитного от­ключения. управляемые дифференциальным током (УЗО-Д). бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний»[[9]](#footnote-10) [[10]](#footnote-11)) |
| CISPR 14-1:2016 | IDT | ГОСТ CISPR 14-1—2015 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инстру­ментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия» |
| IEC 61210:2010 | IDT | ГОСТ IEC 61210—2011 «Устройства присоединительные. За­жимы плоские быстросоединяемые для медных электриче­ских проводников. Требования безопасности» |
| IEC 61545:1996 | MOD | ГОСТ 31604—2020 (IEC 61545:1996) «Соединительные устройства. Устройства для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из любого материала и медных про­водников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требо­вания и методы испытаний» |
| ' Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо­вать перевод на русский язык данного международного стандарта.  Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот­ветствия стандартов:   * IDT — идентичные стандарты: * MOD — модифицированные стандарты; * NEQ — неэквивалентные стандарты. | | |

Библиография

International EJectrotechrvcal Vocabulary — Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses (Международный электротехнический словарь. Часть 441. Комму­тационная аппаратура, аппаратура управления и предохранители) International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 604: Generation, transmission and distribution *of* electricity — Operation (Международный элек­тротехнический словарь. Глава 604. Производство, передача и распределе­ние электрической энергии. Эксплуатация) Изменение 1:1998

[1] IEC 60050-441:1984

[21 IEC 60050-604:1987

1. IEC 60050-604:1987/AMD1:1998
2. IEC 60269-1:2006
3. IEC 60664-5

[6J IEC/TR 60755:2008

[71 IEC 60947-1:2007

1. IEC 62640
2. ASTM D785-08

Low-voltage fuses — Part 1: General requirements (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования)

Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm (Координация изоляции для оборудования в низ­ковольтных системах. Часть 5. Комплексный метод определения зазоров и путей утечки, равных или менее 2 мм)

General requirements for residual current operated protective devices (Общие требования к защитным устройствам, работающим по принципу остаточного тока)

Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила) Residual cunent devices with or without overcurrent protection for socket-outlets for household and simitar uses (Устройства защитного отключения с защитой от сверхтоков и без нее для штепсельных розеток бытового и аналогичного применения)

Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical Insulating Materials (Стандартный метод определения твердости по Роквеллу пласт­масс и электроизоляционных материалов)

УДК 621.316.57:006.354

МКС 29.120.50

Ключевые слова выключатель автоматический, управление дифференциальным током, защита чело­века от поражения электрическим током, выдержка времени отключения, короткое замыкание, сверх­ток, требования, методы испытаний

БЗ 9—2020/19

Редактор *Н.В. Верхоеина*

Технические редакторы *В.Н. Прусакова. И.Е. Черепкова*Корректор *E.R Ароян*

Компьютерная верстка *Ю.В. Половой*

Сдано а набор 06.08.2020. Подписано в печать 03.09.2020. Формат 60 « 64Vg. Гарнитура Ариал.  
Уел. леч. л. 15.81. Уч.-изд. л. 15.06.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе 11  
[www.junsixdat.ru](http://www.junsixdat.ru) [у-book @ тайги](https://www.mosexp.ru)

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ •  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

[ШПВ0 6100S](https://files.stroyinf.ru/Index/738/73895.htm)-1-2020

1. Заменен на 1ЕС 60695-2-10:2013. Однако для однозначного соблюдения требований настоящего стандар­та. выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

   3| Заменен на CISPR 14-1:2016. Однако для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание. [↑](#footnote-ref-2)
2. Заменен на IEC 60060-1:2010. Однако для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, [↑](#footnote-ref-3)
3. выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание. [↑](#footnote-ref-4)
4. 2| Заменен на IEC 60060-2:2010. Однако для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, [↑](#footnote-ref-5)
5. выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание. [↑](#footnote-ref-6)
6. ’) Заменен на IEC 60364-5-53:2019. Однако для однозначного соблюдения требований настоящего стандар­та. выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание. [↑](#footnote-ref-7)
7. ’I Отменен. [↑](#footnote-ref-8)
8. ) NEMA WC7-1988i’ICEAS-66-524 Cross-Linked Polyethylene Insulated Wiresion & Distribution. [↑](#footnote-ref-9)
9. 11 В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60695-2-10—2011 «Испытания на пожароопасность. Часть 2-10. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Установка испытания раскаленной проволокой и общие процедуры испытаний». [↑](#footnote-ref-10)
10. ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51329—2013 (МЭК 61543:1995) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д). бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний». [↑](#footnote-ref-11)